## 功能菜单
一级菜单 | 二级菜单 | 功能描述 | 数据来源 | 面向用户
能源总览 | NA | 整合能源供给、负荷、消耗、费用、异常事件等关键数据，实现“一屏统览”。 | SCADA、巡检抄表 | 厂务主管、HES主管
能源供给 | 供给计量 | 电、自来水、再生水、天然气、蒸汽热水、大宗气能源供给数据分类计量及分析；对6大能源实际供给量实时监测 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 供给负荷 | 分析实际供给负荷，并对负荷监控预警，保障能源供给安全 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
能源消耗 | 消耗计量 | 通过构建覆盖水、电、燃气、蒸汽、压缩空气等全能源介质的计量网络，部署智能计量终端（含智能电表、流量计、热量表等），实现全厂能源消耗多层级计量汇总及分析，支持全厂级、次级用能单元、系统/子系统各层级的灵活汇总统计 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 系统能效 | 计量系统单位产量消耗能源，能效参数数据分析，为提高能效转化率提供数据基础，深层挖掘能效增减原因，为提高能效提供智慧化策略建议 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
能源平衡 | 利用率 | 分别对电、水、蒸汽/热水，能源供给量到终端用户的消耗量计算，分析能源终端利用率 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 能流图 | 分别对电、水、蒸汽、热水、能源从供给源头到终端用户流向网络绘制，能源流向具象化。计量能源输入、输出及损失量，并可查询所有下游用户及下游用户的消耗占比。数据化呈现能源流向。 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
能源监控 | 能耗事件 | 对监控异常事件建立分析数据模型，提供事件分析数据，为解决异常提供数据支撑；支持异常事件全过程的闭环处理。 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 负荷事件 |  | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 平衡事件 |  | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 监控配置 | 对总能耗、供给负荷、能源损耗监控，支持监控周期灵活配置； | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
能源费用 | 供给费用 | 电、自来水、再生水、天然气、蒸汽热水、大宗气能源供给费用分类计量及分析 | SCADA、巡检抄表、IFP输入 | 厂务工程师 HSE
| 消耗成本 | 实现全厂能源消耗费用的多层级计量汇总及分析，支持全厂级、次级用能单元、系统/子系统各层级的灵活汇总统计 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 能效费用 | 计量系统单位产量消耗能源费用 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 费用核算 | 市政结算费用记录，结算单资料存档，提供实际结算费用与计量费用的对比 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 单价维护 | 电、自来水、再生水、天然气、蒸汽热水、大宗气单价数据维护 | IFP输入 | 厂务工程师 HSE
| 费用预测 | 电、自来水、再生水、天然气、蒸汽热水、大宗气未来费用预测 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
能源预测 | 需求预测 | 电、自来水、再生水、天然气、蒸汽热水、大宗气未来需求供给量预测 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 负荷预测 | 电、自来水、再生水、天然气、蒸汽热水、大宗气未来供给负荷预测 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
节能分析 | NA | 对节能减排执行措施执行前后的能源消耗数据对比分析，衡量节能减排措施的有效性。 | SCADA、巡检抄表、IFP输入 | 厂务工程师 HSE
能源绩效 | 能源绩效 | 基于能源目标，对单位产品综合能耗、单位产品单项能源能耗计算； 对厂务用能进行能源目标考核。 | SCADA、巡检抄表 | 厂务工程师 HSE
| 产品产量 | 产品产量数据维护 | IFP输入 | 厂务工程师 HSE
| 能源目标 | 对能源绩效计量指标，建立目标值；并基于历史数据计算能源目标分摊比例 | IFP输入 | 厂务工程师 HSE
能源报表 | 费用报表 | 固定统计报表 | SCADA、巡检抄表、IFP输入 | 厂务工程师 HSE
| 风险及机遇 | 能源风险及机遇台账管理 | IFP输入 | HSE
| 数据一览表 | 固定统计报表 | SCADA、巡检抄表、IFP输入 | HSE
基础数据 |  | 能源折标煤系统、碳排放系统、热水焓值、蒸汽焓值基础数据的维护。 | IFP输入 | 厂务工程师

## 一期能源指标
版本 | 科室 | 菜单 | 类型 | 系统 | 指标编码-数据仓库 | 指标名称 | 指标单位 | 保留位数 | 指标类型名称 | 监控实体类型 | 监控实体名称 | 监控物料名称 | 指标来源 | 是否需要计算 | 是否复杂计算 | 计算公式 | 计算公式（专家填写） | 需积分的点位列表 | 需作差的点位列表 | 所需点位列表 | 绑定点位名称 | 需积分的点位列表（专家填写） | 需作差的点位列表(专家填写） | 修改前指标编码
| 机械科 | 能源供给 | 天然气 | 天然气系统 | LNG_ODdata_CALCULATE | 天燃气供给总量 | m³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 天然气 | IFP | 是 |  | MICH_GAS_EPI_METER+MICH_GAS_VOC1_METER+MICH_GAS_VOC2_METER | LNG_EPI_ODdata+LNG_VOC1_ODdata+LNG_VOC2_ODdata |  | MICH_GAS_EPI_USAGE¦MICH_GAS_VOC1_USAGE¦MICH_GAS_VOC2_USAGE¦MICH_GAS_CANTEEN_USAGE | MICH_GAS_EPI_USAGE¦MICH_GAS_VOC1_USAGE¦MICH_GAS_VOC2_USAGE¦MICH_GAS_CANTEEN_USAGE | MICH_GAS_EPI_USAGE |  | LNG_EPI_ODdata¦LNG_VOC1_ODdata¦LNG_VOC2_ODdata
| 机械科 | 能源供给 | 市政热水 | 热水系统 | HHW_OD_data_CALCULATE | 热水供给总量 | t | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 市政热水 | IFP | 是 |  | MICH_HW_METER |  |  | MICH_HW_METER | MICH_HW_METER | MICH_HW_METER |  | MICH_HW_METER
| 机械科 | 能源供给 | 市政热水 | 热水系统 | MICH_HW_METERGJ_CALCULATE | 热水供给总量 | GJ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 市政热水 | IFP | 是 |  | MICH_HW_METERGJ |  |  | MICH_HW_METERGJ | MICH_HW_METERGJ | MICH_HW_METERGJ |  | MICH_HW_METER
| 机械科 | 能源供给 | 市政蒸汽 | 热水系统 | STEAM_OD_data_CALCULATE | 蒸汽供给总量 | t | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 市政蒸汽 | IFP | 是 |  | MICH_STEAM_METER |  |  | MICH_STEAM_METER | MICH_STEAM_METER | MICH_STEAM_METER |  | STEAM_OD_DATA
| 机械科 | 系统能效 | 6℃水 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 低温冷冻水系统6℃水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 低温冷冻水系统 | 低温冰水 | Scada | 是 |  | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI/3600 | 等于冰水供应流量乘以24H | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 低温冷冻水系统 | STIC_FAB_LENERGY_POWER_CONSUMPTION | 低温冷冻水系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 低温冷冻水系统 | 电 | Scada | 是 |  | 2_2_LCHW_CH_1_M_BPQ_P+ 2_2_LCHW_CH_2_M_BPQ_P+ 2_2_LCHW_CH_3_M_BPQ_P+ 2_2_LCHW_CH_4_M_BPQ_P+ （2_2_LCHW_CHP_1_MC_p*37+ 2_2_LCHW_CP_2_MC_p*90+ 2_2_LCHW_CP_1_MC_p*90+ 2_2_LCHW_CP_3_MC_p*90+ 2_2_LCHW_CP_4_MC_p*90+ 2_2_LCHW_CHP_2_MC_p*37+ 2_2_LCHW_CHP2_2_MC_p*75+ 2_2_LCHW_CHP2_3_MC_p*75+ 2_2_LCHW_CHP_3_MC_p*37+ 2_2_LCHW_CHP2_1_MC_p*75+ 2_2_LCHW_CHP2_4_MC_p*75+ 2_2_LCHW_CHP_4_MC_p*37+ 2_R_CW_F1_MC_p*45+ 2_R_CW_F2_MC_p*45+ 2_R_CW_F3_MC_p*45+ 2_3_EX_LCHP_2_MC_p*55+ 2_3_EX_LCHP_1_MC_p*55 ） |  | 2_2_LCHW_CH_1_M_BPQ_P¦2_2_LCHW_CH_2_M_BPQ_P¦2_2_LCHW_CH_3_M_BPQ_P¦2_2_LCHW_CH_4_M_BPQ_P¦2_2_LCHW_CHP_1_MC_p¦2_2_LCHW_CP_2_MC_p¦2_2_LCHW_CP_1_MC_p¦2_2_LCHW_CP_3_MC_p¦2_2_LCHW_CP_4_MC_p¦2_2_LCHW_CHP_2_MC_p¦ 2_2_LCHW_CHP2_2_MC_p¦2_2_LCHW_CHP2_3_MC_p¦2_2_LCHW_CHP_3_MC_p¦2_2_LCHW_CHP2_1_MC_p¦ 2_2_LCHW_CHP2_4_MC_p¦2_2_LCHW_CHP_4_MC_p¦ 2_R_CW_F1_MC_p¦2_R_CW_F2_MC_p¦2_R_CW_F3_MC_p¦2_3_EX_LCHP_2_MC_p¦2_3_EX_LCHP_1_MC_p¦ |  | 2_2_LCHW_CH_1_M_BPQ_P¦2_2_LCHW_CH_2_M_BPQ_P¦2_2_LCHW_CH_3_M_BPQ_P¦2_2_LCHW_CH_4_M_BPQ_P¦2_2_LCHW_CHP_1_MC_p¦2_2_LCHW_CP_2_MC_p¦2_2_LCHW_CP_1_MC_p¦2_2_LCHW_CP_3_MC_p¦2_2_LCHW_CP_4_MC_p¦2_2_LCHW_CHP_2_MC_p¦ 2_2_LCHW_CHP2_2_MC_p¦2_2_LCHW_CHP2_3_MC_p¦2_2_LCHW_CHP_3_MC_p¦2_2_LCHW_CHP2_1_MC_p¦ 2_2_LCHW_CHP2_4_MC_p¦2_2_LCHW_CHP_4_MC_p¦ 2_R_CW_F1_MC_p¦2_R_CW_F2_MC_p¦2_R_CW_F3_MC_p¦2_3_EX_LCHP_2_MC_p¦2_3_EX_LCHP_1_MC_p¦d | 2_2_LCHW_CH_1_M_BPQ_P
| 机械科 | 能源消耗 | 自来水 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LWES_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 低温冷冻水系统自来水消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | 低温冷冻水系统 | 市政自来水 | Scada | 是 |  | 2_2_LWES_FIT1_I_AI_HMI/3600 | 自来水流量*24H | 2_2_LWES_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_2_LWES_FIT1_I_AI_HMI | 2_2_LWES_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | RO水 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LWS_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 低温冷冻水系统RO水消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 是 |  | 2_2_LWS_FIT1_I_AI_HMI/3600 | RO水流量*24H | 2_2_LWS_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_2_LES_FIT1_I_AI_HMI | 2_2_LES_FIT1_I_AI_HMI
2.2.0 | 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | STIC_FAB_LOW_SYS_COP | 低温冷冻水系统COP能效比 | / | 2 | 其他 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 是 | 是 | 1.163*（状态1*频率1/50+状态2*频率2/50+状态3*频率3/50）* 400*（（（状态4*温度1+状态5*温度2+状态5*温度3）/状态为1的个数）-（状态4*温度4+状态5*温度5+状态5*温度6）/状态为1的个数）） 状态1-6： 2_2_LCHW_CHP_1_M_stop2run 2_2_LCHW_CHP_2_M_stop2run 2_2_LCHW_CHP_3_M_stop2run 2_2_LCHW_CH_1_M_RUN 2_2_LCHW_CH_2_M_RUN 2_2_LCHW_CH_3_M_RUN 频率1-3： 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI 温度1-6： 2_2_LCHW_CH_1_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_2_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_3_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_1_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_LCHW_CH_2_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_LCHW_CH_3_M_L_C_W_OUT_TT | 1.163*（状态1*频率1/50+状态2*频率2/50+状态3*频率3/50）* 400*（（（状态4*温度1+状态5*温度2+状态5*温度3）/状态为1的个数）-（状态4*温度4+状态5*温度5+状态5*温度6）/状态为1的个数）） 状态1-6： 2_2_LCHW_CHP_1_M_stop2run 2_2_LCHW_CHP_2_M_stop2run 2_2_LCHW_CHP_3_M_stop2run 2_2_LCHW_CH_1_M_RUN 2_2_LCHW_CH_2_M_RUN 2_2_LCHW_CH_3_M_RUN 频率1-3： 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI 温度1-6： 2_2_LCHW_CH_1_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_2_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_3_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_1_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_LCHW_CH_2_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_LCHW_CH_3_M_L_C_W_OUT_TT |  |  | 2_2_LCHW_CHP_1_M_stop2run 2_2_LCHW_CHP_2_M_stop2run 2_2_LCHW_CHP_3_M_stop2run 2_2_LCHW_CH_1_M_RUN 2_2_LCHW_CH_2_M_RUN 2_2_LCHW_CH_3_M_RUN 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI 2_2_LCHW_CH_1_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_2_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_3_M_L_C_W_IN_TT 2_2_LCHW_CH_1_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_LCHW_CH_2_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_LCHW_CH_3_M_L_C_W_OUT_TT | 2_2_LCHW_CHP_1_M_stop2run
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_CWR1_TIT1_I_AI_HMI | LCHW 回水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_CWR1_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_CWR1_TIT1_I_AI_HMI | 2_2_CWR1_TIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_CWS1_TIT1_I_AI_HMI | LCHW 供水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_CWS1_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_CWS1_TIT1_I_AI_HMI | 2_2_CWS1_TIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI | LCHW一次泵电机频率_1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI | LCHW一次泵点击频率_2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI | LCHW一次泵点击频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CHP_4_I_AI_HMI | LCHW一次泵点击频率_4 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP_4_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CHP_4_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CHP_4_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CHP2_1_I_AI_HMI | LCHW二次泵电机频率_1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP2_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CHP2_1_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CHP2_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CHP2_2_I_AI_HMI | LCHW二次泵电机频率_2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP2_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CHP2_2_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CHP2_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CHP2_3_I_AI_HMI | LCHW二次泵电机频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP2_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CHP2_3_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CHP2_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CHP2_4_I_AI_HMI | LCHW二次泵电机频率_4 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP2_4_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CHP2_4_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CHP2_4_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CP_1_I_AI_HMI | LCHW冷却泵电机频率_1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CP_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CP_1_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CP_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CP_2_I_AI_HMI | LCHW冷却泵电机频率_2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CP_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CP_2_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CP_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CP_3_I_AI_HMI | LCHW冷却泵电机频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CP_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CP_3_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CP_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LCHW_CP_4_I_AI_HMI | LCHW冷却泵电机频率_4 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CP_4_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LCHW_CP_4_I_AI_HMI | 2_2_LCHW_CP_4_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_R_CW_F7_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_7 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F7_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F7_I_AI_HMI | 2_R_CW_F7_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_R_CW_F8_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_8 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F8_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F8_I_AI_HMI | 2_R_CW_F8_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_R_CW_F9_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_9 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F9_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F9_I_AI_HMI | 2_R_CW_F9_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_R_CW_F10_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_10 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F10_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F10_I_AI_HMI | 2_R_CW_F10_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_R_CW_F11_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_11 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F11_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F11_I_AI_HMI | 2_R_CW_F11_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_R_CW_F12_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_12 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F12_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F12_I_AI_HMI | 2_R_CW_F12_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | CUS_LCHW_SWT | LCHW主管道供水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LS1_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LS1_TIT1_I_AI_HMI | 2_2_LS1_TIT1_I_AI_HMI |  |  | CUS_MHW_SWT
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LR1_TIT1_I_AI_HMI | LCHW主管道回水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LR1_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LR1_TIT1_I_AI_HMI | 2_2_LR1_TIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_CWS1_PIT1_I_AI_HMI | LCHW主管道压力 | kg/cm2 | 2 | 压力 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_CWS1_PIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_CWS1_PIT1_I_AI_HMI | 2_2_CWS1_PIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 低温冷冻水系统 | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI | LCHW主管道流量 | m3/h | 2 | 流量 | 系统 | 低温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 12°C水 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 中温冷冻水系统12℃水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 中温冷冻水系统 | 中温冰水 | Scada | 是 |  | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI/3600 |  |  |  | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 中温冷冻水系统 | STIC_FAB_MENERGY_POWER_CONSUMPTION | 中温冷冻水系统电消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | 中温冷冻水系统 | 电 | Scada | 是 |  | 2_2_MCHW_CH_1_M_BPQ_P+ 2_2_MCHW_CH_2_M_BPQ_P+ 2_2_MCHW_CH_3_M_BPQ_P+ 2_2_MCHW_CHR_1_M_BPQ_P+ 2_2_MCHW_CHR_2_M_BPQ_P+ CUB_F3_LV_30B1_DM\MMXU1\TotW +水泵和冷却塔（ 2_B1_MCHW_RHP2_3_MC_p*37+ 2_B1_MCHW_RHP2_2_MC_p*37+ 2_B1_MCHW_RHP2_1_MC_p*37+ 2_2_MCHW_RHP_2_MC_p*37+ 2_2_MCHW_RHP_3_MC_p*37+ 2_2_MCHW_RHP_1_MC_p*37+ 2_3_MCHW_CHP2_6_MC_p*160+ 2_3_MCHW_CHP2_5_MC_p*160+ 2_3_MCHW_CHP2_4_MC_p*160+ 2_3_MCHW_CHP2_3_MC_p*160+ 2_3_MCHW_CHP2_2_MC_p*160+ 2_3_MCHW_CHP2_1_MC_p*160+ 2_2_MCHW_CHP_6_MC_p*55+ 2_2_MCHW_CHP_3_MC_p*55+ 2_2_MCHW_CHP_4_MC_p*55+ 2_2_MCHW_CHP_5_MC_p*55+ 2_2_MCHW_CHP_2_MC_p*55+ 2_2_MCHW_CHP_1_MC_p*55+ 2_2_MCHW_RCP_3_MC_p*132+ 2_2_MCHW_RCP_2_MC_p*132+ 2_2_MCHW_RCP_1_MC_p*132+ 2_2_MCHW_CP_3_MC_p*132+ 2_2_MCHW_CP_2_MC_p*132+ 2_2_MCHW_CP_1_MC_p*132+ 2_R_CW_F5_MC_p*45+ 2_R_CW_F6_MC_p*45+ 2_R_CW_F7_MC_p*45+ 2_R_CW_F8_MC_p*45+ 2_R_CW_F9_MC_p*45+ 2_R_CW_F10_MC_p*45+ 2_R_CW_F11_MC_p*45+ 2_R_CW_F12_MC_p*45+ 2_3_EX_MCHP2_MC_p*55+ 2_3_EX_MCHP1_MC_p*55 ）/100 /3600 |  |  | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E3OAD_PM\MMTRI\DmdWh+CUB_F3_MV_E3OAC_PM\MMTR1\Dmdwh+CUBF3MVE3OABPM\MMTRI\Dmdwh+CUBF3_MV_E40AB_PM\MMTRI\DmdWh+CUBF3MVE4OACPM\MMTRI\DmdWh+时间积分（2_2_MCHW_CHP2_6_MC_p 2_2_MCHW_RHP_2_MC_p 2_2_MCHW_RHP_3_MC_p 2_2_MCHW_RHP_1_MC_p 2_2_MCHW_CHP_6_MC_p 2_3_MCHW_CHP2_1_MC_p 2_2_MCHW_CHP_3_MC_p 2_2_MCHW_CHP_5_MC_p 2_2_MCHW_CHP_2_MC_p 2_2_MCHW_CHP_1_MC_p 2_2_MCHW_RCP_3_MC_p 2_2_MCHW_RCP_2_MC_p 2_2_MCHW_CP_3_MC_p 2_2_MCHW_RCP_1_MC_p 2_2_MCHW_CP_2_MC_p 2_2_MCHW_CHP2_4_MC_p 2_2_MCHW_CHP2_3_MC_p 2_2_MCHW_CHP_4_MC_p 2_2_MCHW_CP_1_MC_p 2_2_MCHW_CHP2_5_MC_p） | CUB_F3_MV_E3OAD_PM\MMTRI\DmdWh
| 机械科 | 能源消耗 | 自来水 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MWES_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 中温冷冻水系统自来水消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | 中温冷冻水系统 | 市政自来水 | Scada | 是 |  | 2_2_MWES_FIT1_I_AI_HMI/3600 | 自来水流量*24H | 2_2_MWES_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_2_MWES_FIT1_I_AI_HMI | 2_2_MWES_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | RO水 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MWS_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 中温冷冻水系统RO消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 是 |  | 2_2_MWS_FIT1_I_AI_HMI/3600 | RO水流量*24H | 2_2_MWS_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_2_MWS_FIT1_I_AI_HMI | 2_2_MWS_FIT1_I_AI_HMI
2.2.0 | 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | STIC_FAB_MID_SYS_COP | 中温冷冻水系统COP能效比 | / | 2 | 其他 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 是 | 是 | 1.163*（状态1*频率1/50+状态2*频率2/50+状态3*频率3/50状态4*频率4/50+状态5*频率5/50+状态6*频率6/50）*710*（（（状态7*温度1+状态8*温度2+状态9*温度3+状态10*温度4+状态111*温度5+状态12*温度6）/状态为1的个数）-（状态7*温度1+状态8*温度2+状态9*温度3+状态10*温度4+状态111*温度5+状态12*温度6）/状态为1的个数）） 状态1-12： 2_2_MCHW_CHP_1_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_2_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_3_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_4_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_5_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_6_M_stop2run 2_2_MCHW_CH_1_M_RUN 2_2_MCHW_CH_2_M_RUN 2_2_MCHW_CH_3_M_RUN 2_2_MCHW_CH_4_M_RUN 2_2_MCHW_CHR_1_M_RUN 2_2_MCHW_CHR_2_M_RUN 频率1-6： 2_2_MCHW_CHP_1_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_2_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_3_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_4_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_5_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_6_I_AI_HMI 温度1-12： 2_2_MCHW_CH_1_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CH_2_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CH_3_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CH_4_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CHR_1_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CHR_2_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CH_1_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CH_2_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CH_3_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CH_4_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CHR_1_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CHR_2_M_L_C_W_OUT_TT |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP_1_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_2_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_3_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_4_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_5_M_stop2run 2_2_MCHW_CHP_6_M_stop2run 2_2_MCHW_CH_1_M_RUN 2_2_MCHW_CH_2_M_RUN 2_2_MCHW_CH_3_M_RUN 2_2_MCHW_CH_4_M_RUN 2_2_MCHW_CHR_1_M_RUN 2_2_MCHW_CHR_2_M_RUN 2_2_MCHW_CHP_1_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_2_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_3_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_4_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_5_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CHP_6_I_AI_HMI 2_2_MCHW_CH_1_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CH_2_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CH_3_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CH_4_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CHR_1_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CHR_2_M_L_C_W_IN_TT 2_2_MCHW_CH_1_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CH_2_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CH_3_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CH_4_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CHR_1_M_L_C_W_OUT_TT 2_2_MCHW_CHR_2_M_L_C_W_OUT_TT | 2_2_MCHW_CHP_1_M_stop2run
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MR1_TIT2_I_AI_HMI | 中温冷冻水系统主管道回水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MR1_TIT2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MR1_TIT2_I_AI_HMI | 2_2_MR1_TIT2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | CUS_MHW_SWT | 中温冷冻水系统主管道供水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MS1_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MS1_TIT1_I_AI_HMI | 2_2_MS1_TIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CHP_1_I_AI_HMI | MCHW一次泵电机频率_1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP_1_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CHP_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CHP_2_I_AI_HMI | MCHW一次泵电机频率_2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP_2_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CHP_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CHP_3_I_AI_HMI | MCHW一次泵电机频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP_3_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CHP_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CHP_4_I_AI_HMI | MCHW一次泵电机频率_4 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_LCHW_CHP_4_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP_4_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CHP_4_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CHP2_3_I_AI_HMI | MCHW二次泵电机频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_CHP2_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP2_3_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CHP2_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CHP2_4_I_AI_HMI | MCHW二次泵电机频率_4 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_CHP2_4_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP2_4_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CHP2_4_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CHP2_5_I_AI_HMI | MCHW二次泵电机频率_5 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_CHP2_5_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP2_5_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CHP2_5_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CHP2_6_I_AI_HMI | MCHW二次泵电机频率_6 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_CHP2_6_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CHP2_6_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CHP2_6_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CP_1_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_CP1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_CP_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CP_1_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CP_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CP_2_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_CP2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_CP_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CP_2_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CP_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_CP_3_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_CP3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_CP_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_CP_3_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_CP_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_RCP_1_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_RCP1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_RCP_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_RCP_1_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_RCP_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_RCP_2_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_RCP2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_RCP_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_RCP_2_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_RCP_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MCHW_RCP_3_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_RCP3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_RCP_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_RCP_3_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_RCP_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_R_CW_F1_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F1_I_AI_HMI | 2_R_CW_F1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_R_CW_F2_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F2_I_AI_HMI | 2_R_CW_F2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_R_CW_F3_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F3_I_AI_HMI | 2_R_CW_F3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_R_CW_F4_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_4 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F4_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F4_I_AI_HMI | 2_R_CW_F4_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_R_CW_F5_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_5 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F5_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F5_I_AI_HMI | 2_R_CW_F5_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_R_CW_F6_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_6 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_R_CW_F6_I_AI_HMI |  |  |  | 2_R_CW_F6_I_AI_HMI | 2_R_CW_F6_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | CUS_MHW_SWT | 主管道供水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 直读 |  |  |  | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MR1_TIT2_I_AI_HMI | 主管道回水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MR1_TIT2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 中温冷冻水系统 | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI | 主管道流量 | m³ | 2 | 流量 | 系统 | 中温冷冻水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 38°C水 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_HW2_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 热水（38℃）系统38℃水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 38℃热水系统 | 中温热水 | Scada | 是 |  | 2_B1_HW2_FIT1_I_AI_HMI/3600 | 流量乘以24H | 2_B1_HW2_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_B1_HW2_FIT1_I_AI_HMI | 2_B1_HW2_FIT1_I_AI_HMI
2.2.0 | 机械科 | 能源消耗 | 电 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_MCHW_RHP2_3_MC_p_8041_CALCULATE | 热水（38°C）系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 38℃热水系统 | 电 | Scada | 是 |  | (2_B1_MCHW_RHP2_3_MC_p*90+ 2_B1_MCHW_RHP2_2_MC_p*90+ 2_B1_MCHW_RHP2_1_MC_p*90+ 2_2_MCHW_RHP_1_MC_p*90+ 2_2_MCHW_RHP_2_MC_p*90+ 2_2_MCHW_RHP_3_MC_p)/100 |  | 2_B1_MCHW_RHP2_3_MC_p¦ 2_B1_MCHW_RHP2_2_MC_p¦ 2_B1_MCHW_RHP2_1_MC_p¦ 2_2_MCHW_RHP_1_MC_p¦ 2_2_MCHW_RHP_2_MC_p¦ 2_2_MCHW_RHP_3_MC_p |  | 2_B1_MCHW_RHP2_3_MC_p¦ 2_B1_MCHW_RHP2_2_MC_p¦ 2_B1_MCHW_RHP2_1_MC_p¦ 2_2_MCHW_RHP_1_MC_p¦ 2_2_MCHW_RHP_2_MC_p¦ 2_2_MCHW_RHP_3_MC_p | 2_B1_MCHW_RHP2_3_MC_p
| 机械科 | 能源消耗 | 自来水 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_WWES_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 热水（38°C）系统自来水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 38℃热水系统 | 市政自来水 | Scada | 是 |  | 2_B1_WWES_FIT1_I_AI_HMI/3600 | 流量乘以24H | 2_B1_WWES_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_B1_WWES_FIT1_I_AI_HMI | 2_B1_WWES_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | RO水 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_WWS_FIT2_I_AI_HMI_CALCULATE | 热水（38°C）系统RO水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 是 |  | 2_B1_WWS_FIT2_I_AI_HMI/3600 |  | 2_B1_WWS_FIT2_I_AI_HMI |  | 2_B1_WWS_FIT2_I_AI_HMI | 2_B1_WWS_FIT2_I_AI_HMI
无法计算，删除指标 | 机械科 | 能源消耗 | 90°C水 | 热水（38°C）系统 | 1A_4_MAU001_TCV04_I_AI_HMI_5006_CALCULATE | 热水（38°C）系统热水（90°）消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | 38℃热水系统 | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算，新点位接入中 | GJ公式 ：（( if 1A_4_MAU001_TCV4_I_AI_HMI ＞ 1% ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU001_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU001_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU001_F01_I_AI_HMI / 50 )*(3000)+7000 )/3600 )+ ( if 1A_4_MAU002_TCV4_I_AI_HMI ＞ 1% ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU002_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU002_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU002_F01_I_AI_HMI / 50 )*(3000)+7000 )/3600 )+ ( if 1A_4_MAU003_TCV4_I_AI_HMI ＞ 1% ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU003_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU003_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU003_F01_I_AI_HMI/ 50 )*(3000)+7000 )/3600 )+ ( if 1A_4_MAU004_TCV4_I_AI_HMI ＞ 1% ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU004_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU004_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU004_F01_I_AI_HMI / 50 )*(3000)+7000 )/3600 )+ ( if 1A_4_MAU005_TCV4_I_AI_HMI ＞ 1% ，1.2*1.005*(1A_4_MAU005_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU005_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU005_F01_I_AI_HMI / 50 )*(1-0.7)+7000 )/3600 )）的时间积分*0.0036
| 机械科 | 能源消耗 | 市政热水 | 热水(90℃)系统 | HHW_OD_data_CALCULATE | 热水（90°C）系统市政热水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 38℃热水系统 | 市政热水 | Scada | 是 |  | MICH_HW_METER |  |  | MICH_HW_METER | MICH_HW_METER | MICH_HW_METER |  | MICH_HW_METER
| 机械科 | 能源消耗 | 市政蒸汽 | 热水(90℃)系统 | STEAM_OD_data_CALCULATE | 热水（90°C）系统市政蒸汽消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 38℃热水系统 | 市政蒸汽 | Scada | 是 |  | STEAM_OD_data | STEAM_OD_data |  | STEAM_OD_data | STEAM_OD_data | STEAM_OD_data |  | STEAM_OD_data
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_HHW1_TRC5_I_AI_HMI | 板换阀门开度_5 | % | 2 | 其他 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 是 |  | 2_B1_HHW1_TRC5_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_TRC5_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_TRC5_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_HHW1_TRC6_I_AI_HMI | 板换阀门开度_6 | % | 2 | 其他 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW1_TRC6_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_TRC6_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_TRC6_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_HHW1_TRC7_I_AI_HMI | 板换阀门开度_7 | % | 2 | 其他 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW1_TRC7_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_TRC7_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_TRC7_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_HHW1_TRC8_I_AI_HMI | 板换阀门开度_8 | % | 2 | 其他 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW1_TRC8_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_TRC8_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_TRC8_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_WWS_TIT1_I_AI_HMI | 供水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_WWS_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_WWS_TIT1_I_AI_HMI | 2_B1_WWS_TIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_WWR_TIT1_I_AI_HMI | 回水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_WWR_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_WWR_TIT1_I_AI_HMI | 2_B1_WWR_TIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_2_CWS1_PIT1_I_AI_HMI | 主管道压力 | kg/cm2 | 2 | 压力 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_CWS1_PIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_WWS1_PIT1_I_AI_HMI | 2_B1_WWS1_PIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_2_MCHW_RHP_1_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_RHP_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_RHP_1_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_RHP_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_2_MCHW_RHP_2_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_RHP_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_RHP_2_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_RHP_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_2_MCHW_RHP_3_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_2_MCHW_RHP_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_2_MCHW_RHP_3_I_AI_HMI | 2_2_MCHW_RHP_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_MCHW_RHP2_1_I_AI_HMI | 二次泵电机频率_1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_MCHW_RHP2_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_MCHW_RHP2_1_I_AI_HMI | 2_B1_MCHW_RHP2_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_MCHW_RHP2_2_I_AI_HMI | 二次泵电机频率_2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_MCHW_RHP2_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_MCHW_RHP2_2_I_AI_HMI | 2_B1_MCHW_RHP2_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水（38°C）系统 | 2_B1_MCHW_RHP2_3_I_AI_HMI | 二次泵电机频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 38℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_MCHW_RHP2_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_MCHW_RHP2_3_I_AI_HMI | 2_B1_MCHW_RHP2_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 90°C水 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HW1_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 热水（90℃）系统90°C水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 90℃热水系统 | 高温热水 | Scada | 是 |  | 2_B1_HW1_FIT1_I_AI_HMI/3600 | m3/h | 2_B1_HW1_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_B1_HW1_FIT1_I_AI_HMI | 2_B1_HW1_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 热水(90℃)系统 | STIC_FAB_HENERGY_POWER_CONSUMPTION | 热水(90℃)系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 90℃热水系统 | 电 | Scada | 是 |  | （2_B1_HHW_CP_3_MC_p*55+ 2_B1_HHW_CP_2_MC_p*55+ 2_B1_HHW_CP_1_MC_p*55+ 2_B1_HHW_CP_4_MC_p*55）/100 |  | 2_B1_HHW_CP_3_MC_p¦2_B1_HHW_CP_2_MC_p¦2_B1_HHW_CP_1_MC_p¦2_B1_HHW_CP_4_MC_p |  | 2_B1_HHW_CP_3_MC_p¦ 2_B1_HHW_CP_2_MC_p¦ 2_B1_HHW_CP_1_MC_p¦ 2_B1_HHW_CP_4_MC_p | 2_B1_HHW_CP_3_MC_p
| 机械科 | 能源消耗 | 自来水 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HWES_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 热水(90℃)系统自来水消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | 90℃热水系统 | 市政自来水 | Scada | 是 |  | 2_B1_HWES_FIT1_I_AI_HMI/3600 |  | 2_B1_HWES_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_B1_HWES_FIT1_I_AI_HMI | 2_B1_HWES_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | RO水 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HWS_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 热水(90℃)系统RO水消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 是 |  | 2_B1_HWS_FIT1_I_AI_HMI/3600 |  | 2_B1_HWS_FIT1_I_AI_HMI |  | 2_B1_HWS_FIT1_I_AI_HMI | 2_B1_HWS_FIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW1_TRC1_I_AI_HMI | 板换阀门开度_1 | % | 2 | 其他 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW1_TRC1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_TRC1_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_TRC1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW1_TRC2_I_AI_HMI | 板换阀门开度_2 | % | 2 | 其他 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW1_TRC2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_TRC2_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_TRC2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW1_TRC3_I_AI_HMI | 板换阀门开度_3 | % | 2 | 其他 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW1_TRC3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_TRC3_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_TRC3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW1_TRC4_I_AI_HMI | 板换阀门开度_4 | % | 2 | 其他 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW1_TRC4_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_TRC4_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_TRC4_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | CUS_MHW_SWT | 供水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HWS1_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HWS1_TIT1_I_AI_HMI | 2_B1_HWS1_TIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HWR_TIT1_I_AI_HMI | 回水温度 | ℃ | 2 | 温度 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HWR_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HWR_TIT1_I_AI_HMI | 2_B1_HWR_TIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW1_FIR1_I_AI_HMI | 主管道流量 | m³ | 2 | 流量 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW1_FIR1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW1_FIR1_I_AI_HMI | 2_B1_HHW1_FIR1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | CUS_MHW_MSWP | 主管道压力 | kg/cm2 | 2 | 压力 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HWS1_PIT1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HWS1_PIT1_I_AI_HMI | 2_B1_HWS1_PIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW_CP_1_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_1 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW_CP_1_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW_CP_1_I_AI_HMI | 2_B1_HHW_CP_1_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW_CP_2_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_2 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW_CP_2_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW_CP_2_I_AI_HMI | 2_B1_HHW_CP_2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW_CP_3_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_3 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW_CP_3_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW_CP_3_I_AI_HMI | 2_B1_HHW_CP_3_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 能效参数 | 热水(90℃)系统 | 2_B1_HHW_CP_4_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_4 | Hz | 2 | 频率 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 2_B1_HHW_CP_4_I_AI_HMI |  |  |  | 2_B1_HHW_CP_4_I_AI_HMI | 2_B1_HHW_CP_4_I_AI_HMI
2.2.0 | 机械科 | 系统能效 | 冷却水 | 冷却水系统 |  | 冷却水系统冷却水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 90℃热水系统 |  | Scada | 否 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 冷却水系统 | 2_R_CW_F11_MC_p_3217_CALCULATE | 冷却水系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | CW冷却水系统 | 电 | Scada | 是 |  | （2_R_CW_F11_MC_p*45+ 2_R_CW_F10_MC_p*45+ 2_R_CW_F9_MC_p*45+ 2_R_CW_F8_MC_p*45+ 2_R_CW_F7_MC_p*45+ 2_R_CW_F5_MC_p*45+ 2_R_CW_F6_MC_p*45+ 2_R_CW_F2_MC_p*45+ 2_R_CW_F4_MC_p*45+ 2_R_CW_F1_MC_p*45+ 2_R_CW_F12_MC_p*45+ 2_R_CW_F3_MC_p）/100 /3600 | （2_R_CW_F11_MC_p*45+ 2_R_CW_F10_MC_p*45+ 2_R_CW_F9_MC_p*45+ 2_R_CW_F8_MC_p*45+ 2_R_CW_F7_MC_p*45+ 2_R_CW_F5_MC_p*45+ 2_R_CW_F6_MC_p*45+ 2_R_CW_F2_MC_p*45+ 2_R_CW_F4_MC_p*45+ 2_R_CW_F1_MC_p*45+ 2_R_CW_F12_MC_p*45+ 2_R_CW_F3_MC_p）/100 |  | 2_R_CW_F11_MC_p¦2_R_CW_F10_MC_p¦2_R_CW_F9_MC_p¦2_R_CW_F8_MC_p¦2_R_CW_F7_MC_p¦2_R_CW_F5_MC_p¦2_R_CW_F6_MC_p¦2_R_CW_F2_MC_p¦2_R_CW_F4_MC_p¦2_R_CW_F1_MC_p¦2_R_CW_F12_MC_p¦2_R_CW_F3_MC_p | 2_R_CW_F11_MC_p¦2_R_CW_F10_MC_p¦2_R_CW_F9_MC_p¦2_R_CW_F8_MC_p¦2_R_CW_F7_MC_p¦2_R_CW_F5_MC_p¦2_R_CW_F6_MC_p¦2_R_CW_F2_MC_p¦2_R_CW_F4_MC_p¦2_R_CW_F1_MC_p¦2_R_CW_F12_MC_p¦2_R_CW_F3_MC_p | 2_R_CW_F11_MC_p
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 1A_1_NMAUAH1_F1_M_stop2run_3088_CALCULATE @鲜于文攀 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 电 | Scada | 是 | 是 | （ if 1A_1_NMAUAH1_F1_M_stop2run=1， 15的时间积分 if 1A_1_NMAUAH1_P1_M_stop2run=1， 1.1的时间积分 if 1A_1_NMAUAH2_F1_M_stop2run=1， 15的时间积分 if 1A_1_NMAUAH2_P1_M_stop2run=1， 1.1的时间积分 if 1A_1_NMAUAH3_F1_M_stop2run=1， 15的时间积分 if 1A_1_NMAUAH3_P1_M_stop2run=1， 1.1的时间积分 if 1A_1_NMAUAH4_F1_M_stop2run=1， 15的时间积分 if 1A_1_NMAUAH4_P1_M_stop2run=1， 1.1的时间积分 if 1A_1_NMAUAH5_F1_M_stop2run=1， 15的时间积分 if 1A_1_NMAUAH5_P1_M_stop2run=1， 1.1的时间积分 if 1A_1_NMAUAH6_F1_M_stop2run=1， 15的时间积分 if 1A_1_NMAUAH6_P1_M_stop2run=1， 1.1的时间积分 if 1A_1_AHUAH1_F1_M_stop2run=1， 4的时间积分 if 1A_4_AHUAH1_F1_M_stop2run=1，5.5的时间积分 if 1A_4_AHUAH2_F1_M_stop2run=1，5.5的时间积分 if 1A_1_AHUAH7_F1_M_stop2run=1，5.5的时间积分 if 1A_1_AHUAH2_F1_M_stop2run=1，4的时间积分 if 1A_1_AHUAH3_F1_M_stop2run=1，4的时间积分 if 1A_1_AHUAH4_F1_M_stop2run=1，4的时间积分 if 1A_B1_AHUAH1_F1_M_stop2run=1，15的时间积分 if 1A_B1_AHUAH2_F1_M_stop2run=1，15的时间积分 if 1A_1_AHUAH5_F1_M_stop2run=1，5.5的时间积分 if1A_1_AHUAH6_F1_M_stop2run=1，5.5的时间积分 if 1A_4_AHUAH3_F1_M_stop2run=1，5.5的时间积分 if 1A_4_AHUAH4_F1_M_stop2run=1，5.5的时间积分 if 1A_4_AHUAH5_F1_M_stop2run=1，1.5的时间积分 ） |  |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_F1_M_stop2run
正常 | 机械科 | 能源消耗 | 90°C水 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI_7211_CALCULATE | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）90°水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 高温热水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 90℃ 水'!C10:C21 |  |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI
负，外-内温差为负 | 机械科 | 能源消耗 | 12°C水 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 1A_1_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI_1503_CALCULATE | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）12℃水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 中温冰水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 12℃ 水'!A9:A26 |  |  |  |  | 1A_1_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI
应该有数据但没有显示 | 机械科 | 能源消耗 | 6℃水 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV2_I_AI_HMI_4659_CALCULATE | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）6℃水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 低温冰水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 6℃ 水'!B8:B13 |  |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_TCV2_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 1A_1_NMAUAH1_FT1_I_AI_HMI_8722_CALCULATE | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）产生风量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） |  | Scada | 是 |  | （ 1A_1_NMAUAH1_FT1_I_AI_HMI+ 1A_1_NMAUAH2_FT1_I_AI_HMI+ 1A_1_NMAUAH3_FT1_I_AI_HMI+ 1A_1_NMAUAH4_FT1_I_AI_HMI+ 1A_1_NMAUAH5_FT1_I_AI_HMI+ 1A_1_NMAUAH6_FT1_I_AI_HMI ）/3600 |  |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_FT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | FAB一般排风系统（事故排、一般排） | 1A_B1_OSA_F01_M_stop2run_5816_CALCULATE @鲜于文攀 | FAB一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | FAB一般排风系统（事故排、一般排） | 电 | Scada | 是 | 是 | （ if 2_3_AHUAH1_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI) * 0.88 + 1.32) if 2_3_AHUAH2_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH2_F1_I_AI_HMI )* 0.88 +1.32) if 2_3_AHUAH3_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH3_F1_I_AI_HMI )* 0.88 +1.32) if 2_3_AHUAH4_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH4_F1_I_AI_HMI )* 0.88 +1.32) if 2_3_AHUAH5_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH5_F1_I_AI_HMI )* 1.6 +2.4) if 2_3_AHUAH6_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH6_F1_I_AI_HMI )* 1.6 + 2.4) |  |  |  |  | 1A_B1_OSA_F01_M_stop2run
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI_7387_CALCULATE @鲜于文攀 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 电 | Scada | 是 | 是 | if 2_3_AHUAH1_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI) * 0.88 + 1.32) if 2_3_AHUAH2_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH2_F1_I_AI_HMI )* 0.88 +1.32) if 2_3_AHUAH3_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH3_F1_I_AI_HMI )* 0.88 +1.32) if 2_3_AHUAH4_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH4_F1_I_AI_HMI )* 0.88 +1.32) if 2_3_AHUAH5_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH5_F1_I_AI_HMI )* 1.6 +2.4) if 2_3_AHUAH6_F1_M_stop2run = 1, ((50-2_3_AHUAH6_F1_I_AI_HMI )* 1.6 + 2.4) |  |  |  |  | 2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 90°C水 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90°水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算 |  |  |  |  | 2_3_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI
负 | 机械科 | 能源消耗 | 12°C水 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 2_3_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI_2708_CALCULATE | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12℃水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 低温冰水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 12℃ 水'!E9:E14
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI_7604_CALCULATE | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）产生风量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | Scada | 是 |  | （((2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI/50)*2100+4900+((2_3_AHUAH2_F1_I_AI_HMI/50)*2100+4900+((2_3_AHUAH3_F1_I_AI_HMI/50)*2100+4900+((2_3_AHUAH4_F1_I_AI_HMI/50)*2100+4900+((2_3_AHUAH5_F1_I_AI_HMI/50)*2100+4900+((2_3_AHUAH6_F1_I_AI_HMI/50)*2100+4900 ）/3600 |  | 2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH2_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH3_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH4_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH5_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH6_F1_I_AI_HMI |  | 2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH2_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH3_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH4_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH5_F1_I_AI_HMI¦2_3_AHUAH6_F1_I_AI_HMI | 2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | CUB一般排风系统（事故排、一般排） | 2_4_GEX_F04_M_stop2run_2133_CALCULATE @鲜于文攀 | CUB一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | CUB一般排风系统（事故排、一般排） | 电 | Scada | 是 |  | （ 2_R_GEX_F01_M_stop2run * , 2.1 + 2_4_GEX_F04_M_stop2run * , 0.3 + 2_1_GEX_F03_M_stop2run * , 1 + 2_B1_GEX_F02_M_stop2run * , 10.5 + 2_4_GEX_F03_M_stop2run * , 0.3 + 2_4_GEX_F02_M_stop2run * , 3 + 2_4_GEX_F01_M_stop2run * , 3 + 2_1_GEX_F04_M_stop2run * , 1 + 2_3_GEX_F01_M_stop2run * , 1 + 2_3_GEX_F02_M_stop2run * , 5 + 2_3_GEX_F03_M_stop2run * , 0.3 + 2_3_GEX_F04_M_stop2run * , 2.7 + 2_1_GEX_F02_M_stop2run * , 5 + 2_1_GEX_F01_M_stop2run * , 5 + 2_B1_GEX_F01_M_stop2run * , 1.5 + 2_2_GEX_F01_M_stop2run * , 3.7 + 2_2_GEX_F02_M_stop2run * , 3.7 + 2_2_GEX_F03_M_stop2run * , 3.7 + 2_2_GEX_F04_M_stop2run * , 3.7 + 2_4_GEX_F05_M_stop2run * , 0.3 + 2_4_GEX_F06_M_stop2run * , 0.3 ）平均求和
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 电 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 90°C水 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90°水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 12°C水 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU））12℃水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 中温冰水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 6℃水 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 低温冰水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）产出风量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | PMD一般排风系统（事故排、一般排） |  | PMD一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | PMD一般排风系统（事故排、一般排） | 电 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | PMD车库一般排风系统 |  | PMD车库一般排风系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | PMD车库一般排风系统 | 电 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算 |  |  |  |  | 2_4_GEX_F04_M_stop2run
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 3_1_MAUAH1_F1_M_stop2run_8803_CALCULATE @鲜于文攀 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 电 | Scada | 是 |  | ( 3_1_MAUAH1_F1_M_stop2run * 5.5 + 3_1_MAUAH2_F1_M_stop2run *5.5 + 3_1_MAUAH2_P1_M_stop2run * 0.55 + 4_1_MAUAH1_F1_M_stop2run *3 + 4_1_MAUAH1_P1_M_stop2run *0.55 + 4_1_MAUAH2_F1_M_stop2run *3 + 4_1_MAUAH2_P1_M_stop2run * 0.55 ) 平均求和 @鲜于文攀已经更新 20250827 |  |  |  |  | 3_1_MAUAH1_F1_M_stop2run
正常范围 | 机械科 | 能源消耗 | 90°C水 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI_7454_CALCULATE | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90°水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 高温热水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 90℃ 水'!I10:I13 |  |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI
负 | 机械科 | 能源消耗 | 12°C水 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV3_I_AI_HMI_7362_CALCULATE | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12℃水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 中温冰水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 12℃ 水'!I9:I10 |  |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_TCV3_I_AI_HMI
删除不用使用6度水 | 机械科 | 能源消耗 | 6℃水 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV2_I_AI_HMI_7638_CALCULATE | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | Scada | 是 |  | 删除不用使用6度水
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 3_1_MAUAH1_FT1_I_AI_HMI_2966_CALCULATE | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）产生风量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | Scada | 是 |  | （ 3_1_MAUAH1_FT1_I_AI_HMI+ 3_1_MAUAH2_FT1_I_AI_HMI+ 4_1_MAUAH1_FT1_H_AI_HMI+ 4_1_MAUAH2_FT1_I_AI_HMI ） / 3600 |  |  |  |  | 3_1_MAUAH1_FT1_I_AI_HMI_2966
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | HPM/SGS一般排风系统（事故排、一般排 | 3_R_GEX_F01_M_stop2run_7620_CALCULATE @鲜于文攀 | HPM/SGS一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | HPM/SGS一般排风系统（事故排、一般排 |  | Scada | 是 | 是 | （ 3_R_GEX_F01_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F02_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F03_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F04_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F05_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F06_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F07_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F08_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F09_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F10_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F11_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F12_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F13_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F14_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F15_M_stop2run * 0.37 + 3_R_GEX_F16_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F01_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F02_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F03_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F04_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F05_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F06_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F07_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F08_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F09_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F10_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F11_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F12_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F13_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F14_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F15_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F16_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F17_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F18_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F19_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F20_M_stop2run * 0.37 + 3_R_EEX_F21_M_stop2run * 7.5 + 4_R_GEX_F01_M_stop2run * 0.37 + 4_R_GEX_F02_M_stop2run * 0.37 + 4_R_GEX_F03_M_stop2run * 0.37 + 4_R_GEX_F04_M_stop2run * 0.37 + 4_R_GEX_F05_M_stop2run * 0.37 + 4_R_GEX_F06_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F01_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F02_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F03_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F04_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F05_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F06_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F07_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F08_M_stop2run * 0.37 + 4_R_EEX_F09_M_stop2run * 7.5 ）开关打开时间*功率 |  |  |  |  | 3_R_GEX_F01_M_stop2run_7620
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | HV系统 |  | HV系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | HV系统 |  | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | PV系统 | STIC_FAB_PVENERGY_POWER_CONSUMPTION | PV系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | PV系统 |  | Scada | 是 |  | （(1A_1_PV_PMP01_MC_frq/100)*37+ (1A_1_PV_PMP02_MC_frq/100)*37+ (1A_1_PV_PMP03_MC_frq/100)*37+ (1A_1_PV_PMP04_MC_frq/100)*37）/3600 |  |  | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_4D_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_3D_3_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_3D_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | 1A_1_PV_PMP04_MC_p¦ 1A_1_PV_PMP01_MC_p¦ 1A_1_PV_PMP03_MC_p¦ 1A_1_PV_PMP02_MC_p | 1A_1_PV_PMP04_MC_p
| 机械科 | 能源消耗 | 12°C水 | PV系统 | 1A_1_PV_PMP01_M_stop2run_6691_CALCULATE @鲜于文攀 | PV系统12℃水消耗量 | kw | 2 | 消耗 | 系统 | PV系统 |  | Scada | 是 | 是 | （（ 1A_1_PV_PMP01_M_stop2run*0.012*4.18）+（1A_1_PV_PMP02_M_stop2run*0.012*4.18）+ （1A_1_PV_PMP03_M_stop2run*0.012*4.18）+（1A_1_PV_PMP04_M_stop2run*0.012*4.18））*60 |  |  |  |  | 1A_1_PV_PMP01_M_stop2run
| 机械科 | 系统能效 | 16.5°C冷却水 | PCW系统 | 1A_B1_PCW_FT04_I_AI_HMI_CALCULATE | PCW系统16.5°C冷却水产出量 | t | 2 | 供应 | 系统 | PCW系统 |  | Scada | 是 |  | 1A_B1_PCW_FT04_I_AI_HMI/3600 |  | 1A_B1_PCW_FT04_I_AI_HMI |  | 1A_B1_PCW_FT04_I_AI_HMI | 1A_B1_PCW_FT04_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | PCW系统 | STIC_FAB_SYS_PCW | PCW系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | PCW系统 | 电 | Scada | 是 |  | (1A_B1_PCW_P01_I_AI_HMI*160+ 1A_B1_PCW_P02_I_AI_HMI*160+ 1A_B1_PCW_P03_I_AI_HMI*160+ 1A_B1_PCW_P04_I_AI_HMI*160+ 1A_B1_PCW_P05_I_AI_HMI*160)/100 /3600 | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_UPS_4D_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | PCW系统 | STIC_FAB_PCWENERGY_POWER_CONSUMPTION | PCW系统电消耗量（废弃） | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | PCW系统 |  | Scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_UPS_4D_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_4D_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh FAB_F4_UPS_4D_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 机械科 | 能源消耗 | 自来水 | PCW系统 | 1A_4_PCW_FT01_I_AI_HMI_CALCULATE | PCW系统自来水消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | PCW系统 | 市政自来水 | Scada | 是 |  | 1A_4_PCW_FT01_I_AI_HMI/3600 |  | 1A_4_PCW_FT01_I_AI_HMI |  | 1A_4_PCW_FT01_I_AI_HMI | 1A_4_PCW_FT01_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | RO水 | PCW系统 | 1A_4_PCW_FT02_I_AI_HMI_CALCULATE | PCW系统RO水消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | PCW系统 |  | Scada | 是 |  | 1A_4_PCW_FT02_I_AI_HMI/3600 |  | 1A_4_PCW_FT02_I_AI_HMI |  | 1A_4_PCW_FT02_I_AI_HMI | 1A_4_PCW_FT02_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 12°C水 | PCW系统 | 1A_B1_PCW_FT03_I_AI_HMI_CALCULATE | PCW系统12℃水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | PCW系统 | 中温冰水 | Scada | 是 |  | 1A_B1_PCW_FT04_I_AI_HMI*5*4.18/3600*0.0036 |  | 1A_B1_PCW_FT03_I_AI_HMI |  | 1A_B1_PCW_FT03_I_AI_HMI | 1A_B1_PCW_FT03_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | EPI一般排气系统 | STIC_FAB_EPIENERGY_POWER_CONSUMPTION | EPI一般排气系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | EPI一般排气系统 | 电 | Scada | 是 |  | STIC_UPW2_BACKWATER_EMISSION |  | 1A_4_PGEX_E_F01_MC_p¦1A_4_PGEX_E_F02_MC_p |  | 1A_4_PGEX_E_F01_MC_p 1A_4_PGEX_E_F02_MC_p | 1A_4_PGEX_E_F01_MC_p
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | EPI酸性废气处理系统 | STIC_FAB_SEPIENERGY_POWER_CONSUMPTION | EPI酸性废气处理系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | EPI酸性排气系统 | 电 | Scada | 是 |  | （1A_4_SEX_E_F01_MC_p*22+ 1A_4_SEX_E_F02_MC_p*22+ 1A_4_SEX_E_F03_MC_p*22）/100 /3600 |  | 1A_4_SEX_E_F01_MC_p¦ 1A_4_SEX_E_F02_MC_p¦ 1A_4_SEX_E_F03_MC_p |  | 1A_4_SEX_E_F01_MC_p 1A_4_SEX_E_F02_MC_p 1A_4_SEX_E_F03_MC_p | 1A_4_SEX_E_F01_MC_p
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 一般排气系统 | STIC_FAB_PGEXENERGY_POWER_CONSUMPTION | 一般排气系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 一般排气系统 | 电 | Scada | 是 |  | （1A_R_PGEX_F01_MC_p*75+ 1A_R_PGEX_F02_MC_p*75+ 1A_R_PGEX_F03_MC_p*75）/100 /3600 |  | 1A_R_PGEX_F01_MC_p¦ 1A_R_PGEX_F02_MC_p¦ 1A_R_PGEX_F03_MC_p |  | 1A_R_PGEX_F01_MC_p 1A_R_PGEX_F02_MC_p 1A_R_PGEX_F03_MC_p | 1A_R_PGEX_F01_MC_p
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 含砷排气系统 | 1A_4_ASX_F01_MC_p_5034_CALCULATE | 含砷排气系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 含砷排气系统 | 电 | Scada | 是 |  | (1A_4_ASX_F01_MC_p*15+ 1A_4_ASX_F02_MC_p*15)/100/3600 |  | 1A_4_ASX_F01_MC_p¦1A_4_ASX_F02_MC_p |  | 1A_4_ASX_F01_MC_p 1A_4_ASX_F02_MC_p | 1A_4_ASX_F01_MC_p
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | 含砷排气系统 |  | 含砷排气系统产生风量 | m³ | 2 | 供应 | 系统 | 含砷排气系统 |  | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算 |  | 1A_4_AEX_F01_MC_p¦1A_4_AEX_F02_MC_p |  | 1A_4_AEX_F01_MC_p 1A_4_AEX_F02_MC_p | 1A_4_AEX_F01_MC_p
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 碱性排气系统 | STIC_FAB_AEXENERGY_POWER_CONSUMPTION | 碱性排气系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 碱性排气系统 | 电 | Scada | 是 |  | （1A_4_AEX_F01_MC_p*75+ 1A_4_AEX_F02_MC_p*75）/100 /3600 | 时间积分（1A_4_AEX_F01_MC_p 1A_4_AEX_F02_MC_p） |  |  |  | 1A_4_AEX_F01_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | 碱性排气系统 | 1A_4_AEX_F01_I_AI_HMI_9494_CALCULATE | 碱性排气系统产生风量 | m³ | 2 | 供应 | 系统 | 碱性排气系统 |  | Scada | 是 | 是 | （if 1A_4_AEX_F02_I_AI_HMI ＞3，30000*1A_4_AEX_F01_I_AI_HMI/50/3600）+（if 1A_4_AEX_F02_I_AI_HMI ＞3，30000*1A_4_AEX_F02_I_AI_HMI/50/3600）
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 酸性排气系统 | STIC_FAB_SEXENERGY_POWER_CONSUMPTION | 酸性排气系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 酸性排气系统 | 电 | Scada | 是 |  | （1A_4_SEX_F01_MC_p*110+ 1A_4_SEX_F02_MC_p*110+ 1A_4_SEX_F03_MC_p*110+ 1A_4_SEX_F04_MC_p*110）/100 / 3600 |  |  | 1A_4_SEX_F01_MC_p¦1A_4_SEX_F02_MC_p¦1A_4_SEX_F03_MC_p¦1A_4_SEX_F04_MC_p | 1A_4_SEX_F01_MC_p¦ 1A_4_SEX_F02_MC_p¦ 1A_4_SEX_F03_MC_p¦ 1A_4_SEX_F04_MC_p | 1A_4_SEX_F01_MC_p
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | 酸性排气系统 | 1A_4_SEX_F01_I_AI_HMI_6910_CALCULATE | 酸性排气系统产生风量 | m³ | 2 | 供应 | 系统 | 酸性排气系统 |  | Scada | 是 |  | （ 38500+16500*1A_4_SEX_F01_I_AI_HMI/50 + 38500+16500*1A_4_SEX_F02_I_AI_HMI/50 + 38500+16500*1A_4_SEX_F03_I_AI_HMI/50 + 38500+16500*1A_4_SEX_F04_I_AI_HMI/50 ）/3600 |  | 1A_4_SEX_F01_I_AI_HMI¦1A_4_SEX_F02_I_AI_HMI¦1A_4_SEX_F03_I_AI_HMI¦1A_4_SEX_F04_I_AI_HMI |  | 1A_4_SEX_F01_I_AI_HMI¦1A_4_SEX_F02_I_AI_HMI¦1A_4_SEX_F03_I_AI_HMI¦1A_4_SEX_F04_I_AI_HMI | 1A_4_SEX_F01_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 有机废气处理系统 |  | 有机废气处理系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 有机废气处理系统 | 电 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 天然气 | 有机废气处理系统 | LNG_FAC_ODdata_CALCULATE | 有机废气处理系统天然气消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 有机废气处理系统 | 天然气 | Scada | 是 |  | MICH_GAS_VOC1_METER+MICH_GAS_VOC2_METER |  |  | MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | MICH_GAS_VOC1_METER
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | 有机废气排风系统 | STIC_FAB_SYS_EXH | 有机废气排风系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 有机废气排风系统 | 电 | Scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_UPS_2C_2_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_UPS_2D_1_DM\MMTR1\DmdWh+ |  |  | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_2C_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_2D_1_DM\MMTR1\DmdWh¦ | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_2C_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_2D_1_DM\MMTR1\DmdWh¦ | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | 有机废气排风系统 | 1A_R_VEX_F01_I_AI_HMI_7120_CALCULATE | 有机废气排风系统产生风量 | m³ | 2 | 供应 | 系统 | 有机废气排风系统 |  | Scada | 是 |  | （ 28000+12000*1A_R_VEX_F01_I_AI_HMI/50 + 28000+12000*1A_R_VEX_F02_I_AI_HMI/50 ）/3600 |  | 1A_R_VEX_F01_I_AI_HMI¦1A_R_VEX_F02_I_AI_HMI |  | 1A_R_VEX_F01_I_AI_HMI¦1A_R_VEX_F02_I_AI_HMI | 1A_R_VEX_F01_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | CR-FCU系统 |  | CR-FCU系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | CR-FCU系统 | 电 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | CR照明系统 |  | CR照明系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | CR照明系统 | 电 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 12°C水 | DCC系统 |  | DCC系统12°C 水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | DCC系统 | 中温冰水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | 电 | FFU系统 | STIC_FAB_FFU_POWER_CALCULATE | FFU系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | FFU系统 | 电 | Scada | 是 |  | STIC_FAB_FFU_POWER：常量点位155kW，每小时固定155kWh |  | STIC_FAB_FFU_POWER |  | STIC_FAB_FFU_POWER | STIC_FAB_FFU_POWER
| 机械科 | 能源消耗 | 自来水 | MAU系统 |  | MAU系统自来水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | MAU系统 | 市政自来水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源消耗 | RO水 | MAU系统 | STIC_FAB_UPW_FIQ_4013_ACT_4113_CALCULATE | MAU系统RO水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | MAU系统 |  | Scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_4013_ACT-1A_4_PCW_FT02_I_AI_HMI |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_4013_ACT¦1A_4_PCW_FT02_I_AI_HMI |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_4013_ACT¦1A_4_PCW_FT02_I_AI_HMI | STIC_FAB_UPW_FIQ_4013_ACT
大 | 机械科 | 能源消耗 | 90°C水 | MAU系统 | 1A_4_MAU001_TCV01_I_AI_HMI_1318_CALCULATE | MAU系统90℃水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | MAU系统 | 高温热水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 90℃ 水'!C22:C26 |  |  |  |  | 1A_4_MAU001_TCV01_I_AI_HMI
大 | 机械科 | 能源消耗 | 38°C水 | MAU系统 | 1A_4_MAU001_TCV04_I_AI_HMI_2181_CALCULATE | MAU系统38℃水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | MAU系统 | 中温热水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 38℃ 水'!A4:A8 |  |  |  |  | 1A_4_MAU001_TCV04_I_AI_HMI
无 | 机械科 | 能源消耗 | 12°C水 | MAU系统 | 1A_4_MAU001_TCV03_I_AI_HMI_2777_CALCULATE | MAU系统12℃水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | MAU系统 | 中温冰水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 12℃ 水'!A27:A31 |  |  |  |  | 1A_4_MAU001_TCV03_I_AI_HMI
正常范围 | 机械科 | 能源消耗 | 6℃水 | MAU系统 | 1A_4_MAU001_TCV02_I_AI_HMI_3406_CALCULATE | MAU系统6℃水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | MAU系统 | 低温冰水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 6℃ 水'!B14:B18 |  |  |  |  | 1A_4_MAU001_TCV02_I_AI_HMI
| 机械科 | 系统能效 | 风量 | MAU系统 | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI_8957_CALCULATE | MAU系统产生风量 | m³ | 2 | 供应 | 系统 | MAU系统 |  | Scada | 是 |  | （ 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_FT01_I_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_FT01_I_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI ） /3600 |  | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI¦1A_4_MAU002_FT01_I_AI_HMI¦1A_4_MAU003_FT01_I_AI_HMI¦1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI¦1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI |  | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI¦1A_4_MAU002_FT01_I_AI_HMI¦1A_4_MAU003_FT01_I_AI_HMI¦1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI¦1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源消耗 | 再生水 | 冷却水系统 | 2_R_CW_F11_MC_p_3217_CALCULATE | 冷却水系统电消耗量（废弃） | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 冷却水系统 |  | Scada | 是 |  | （2_R_CW_F11_MC_p*45+ 2_R_CW_F10_MC_p*45+ 2_R_CW_F9_MC_p*45+ 2_R_CW_F8_MC_p*45+ 2_R_CW_F7_MC_p*45+ 2_R_CW_F5_MC_p*45+ 2_R_CW_F6_MC_p*45+ 2_R_CW_F2_MC_p*45+ 2_R_CW_F4_MC_p*45+ 2_R_CW_F1_MC_p*45+ 2_R_CW_F12_MC_p*45+ 2_R_CW_F3_MC_p*45）/100 /3600 |  | STIC_CIW_CUB_FIT_1_AI_3172_CALCULATE |  | STIC_CIW_CUB_FIT_1_AI_3172_CALCULATE | STIC_CIW_CUB_FIT_1_AI_3172_CALCULATE
| 机械科 | 能源消耗 | 再生水 | 冷却水系统 | STIC_CIW_CUB_FIT_1_AI_2705_CALCULATE | 冷却水系统中水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 冷却水系统 | 市政再生水 | Scada | 是 |  | STIC_CIW_CUB_FIT_1_AI_3172_CALCULATE /3600
| 机械科 | 能源消耗 | 再生水 | 冷却水系统 |  | 冷却水系统自来水水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 冷却水系统 |  | Scada | 是 |  | 和中水合并，设计使用再生水，目前实际使用自来水
| 机械科 | 能源消耗 | 天然气 | 天然气系统 | LNG_ODdata_CALCULATE | 天然气系统消耗量 | Nm³ | 2 | 消耗 | 系统 | 天然气系统 | 天然气 | IFP | 是 |  | MICH_GAS_EPI_METER+MICH_GAS_VOC1_METER+MICH_GAS_VOC2_METER |  |  | MICH_GAS_EPI_METER¦MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | MICH_GAS_EPI_METER¦MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | MICH_GAS_EPI_METER
| 机械科 | 能源消耗 | 柴油 | 柴油系统 | 2_B1_OIL4_LIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 柴油系统消耗量 | t | 2 | 消耗 | 系统 | 柴油系统 | 柴油 | IFP | 是 |  | 2_B1_OIL4_LIT1_I_AI_HMI |  |  | 2_B1_OIL4_LIT1_I_AI_HMI |  | 2_B1_OIL4_LIT1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源平衡 | 天然气 | 天然气系统 | LNG_ODdata_CALCULATE | 市政天然气供给量 | Nm³ | 2 | 供给 | 系统 | 天然气系统 | 天然气 | IFP | 是 |  | MICH_GAS_EPI_METER+MICH_GAS_VOC1_METER+MICH_GAS_VOC2_METER |  |  | MICH_GAS_EPI_METER¦MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | MICH_GAS_EPI_METER¦MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | LNG_EPI_ODdata LNG_VOC1_ODdata LNG_VOC2_ODdata
| 机械科 | 能源平衡 | 天然气 | 天然气系统 | LNG_EPI_ODdata_CALCULATE | EPI机台天然气消耗量 | Nm³ | 2 | 消耗 | 系统 | 天然气系统 | 天然气 | IFP | 是 |  | MICH_GAS_EPI_METER | LNG_EPI_ODdata |  | MICH_GAS_EPI_METER | MICH_GAS_EPI_METER | LNG_EPI_ODdata |  | LNG_EPI_ODdata
| 机械科 | 能源平衡 | 天然气 | 天然气系统 | LNG_FAC_ODdata_CALCULATE | VOC燃气炉天然气消耗量 | Nm³ | 2 | 消耗 | 系统 | 天然气系统 | 天然气 | IFP | 是 |  | MICH_GAS_VOC1_METER+MICH_GAS_VOC2_METER | LNG_VOC1_ODdata+LNG_VOC2_ODdata |  | MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | LNG_VOC1_ODdata¦LNG_VOC2_ODdata |  | LNG_VOC1_ODdata¦LNG_VOC2_ODdata
V0520 | 机械科 | 能源平衡 | 天然气 | 天然气系统 | MICH_GAS_CANTEEN_METER_CALCULATE | PMD餐厅天然气消耗量 | Nm³ | 2 | 消耗 | 系统 | 天然气系统 | 天然气 | IFP | 是 |  | MICH_GAS_CANTEEN_METER |  |  | MICH_GAS_CANTEEN_METER | MICH_GAS_CANTEEN_METER | MICH_GAS_CANTEEN_METER
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | MAU系统 | 1A_4_MAU001_TCV01_I_AI_HMI_1318_CALCULATE | MAU系统90℃水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | MAU系统 | 高温热水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 90℃ 水'!C22:C26 |  |  |  |  | 1A_4_MAU001_TCV01_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | FCU系统 |  | FCU非生产区 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 |  | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI_7454_CALCULATE | HPM/SGS一般空调系统90℃水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 高温热水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 90℃ 水'!I10:I13 |  |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | CUB/34M4一般空调系统90℃水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 |  | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  | PMD空调 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 |  | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI_7211_CALCULATE | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）90°水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 高温热水 | Scada | 是 | 是 | '一期 能源 机械 90℃ 水'!C10:C21 |  |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | UPW | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC_CALCULATE | UPW2B再生+SBP再生 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW | 高温热水 | Scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC*0.96554*0.12578 | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC*(2_B1_HWS_TIT1_I_AI_HMI-2_B1_HWR_TIT1_I_AI_HMI)*0.0036*4.18/3.6 @鲜于文攀 20250915 GJ |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | LSR | STIC_LSR_90WATER_CONSUMPTION | CUB LSR2B再生 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | LSR | 高温热水 | Scada | 是 |  | STIC_CUB_REC_TV7061_PID_CV/3600*60*0.96554*0.12578 | STIC_LSR_90WATER_CONSUMPTION*(2_B1_HWS_TIT1_I_AI_HMI-2_B1_HWR_TIT1_I_AI_HMI)*0.0036*4.18/3.6 @鲜于文攀 20250915 GJ | STIC_CUB_REC_TV7061_PID_CV |  | STIC_CUB_REC_TV7061_PID_CV | STIC_CUB_REC_TV7061_PID_CV
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | 氨氮系统 | STIC_WWT_90WATER_CONSUMPTION | 氨氮系统90°水消耗量 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 | 氨氮系统 | 高温热水 | Scada | 是 |  | STIC_AMT_TCV_303_VALUE/100/3600*35*0.96554*0.12578 | STIC_WWT_90WATER_CONSUMPTION*(2_B1_HWS_TIT1_I_AI_HMI-2_B1_HWR_TIT1_I_AI_HMI)*0.0036*4.18/3.6 @鲜于文攀 20250915 GJ | STIC_AMT_TCV_303_VALUE |  | STIC_AMT_TCV_303_VALUE | STIC_AMT_TCV_303_VALUE
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | 热水（38°C）系统 | 1A_4_MAU001_TCV04_I_AI_HMI_5006_CALCULATE | 热水（38℃）系统90°水消耗量 kw | GJ | 2 | 消耗 | 系统 |  | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算，新点位接入中 | （( if 1A_4_MAU001_TCV04_I_AI_HMI ＞ 1% ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU001_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU001_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU001_F01_I_AI_HMI / 50 )*(3000)+7000 )/3600 )+ ( if 1A_4_MAU002_TCV04_I_AI_HMI ＞ 1% ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU002_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU002_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU002_F01_I_AI_HMI / 50 )*(3000)+7000 )/3600 )+ ( if 1A_4_MAU003_TCV04_I_AI_HMI ＞ 1% ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU003_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU003_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU003_F01_I_AI_HMI/ 50 )*(3000)+7000 )/3600 )+ ( if 1A_4_MAU004_TCV04_I_AI_HMI ＞ 1% ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU004_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU004_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU004_F01_I_AI_HMI / 50 )*(3000)+7000 )/3600 )+ ( if 1A_4_MAU005_TCV04_I_AI_HMI ＞ 1% ，1.2*1.005*(1A_4_MAU005_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU005_MT02_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU005_F01_I_AI_HMI / 50 )*(1-0.7)+7000 )/3600 )）的时间积分/（4.18*60）*0.0036@鲜于文攀 | STIC_FAB_FFU_POWER |  | STIC_FAB_FFU_POWER | STIC_FAB_FFU_POWER
| 机械科 | 能源平衡 | 38°C水 | MAU系统 |  | MAU再热 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 |  | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源平衡 | 38°C水 | UPW系统 |  | UPW系统 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 |  | 高温热水 | Scada | 是 |  | upw的38度水点位
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | 热水（38°C）系统 |  | 预处理101换热气 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 |  | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 机械科 | 能源平衡 | 90°C水 | 热水（38°C）系统 |  | 预处理201换热气 | GJ | 2 | 消耗 | 系统 |  | 高温热水 | Scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 水科 | 能源供给 | 自来水 | 自来水系统 | WATER_BALANCE_POINT_1 | 自来水供给量 | m³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 自来水 | IFP | 是 |  | WATER_BALANCE_POINT_1
| 水科 | 能源供给 | 再生水 | 再生水系统 | WATER_BALANCE_POINT_2 | 再生水供给量 | m³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 再生水 | IFP | 是 |  | WATER_BALANCE_POINT_2
| 水科 | 系统能效 | 纯水 | 纯水生产线系统UPW | STIC_UPW_CNSWATER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统UPW纯水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | UPW纯水生产线系统 |  | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC-STIC_FAB_UPW_FIQ_5072A_TOT_ACC | （STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_ACT）-（STIC_FAB_UPW_FIQ_5072A_ACT） |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC¦STIC_FAB_UPW_FIQ_5072A_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_ACT¦STIC_FAB_UPW_FIQ_5072A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_ACT
| 电科 | 能源消耗 | 电 | 有机废气处理系统 | STIC_FAB_SYS_EXH | 有机废气处理系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_UPS_2C_2_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_UPS_2D_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_UPS_2C_2_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_UPS_2D_1_DM\MMTR1\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_2C_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_2D_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_2C_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_2D_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | MAU系统 | STIC_FAB_SYS_MAU | MAU系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | (1A_4_MAU002_F01_MC_p*110+ 1A_4_MAU004_F01_MC_p*110+ 1A_4_MAU003_F01_MC_p*110+ 1A_4_MAU005_F01_MC_p*110+ 1A_4_MAU001_F01_MC_p*110)/100+ ( if 1A_4_MAU001_P01_M_stop2run =1，3的时间积分求和 if 1A_4_MAU001_P02_M_stop2run =1, 15的时间积分求和 if 1A_4_MAU001_P02B_M_stop2run = 1, 15的时间积分求和 if 1A_4_MAU002_P01_M_stop2run = 1, 3的时间积分求和 if 1A_4_MAU002_P02_M_stop2run =1, 15的时间积分求和 if 1A_4_MAU002_P02B_M_stop2run = 1, 15的时间积分求和 if 1A_4_MAU003_P01_M_stop2run = 1, 3的时间积分求和 if 1A_4_MAU003_P02_M_stop2run = 1, 15的时间积分求和 if 1A_4_MAU003_P02B_M_stop2run = 1, 15的时间积分求和 if 1A_4_MAU004_P01_M_stop2run = 1, 3的时间积分求和 if 1A_4_MAU004_P02_M_stop2run = 1, 15的时间积分求和 1A_4_MAU004_P02B_M_stop2run = 1, 15的时间积分求和 1A_4_MAU005_P01_M_stop2run = 1, 3的时间积分求和 1A_4_MAU005_P02_M_stop2run = 1, 15的时间积分求和 1A_4_MAU005_P02B_M_stop2run = 1, 15的时间积分求和 ） @所有人 | 1A_4_MAU002_F01_MC_p+ 1A_4_MAU004_F01_MC_p+ 1A_4_MAU003_F01_MC_p+ 1A_4_MAU005_F01_MC_p+ 1A_4_MAU001_F01_MC_p |  | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_1D_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_1D_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_1D_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_1D_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_1D_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_UPS_1D_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_SYS_PW | 纯水生产线系统UPW电消耗量(废弃) | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 水科 | 能源消耗 | 电 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_POWER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统UPW电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水生产线系统 | 电 | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_preKVAh_TOTAL+STIC_FAB_UPW_mkuKVAh_TOTAL+STIC_FAB_UPW_polKVAh_TOTAL+STIC_CUB_REC_KVAh_TOTAL+STIC_FAB_UPW_rsKVAh_TOTAL+STIC_CUB_REC_NpwrM_Kwh_PV+STIC_CUB_REC_EpwrM_Kwh_PV | 后一时间减前一时间后加和 |  | STIC_FAB_UPW_preKVAh_TOTAL¦STIC_FAB_UPW_mkuKVAh_TOTAL¦STIC_FAB_UPW_polKVAh_TOTAL¦STIC_CUB_REC_KVAh_TOTAL¦STIC_FAB_UPW_rsKVAh_TOTAL¦STIC_CUB_REC_NpwrM_Kwh_PV¦STIC_CUB_REC_EpwrM_Kwh_PV | STIC_FAB_UPW_preKVAh_TOTAL¦STIC_FAB_UPW_mkuKVAh_TOTAL¦STIC_FAB_UPW_polKVAh_TOTAL¦STIC_CUB_REC_KVAh_TOTAL¦STIC_FAB_UPW_rsKVAh_TOTAL¦STIC_CUB_REC_NpwrM_Kwh_PV¦STIC_CUB_REC_EpwrM_Kwh_PV | STIC_FAB_UPW_preKVAh_TOTAL
| 水科 | 能源消耗 | 自来水 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT_CALCULATE | 纯水生产线系统UPW自来水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水生产线系统 | 自来水 | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT
| 水科 | 能源消耗 | CDA | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_FIQ_9020_TOT_ACC_CALCULATE | 纯水生产线系统UPWCDA消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水生产线系统 | CDA | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9020_TOT_ACC |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9020_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9020_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9020_TOT_ACC
| 水科 | 能源消耗 | PN2 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_FIQ_9022_TOT_ACC_CALCULATE | 纯水生产线系统UPWPN2消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水生产线系统 | PN2 | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9022_TOT_ACC |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9022_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9022_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9022_TOT_ACC
| 水科 | 能源消耗 | GN2 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_FIQ_9021_TOT_ACC_CALCULATE | 纯水生产线系统UPWGN2消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水生产线系统 | GN2 | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9021_TOT_ACC |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9021_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9021_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9021_TOT_ACC
正常 | 水科 | 能源消耗 | 12°C水 | 纯水生产线系统UPW | STIC_UPW_12WATER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统UPW12°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水生产线系统 | 中温冰水 | scada | 是 |  | (STIC_FAB_UPW_FIQ_9024_TOT_ACC)-(STIC_CUB_REC_TV6031_PID_CV/100*25/3600) |  | STIC_CUB_REC_TV6031_PID_CV | STIC_FAB_UPW_FIQ_9024_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9024_TOT_ACC¦STIC_CUB_REC_TV6031_PID_CV | STIC_FAB_UPW_FIQ_9024_TOT_ACC
正常 | 水科 | 能源消耗 | 38°C水 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_FIQ_9025_TOT_ACC_CALCULATE | 纯水生产线系统UPW38°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水生产线系统 | 中温热水 | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9025_TOT_ACC |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9025_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9025_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9025_TOT_ACC
正常 | 水科 | 能源消耗 | 90°C水 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC_CALCULATE | 纯水生产线系统UPW90°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水生产线系统 | 高温热水 | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | 进水流量 | m³/h | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT |  |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统UPW | 2_2_CWR1_TIT1_I_AI_HMI | 进水温度 | ℃ | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | 2_2_CWR1_TIT1_I_AI_HMI |  |  |  | STIC_FAB_UPW_TT_1011_ACT | STIC_FAB_UPW_TT_1011_ACT
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_CIA_101A_ACT | 进水电导率 | μs/cm | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_FAB_UPW_CIA_101A_ACT |  |  |  | STIC_FAB_UPW_CIA_101A_ACT | STIC_FAB_UPW_CIA_101A_ACT
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_TOC_101A_ACT | 进水TOC | ppb | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_FAB_UPW_TOC_101A_ACT |  |  |  | STIC_FAB_UPW_TOC_101A_ACT | STIC_FAB_UPW_TOC_101A_ACT
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统UPW | STIC_FAB_UPW_PH_101_ACT | 进水pH | / | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_FAB_UPW_PH_101_ACT |  |  |  | STIC_FAB_UPW_pH_101_ACT | STIC_FAB_UPW_pH_101_ACT
| 水科 | 系统能效 | 纯水 | 纯水验证线系统UPW | UPW_FIT_572_LJ_8096_CALCULATE | 纯水验证线UPW 纯水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | UPW纯水验证线系统 |  | scada | 是 |  | （UPW_FIT_571_LJ）-（UPW_FIT_572_LJ） |  |  | UPW_FIT_571_LJ¦UPW_FIT_572_LJ | UPW_FIT_571_LJ¦UPW_FIT_572_LJ | UPW_FIT_571_LJ¦UPW_FIT_572_LJ
| 水科 | 能源消耗 | 电 | 纯水验证线系统UPW | UPW_LJ_Power_CALCULATE | 纯水验证线系统UPW电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水验证线系统 | 电 | scada | 是 |  | UPW_LJ_Power |  |  | UPW_LJ_Power | UPW_LJ_Power | UPW_LJ_Power
2.2.0 | 水科 | 能源消耗 | CDA | 纯水验证线系统UPW |  | 纯水验证线系统UPWCDA消耗量 | m³ | 2 |  |  |  |  | scada | 是 |  | 使用量较小，归为其他类
| 水科 | 能源消耗 | 自来水 | 纯水验证线系统UPW | UPW_FIT_101_VAL_CALCULATE | 纯水验证线系统UPW自来水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水验证线系统 | 市政自来水 | scada | 是 |  | UPW_FIT_101_VAL |  |  | UPW_FIT_101_VAL | UPW_FIT_101_VAL | UPW_FIT_101_VAL
2.2.0 | 水科 | 能源消耗 | CDA | 纯水验证线系统UPW |  | 纯水验证线系统UPWCDA消耗量 | m³ | 2 |  |  |  |  | scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 水科 | 能源消耗 | PN2 | 纯水验证线系统UPW | UPW_FIT_902_LJ_CALCULATE | 纯水验证线系统UPWPN2消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水验证线系统 | PN2 | scada | 是 |  | UPW_FIT_902_LJ |  |  | UPW_FIT_902_LJ | UPW_FIT_902_LJ | UPW_FIT_902_LJ
| 水科 | 能源消耗 | GN2 | 纯水验证线系统UPW | UPW_FIT_901_LJ_CALCULATE | 纯水验证线系统UPWGN2消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水验证线系统 | GN2 | scada | 是 |  | UPW_FIT_901_LJ |  |  | UPW_FIT_901_LJ | UPW_FIT_901_LJ | UPW_FIT_901_LJ
正常 | 水科 | 能源消耗 | 12°C水 | 纯水验证线系统UPW | STIC_FAB_UPW2_12WATER_CONSUMPTION | 纯水验证线系统UPW12°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水验证线系统 | 中温冰水 | scada | 是 | 是 | (UPW_PID_TCV_511_FBK/100/3600*74)+(UPW_AV_451_OPD=1的秒数/3600*4.17)+(UPW_AV_251_OPD=1的秒数/3600*4.17)+(UPW_PID_TCV_211_FBK/100/3600*80.3) | 1、TCV511阀门开度×流量（74m3/h）×时间 2、AV-451阀门状态（1）×流量（4.17m3/h）×阀门开启时间 3、AV-251阀门状态（1）×流量（4.17m3/h）×阀门开启时间 4、TCV211阀门开度×流量（80.3m3/h）×时间（夏季） | UPW_AV_251_OPD¦UPW_AV_451_OPD¦UPW_PID_TCV_211_FBK¦UPW_PID_TCV_511_FBK |  | UPW_AV_251_OPD¦UPW_AV_451_OPD¦UPW_PID_TCV_211_FBK¦UPW_PID_TCV_511_FBK | UPW_AV_251_OPD
大 | 水科 | 能源消耗 | 38°C水 | 纯水验证线系统UPW | STIC_FAB_UPW2_38WATER_CONSUMPTION | 纯水验证线系统UPW38°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水验证线系统 | 中温热水 | scada | 是 |  | (UPW_PID_TCV_101_FBK/100/3600*203)+(UPW_PID_TCV_211_FBK/100/3600*80.3) | 1、TCV101阀门开度×流量（203m3/h）×时间 2、TCV211阀门开度×流量（80.3m3/h）×时间（冬季） | UPW_PID_TCV_101_FBK¦UPW_PID_TCV_211_FBK |  | UPW_PID_TCV_101_FBK¦UPW_PID_TCV_211_FBK | UPW_PID_TCV_101_FBK
大 | 水科 | 能源消耗 | 90°C水 | 纯水验证线系统UPW | STIC_FAB_UPW2_90WATER_CONSUMPTION | 纯水验证线系统UPW90°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | UPW纯水验证线系统 | 高温热水 | scada | 是 |  | (UPW_PID_TCV_261_FBK/100/3600*42)+(UPW_PID_TCV_421_FBK/100/3600*6.9) | 1、TCV261阀门开度×流量（42m3/h）×时间 2、TCV421阀门开度×流量（6.9m3/h）×时间 | UPW_PID_TCV_261_FBK¦UPW_PID_TCV_421_FBK |  | UPW_PID_TCV_261_FBK¦UPW_PID_TCV_421_FBK | UPW_PID_TCV_261_FBK
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水验证线系统UPW | UPW_FIT_101_VAL | 进水流量 | m³/h | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | UPW_FIT_101_VAL |  |  |  | UPW_FIT_101_VAL | UPW_FIT_101_VAL
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水验证线系统UPW | UPW_TT_101A_VAL | 进水温度 | ℃ | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | UPW_TT_101A_VAL |  |  |  | UPW_TT_101A_VAL | UPW_TT_101A_VAL
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水验证线系统UPW | UPW_CT_101_VAL | 进水电导率 | μs/cm | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | UPW_CT_101_VAL |  |  |  | UPW_CT_101_VAL | UPW_CT_101_VAL
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水验证线系统UPW | UPW_TOC_101_VAL | 进水TOC | ppm | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | UPW_TOC_101_VAL |  |  |  | UPW_TOC_101_VAL | UPW_TOC_101_VAL
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水验证线系统UPW | UPW_PH_111_VAL | 进水pH | ppm | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | UPW_PH_111_VAL |  |  |  | UPW_PH_111_VAL | UPW_PH_111_VAL
| 水科 | 系统能效 | CW水 | 纯水生产线系统LSR | STIC_CUB_REC_FIQ_7091_TOT_ACC | 纯水生产线系统LSRCW水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | LSR系统 |  | scada | 是 |  | STIC_CUB_REC_FIQ_7091_TOT_ACC |  |  | STIC_CUB_REC_FIQ_7091_TOT_ACC | STIC_CUB_REC_FIQ_7091_TOT_ACC | STIC_CUB_REC_FIQ_7091_TOT_ACC
| 水科 | 能源消耗 | 电 | 纯水生产线系统LSR | STIC_FAB_LSR_POWER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统LSR电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | LSR系统 | 电 | scada | 是 |  | STIC_CUB_REC_NpwrM_Kwh_PV+STIC_CUB_REC_EpwrM_Kwh_PV |  |  | STIC_CUB_REC_NpwrM_Kwh_PV | STIC_CUB_REC_NpwrM_Kwh_PV¦STIC_CUB_REC_EpwrM_Kwh_PV | STIC_CUB_REC_NpwrM_Kwh_PV |  | STIC_CUB_REC_NpwrM_Kwh_PV¦STIC_CUB_REC_EpwrM_Kwh_PV
| 水科 | 能源消耗 | 自来水 | 纯水生产线系统LSR | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT_CALCULATE | 纯水生产线系统LSR自来水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | LSR系统 | 市政自来水 | scada | 是 |  | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT |  |  | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT
| 水科 | 能源消耗 | 12°C水 | 纯水生产线系统LSR | STIC_LSR_12WATER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统LSR12°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | LSR系统 | 中温冰水 | scada | 是 |  | STIC_CUB_REC_TV7021_PID_CV*60/3600/100+STIC_CUB_REC_TV7091_PID_CV*60/3600/100 | 1、TV-7021阀门开度×流量（60m3/h）×时间 2、TV-7091阀门开度×流量（60m3/h）×时间 | STIC_CUB_REC_TV7021_PID_CV¦STIC_CUB_REC_TV7091_PID_CV |  | STIC_CUB_REC_TV7021_PID_CV¦STIC_CUB_REC_TV7091_PID_CV | STIC_CUB_REC_TV7021_PID_CV
| 水科 | 能源消耗 | 90°C水 | 纯水生产线系统LSR | STIC_LSR_90WATER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统LSR90°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | LSR系统 | 高温热水 | scada | 是 |  | STIC_CUB_REC_TV7061_PID_CV*60/3600/100 | TV-7061阀门开度×流量（60m3/h）×时间 | STIC_CUB_REC_TV7061_PID_CV |  | STIC_CUB_REC_TV7061_PID_CV | STIC_CUB_REC_TV7061_PID_CV
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统LSR | STIC_CUB_REC_FIQ_7011_ACT | 进水流量 | m³/h | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_CUB_REC_FIQ_7011_ACT |  |  |  | STIC_CUB_REC_FIQ_7011_ACT | STIC_CUB_REC_FIQ_7011_ACT
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统LSR | STIC_CUB_REC_CIA_701_ACT | 进水电导率 | μs/cm | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_CUB_REC_CIA_701_ACT |  |  |  | STIC_CUB_REC_CIA_701_ACT | STIC_CUB_REC_CIA_701_ACT
| 水科 | 系统能效 | 制程回收水 | 纯水生产线系统RINSE | STIC_UPW_RECWATER_DISCHARGE | 纯水生产线系统Rinse制程回收水产出量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | RINSE系统 |  | scada | 是 |  | STIC_CUB_REC_FIQ_6011_TOT_ACC+STIC_CUB_REC_FIQ_6061_TOT_ACC |  |  | STIC_CUB_REC_FIQ_6011_TOT_ACC¦STIC_CUB_REC_FIQ_6061_TOT_ACC | STIC_CUB_REC_FIQ_6011_TOT_ACC¦STIC_CUB_REC_FIQ_6061_TOT_ACC | STIC_CUB_REC_FIQ_6011_TOT_ACC
| 水科 | 能源消耗 | 电 | 纯水生产线系统RINSE | STIC_FAB_RINSE_POWER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统RINSE电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | RINSE系统 | 电 | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_rsKVAh_TOTAL |  |  | STIC_FAB_UPW_rsKVAh_TOTAL | STIC_FAB_UPW_rsKVAh_TOTAL | STIC_FAB_UPW_rsKVAh_TOTAL
| 水科 | 能源消耗 | 12°C水 | 纯水生产线系统RINSE | STIC_RINSE_12WATER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统RINSE12°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | RINSE系统 | 中温冰水 | scada | 是 |  | STIC_CUB_REC_TV6031_PID_CV*25/3600/100 | TV-6031阀门开度×流量（25m3/h）×时间 | STIC_CUB_REC_TV6031_PID_CV |  | STIC_CUB_REC_TV6031_PID_CV | STIC_CUB_REC_TV6031_PID_CV
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统RINSE | STIC_CUB_REC_CIA_601_ACT | 进水电导率 | μs/cm | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_CUB_REC_CIA_601_ACT |  |  |  | STIC_CUB_REC_CIA_601_ACT | STIC_CUB_REC_CIA_601_ACT
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统RINSE | STIC_CUB_REC_TOC_601_ACT | 进水TOC | ppb | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_CUB_REC_TOC_601_ACT |  |  |  | STIC_CUB_REC_TOC_601_ACT | STIC_CUB_REC_TOC_601_ACT
| 水科 | 系统能效 | 能效参数 | 纯水生产线系统RINSE | STIC_CUB_REC_PH_601_ACT | 进水pH | / | 2 |  |  |  |  | scada | 否 |  | STIC_CUB_REC_PH_601_ACT |  |  |  | STIC_CUB_REC_PH_601_ACT | STIC_CUB_REC_PH_601_ACT
| 水科 | 系统能效 | 水 | 废水系统 | STIC_WWT_FIT_109_TOT_CALCULATE | 废水系统废水处理量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 废水系统 | 市政自来水 | scada | 是 |  | STIC_WWT_FIT_109_TOT |  |  | STIC_WWT_FIT_109_TOT | STIC_WWT_FIT_109_TOT | STIC_WWT_FIT_109_TOT
| 水科 | 能源消耗 | 电 | 废水系统 | STIC_FAB_WWT_POWER_CONSUMPTION | 废水系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 废水系统 | 电 | scada | 是 |  | STIC_WWT_CUB_E_DN+STIC_WWT_CUB_N_DN |  |  | STIC_WWT_CUB_E_DN¦STIC_WWT_CUB_N_DN | STIC_WWT_CUB_E_DN¦STIC_WWT_CUB_N_DN | STIC_WWT_CUB_E_DN¦STIC_WWT_CUB_N_DN
| 水科 | 能源消耗 | CDA | 废水系统 | STIC_WWT_CDA_CONSUMPTION | 废水系统CDA消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 废水系统 | CDA | scada | 是 |  | STIC_WWT_FIT_1205_TOT+STIC_WWT_FIT_1206_TOT+STIC_WWT_FIT_1207_TOT |  |  | STIC_WWT_FIT_1205_TOT¦STIC_WWT_FIT_1206_TOT¦STIC_WWT_FIT_1207_TOT | STIC_WWT_FIT_1205_TOT¦STIC_WWT_FIT_1206_TOT¦STIC_WWT_FIT_1207_TOT | STIC_WWT_FIT_1205_TOT
| 水科 | 能源消耗 | 90°C水 | 废水系统 | STIC_WWT_90WATER_CONSUMPTION | 废水系统90°C水消耗量 | m³ | 2 | 消耗 | 系统 | 废水系统 | 高温热水 | scada | 是 |  | STIC_AMT_TCV_303_VALUE*35/3600 | TCV-303阀门开度×流量（35m3/d）×时间 | STIC_AMT_TCV_303_VALUE |  | STIC_AMT_TCV_303_VALUE | STIC_AMT_TCV_303_VALUE
2.2.0 | 水科 | 能源消耗 | 电 | 给排水系统 |  | 给排水系统电消耗量 | kWh | 2 |  |  |  |  | scada | 是 |  | 缺少点位无法计算
| 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | WATER_BALANCE_POINT_1+WATER_BALANCE_POINT_2 | 水供给总量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 给水系统 |  | 抄表 | 是 |  | 手抄表 |  |  | FIQT_101¦FIQT_201 | FIQT_101 | FIQT_101
| 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | WATER_BALANCE_POINT_1 | 市政再生水供给总量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 给水系统 | 市政再生水 | 抄表 | 是 |  | FIQT_201 |  |  | FIQT_201 | FIQT_201 | FIQT_201
| 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | WATER_BALANCE_POINT_2 | 市政自来水供给总量 | m³ | 2 | 供给 | 系统 | 给水系统 | 市政自来水 | 抄表 | 是 |  | FIQT_101 |  |  | FIQT_101 | FIQT_101 | FIQT_101
2.2.0 | 水科 | 能流平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_CIW_FAB_FIT_9_TOT_6961_CALCULATE | MAU / PCW/CUS自来水进水量 PCW/MAU用水FIQ4013 | m³ | 2 | 消耗 |  |  | 市政自来水 | scada | 是 |  | STIC_CIW_FAB_FIT_9_TOT+STIC_CIW_CUB_FIT_4_TOT |  |  |  | STIC_CIW_FAB_FIT_9_TOT¦STIC_CIW_CUB_FIT_4_TOT | STIC_CIW_FAB_FIT_9_TOT |  | STIC_CIW_FAB_FIT_9_TOT¦STIC_CIW_CUB_FIT_4_TOT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_FAB_UPW_TAP_WATER_CONSUMPTION | 纯水原水池自来水进水量 原水进水FIQ1011A | m³ | 2 | 消耗 |  |  | 市政自来水 | scada | 是 | 是 | STIC_FAB_UPW_AV_1011A_O为1时STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_TOT_ACC的自身做差 | STIC_FAB_UPW_AV_1011A_O为1时STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_TOT_ACC的自身做差 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_UPW_COOLINGTOWER_CNSWATER_DISCHARGE | 冷却塔自来水进水量 冷却塔用水量[CUB-FIT-1]-[CUB-FIT-2] | m³ | 2 |  | 系统 | 给水系统 |  | scada | 是 |  | STIC_CIW_CUB_FIT_1_TOT-STIC_CIW_CUB_FIT_2_TOT | 判断规则？所有水量从水平衡取，修正数优先 |  | STIC_CIW_CUB_FIT_1_TOT¦STIC_CIW_CUB_FIT_2_TOT | STIC_CIW_CUB_FIT_1_TOT STIC_CIW_CUB_FIT_2_TOT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_CIW_FAB_FIT_4_TOT_CALCULATE | 生活用水自来水进水 | m³ | 2 | 消耗 |  |  | 市政自来水 | scada | 是 |  | STIC_CIW_FAB_FIT_4_TOT |  |  |  | STIC_CIW_FAB_FIT_4_TOT | STIC_CIW_FAB_FIT_4_TOT |  | STIC_CIW_FAB_FIT_4_TOT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_UPW_SCRUBBER_CNSWATER_DISCHARGE | 废气洗涤塔自来水进水量 | m³ | 2 |  | 系统 | 给水系统 |  | scada | 是 |  | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT+STIC_CIW_FAB_FIT_15_TOT |  |  | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT¦STIC_CIW_FAB_FIT_15_TOT | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT STIC_CIW_FAB_FIT_15_TOT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT_CALCULATE | LSR系统自来水进水量 | m³ | 2 | 消耗 |  |  | 市政自来水 | scada | 是 |  | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT |  |  | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_FAB_UPW_REC_WATER_CONSUMPTION | 纯水原水池再生水进水量 原水进水FIQ1011A | m³ | 2 | 消耗 |  |  | 市政再生水 | scada | 是 | 是 | STIC_FAB_UPW_AV_1011B_O为1时STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_TOT_ACC的自身做差 |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_UPW_COOLINGTOWER_CNSWATER_DISCHARGE | 冷却塔再生水进水量 冷却塔用水量[CUB-FIT-1]-[CUB-FIT-2] | m³ | 2 | 消耗 |  |  | 市政再生水 | scada | 是 |  | STIC_CIW_CUB_FIT_1_TOT-STIC_CIW_CUB_FIT_2_TOT |  |  | STIC_CIW_CUB_FIT_1_TOT¦STIC_CIW_CUB_FIT_2_TOT | STIC_CIW_CUB_FIT_1_TOT¦STIC_CIW_CUB_FIT_2_TOT | STIC_CIW_CUB_FIT_1_TOT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_UPW_SCRUBBER_CNSWATER_DISCHARGE | 废弃洗涤塔再生水进水量 | m³ | 2 | 消耗 |  |  | 市政再生水 | scada | 是 |  | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT+STIC_CIW_FAB_FIT_15_TOT | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT+STIC_CIW_FAB_FIT_15_TOT |  | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT¦STIC_CIW_FAB_FIT_15_TOT | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT¦STIC_CIW_FAB_FIT_15_TOT | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT |  | STIC_CIW_FAB_FIT_14_TOT¦STIC_CIW_FAB_FIT_15_TOT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 给水系统 | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT_CALCULATE | LSR系统再生水进水量 | m³ | 2 |  | 系统 | 给水系统 |  | scada | 是 |  | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT | 判断规则？ |  | STIC_CIW_CUB_FIT_6_TOT
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 纯水生产线系统 | STIC_FAB_UPW_UPW_CONSUMPTION | 机台侧纯水使用量 | m³ | 2 |  | 系统 | 纯水生产线系统 |  | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_ACT-STIC_FAB_UPW_FIQ_5072A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC-STIC_FAB_UPW_FIQ_5072A_TOT_ACC |  |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC¦STIC_FAB_UPW_FIQ_5072A_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC¦STIC_FAB_UPW_FIQ_5072A_TOT_ACC
2.2.0 | 水科 | 能源平衡 | 水 | 纯水生产线系统 | STIC_FAB_UPW_UPW_SUPPLY | UPW纯水供给量（产出量） | m³ | 2 |  | 系统 | 纯水生产线系统 |  | scada | 是 |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_ACT | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC |  | STIC_FAB_UPW_FIQ_5071A_TOT_ACC
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CDA系统 | BGMS_CDA_FLOW_01_Total_CALCULATE | CDA/IA供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | CDA/IA | scada | 是 |  | BGMS_CDA_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_CDA_FLOW_01_Total | BGMS_CDA_FLOW_01_Total | BGMS_CDA_FLOW_01_Total | BGMS_CDA_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CDA系统 | BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total_CALCULATE | HPCDA供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | HPCDA | scada | 是 |  | BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total | BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total | BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total | BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CDA系统 | BGMS_XCDA_FLOW_01_Total_CALCULATE | XCDA供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | XCDA | scada | 是 |  | BGMS_XCDA_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_XCDA_FLOW_01_Total | BGMS_XCDA_FLOW_01_Total | BGMS_XCDA_FLOW_01_Total | BGMS_XCDA_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | N2系统 | BGMS_GN2_FLOW_01_Total_CALCULATE | GN2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | GN2 | scada | 是 |  | BGMS_GN2_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_GN2_FLOW_01_Total | BGMS_GN2_FLOW_01_Total | BGMS_GN2_FLOW_01_Total | BGMS_GN2_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | N2系统 | BGMS_PN2_FLOW_01_Total_CALCULATE | PN2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | PN2 | scada | 是 |  | BGMS_PN2_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_PN2_FLOW_01_Total | BGMS_PN2_FLOW_01_Total | BGMS_PN2_FLOW_01_Total | BGMS_PN2_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | Ar系统 | BGMS_PAr_FLOW_01_Total_CALCULATE | Ar供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | Ar | scada | 是 |  | BGMS_PAr_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_PAr_FLOW_01_Total | BGMS_PAr_FLOW_01_Total | BGMS_PAr_FLOW_01_Total | BGMS_PAr_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | O2系统 | BGMS_PO2_FLOW_01_Total_CALCULATE | O2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | O2 | scada | 是 |  | BGMS_PO2_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_PO2_FLOW_01_Total | BGMS_PO2_FLOW_01_Total | BGMS_PO2_FLOW_01_Total | BGMS_PO2_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | He系统 | BGMS_PHe_FLOW_01_Total_CALCULATE | He供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | He | scada | 是 |  | BGMS_PHe_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_PHe_FLOW_01_Total | BGMS_PHe_FLOW_01_Total | BGMS_PHe_FLOW_01_Total | BGMS_PHe_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | H2系统 | BGMS_H2_FLOW_01_Total_CALCULATE | H2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | H2 | scada | 是 |  | BGMS_H2_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_H2_FLOW_01_Total | BGMS_H2_FLOW_01_Total | BGMS_H2_FLOW_01_Total | BGMS_H2_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CO2系统 | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total_CALCULATE | CO2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | CO2 | scada | 是 |  | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 | STIC_GMS_FAC_CDA_Total | CDA供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 系统 | CDA系统 | CDA | scada | 是 |  | BGMS_CDA_FLOW_01_Total+BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total+BGMS_XCDA_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_CDA_FLOW_01_Total¦BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total¦BGMS_XCDA_FLOW_01_Total | BGMS_CDA_FLOW_01_Total+ BGMS_HPCDA_FLOW_01_Total+ BGMS_XCDA_FLOW_01_Total | BGMS_CDA_FLOW_01_Total+
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | 工艺机台CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | 大宗气系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | 特气系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | 化学品系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | 纯水系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | VOC系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | 废水系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | 制程排气系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | Clean room CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | 冷热水系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | CDA | CDA系统 |  | PCW/PV/HV系统CDA消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
| 气化科 | 能流平衡 | N2 | N2系统 | STIC_GMS_FAC_N2_Total | N2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 系统 | N2系统 | N2 | scada | 是 |  | BGMS_GN2_FLOW_01_Total+BGMS_PN2_FLOW_01_Total | BGMS_GN2_FLOW_01_Total+BGMS_PN2_FLOW_01_Total |  | BGMS_GN2_FLOW_01_Total¦BGMS_PN2_FLOW_01_Total | BGMS_GN2_FLOW_01_Total¦BGMS_PN2_FLOW_01_Total | BGMS_GN2_FLOW_01_Total
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | N2 | N2系统 |  | 工艺机台N2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | N2 | N2系统 |  | 大宗气系统N2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | N2 | N2系统 |  | 特气系统N2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | N2 | N2系统 |  | 化学品系统N2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | N2 | N2系统 |  | 纯水系统N2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | N2 | N2系统 |  | VOC系统N2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
| 气化科 | 能流平衡 | O2 | O2系统 | BGMS_PO2_FLOW_01_Total_CALCULATE | O2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 系统 | O2系统 | O2 | scada | 是 |  | BGMS_PO2_FLOW_01_Total | BGMS_PO2_FLOW_01_Total |  | BGMS_PO2_FLOW_01_Total | BGMS_PO2_FLOW_01_Total | BGMS_PO2_FLOW_01_Total
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | O2 | O2系统 |  | 工艺机台O2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | O2 | O2系统 |  | 大宗气系统O2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
| 气化科 | 能源平衡 | Ar | Ar系统 | BGMS_PAr_FLOW_01_Total_CALCULATE | Ar供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 系统 | Ar系统 | Ar | scada | 是 |  | BGMS_PAr_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_PAr_FLOW_01_Total | BGMS_PAr_FLOW_01_Total | BGMS_PAr_FLOW_01_Total
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | Ar | Ar系统 |  | 工艺机台Ar消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
| 气化科 | 能流平衡 | He | He系统 | BGMS_PHe_FLOW_01_Total_CALCULATE | He供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 系统 | He系统 | He | scada | 是 |  | BGMS_PHe_FLOW_01_Total | BGMS_PHe_FLOW_01_Total |  | BGMS_PHe_FLOW_01_Total
2.2.0 | 气化科 | 能源平衡 | Ar | Ar系统 |  | 工艺机台Ar消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
| 气化科 | 能源平衡 | H2 | H2系统 | BGMS_H2_FLOW_01_Total_CALCULATE | H2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 系统 | H2系统 | H2 | scada | 是 |  | BGMS_H2_FLOW_01_Total |  |  | BGMS_H2_FLOW_01_Total | BGMS_H2_FLOW_01_Total | BGMS_H2_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源平衡 | H2 | H2系统 |  | 工艺机台H2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
| 气化科 | 能源平衡 | H2 | H2系统 |  | 大宗气系统H2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
| 气化科 | 能流平衡 | CO2 | CO2 | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total_CALCULATE | CO2供给总量 | Nm³ | 2 | 供给 | 系统 | CO2 | CO2 | scada | 是 |  | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total |  | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total | BGMS_PCO2_FLOW_01_Total
| 气化科 | 能源平衡 | CO2 | CO2 |  | 工艺机台CO2消耗量 | [9 empty] | 缺少点位无法计算
| 气化科 | 能源消耗 | 电 | 大宗气系统 | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_1174_CALCULATE | 大宗气系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 大宗气系统 | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_30D2_2_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40E4_3_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40E5_6_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh+CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh+CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D2_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E4_3_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E5_6_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D2_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E4_3_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E5_6_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 气化科 | 能源消耗 | 电 | 特气&GMS&化学品系统 | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh_8014_CALCULATE | 特气&GMS&化学品系统电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 特气&GMS&化学品系统 | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源供给 | 电 | 高压供电 | STIC_POWER_CONS_MV_TOTAL_KWH | 电供给总量 | kWh | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh+FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh+CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh+CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | T10+T20+T30+T40 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 能源供给 | 电 | 高压供电 | STIC_POWER_CONS_CUB_KV | 厂务侧电供给总量 | kWh | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh+FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 能源供给 | 电 | 高压供电 | STIC_POWER_CONS_FAB_KV | 机台侧电供给总量 | kWh | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh+CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 能源供给 | 电 | 高压供电 | STIC_POWER_SUPPLY_MV_TOTAL_kWh | 电供给总量（废弃） | kWh | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR01\DmdWh+FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR01\DmdWh+CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR01\DmdWh+CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR01\DmdWh+FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR01\DmdWh+ CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR01\DmdWh+ CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR01\DmdWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR01\DmdWh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR01\DmdWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | STIC_POWER_CONS_MV_TOTAL_KWH | 创新中心1期电供给量 | kWh | 2 | 供给 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh+FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh+CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh+CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | 市政进线T10-DS10电供给量 | kWh | 2 | 供给 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | 市政进线T20-DS20电供给量 | kWh | 2 | 供给 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | 市政进线T30-DS30电供给量 | kWh | 2 | 供给 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | 市政进线T40-DS40电供给量 | kWh | 2 | 供给 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh |  |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | 中压进线柜MV10M电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV20M电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | 中压进线柜MV30M电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | 中压进线柜MV40M电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV10A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV10B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV10C电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV10D电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV10E电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV10F电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10G_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV10G电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10G_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_10G_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10G_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_10G_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV20A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV20B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV20C电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV20D电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV20E电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV20F电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20G_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV20G电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_20G_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_MV_20G_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20G_PM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_MV_20G_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV30A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV30B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV30C电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV30D电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV30E电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV30F电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30G_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV30G电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30G_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_30G_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30G_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30G_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30H_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV30H电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30H_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_30H_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30H_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30H_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV40A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV40B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV40C电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV40D电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV40E电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV40F电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40G_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV40G电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40G_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_40G_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40G_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40G_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40H_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压馈线柜MV40H电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40H_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_40H_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40H_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40H_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-10AM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-10BM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-10CM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-10DM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-10EM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-10FM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-20AM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-20BM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-20CM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-20DM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-20EM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-20FM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30AM_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压进线柜MV-30AM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_30AM_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30AM_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_30AM_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30AM_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_30AM_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_30AM_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-30BM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-30CM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30DM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-30DM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_30DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_30DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_30DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_30DM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30EM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-30EM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_30EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_30EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_30EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_30EM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-30FM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40AM_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中压进线柜MV-40AM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_MV_40AM_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40AM_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_40AM_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40AM_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_40AM_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_40AM_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | 低压进线柜LV-40BM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | STIC_MV40C_POWER_CONSUMPTION | 低压进线柜LV-40CM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh | CUB_F3_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | CUB_F3_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | STIC_MV40D_POWER_CONSUMPTION | 低压进线柜LV-40DM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_40DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F4_LV_40DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_40DM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_40DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F4_LV_40DM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | STIC_MV40E_POWER_CONSUMPTION | 低压进线柜LV-40EM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_40EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F4_LV_40EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_40EM_PM\MMTR01\DmdWh | FAB_F4_LV_40EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | FAB_F4_LV_40EM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | STIC_MV40F_POWER_CONSUMPTION | 低压进线柜LV-40FM电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10A1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10A1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10A1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10A1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10A1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10A1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10A1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10A1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10A1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10A1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10A1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10A1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10A2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10A2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10A2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10A2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10A2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10A2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10A2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10A2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10A2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10A2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10A2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10A2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10B1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10B1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10B1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10B1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10B1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10B1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10B1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10B1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10B1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10B1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10B1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10B1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10B2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10B2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10B2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10B2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10B2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10B2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10B2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10B2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10B2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10C1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10C1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10C1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10C1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10C1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10C1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10C1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10C2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10C2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10C2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10C2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10C2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10C2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10C2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10C2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10C2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10C2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10D1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10D1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10D1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10D1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10D1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10D1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10D1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10D1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10D1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10D1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10D2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10D2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10D2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10D2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10D2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10D2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10D2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10D2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10E1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10E1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10E1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10E1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10E1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10E1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10E1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10E1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10E2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10E2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10E2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10E2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10E2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10E2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10E2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10E2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10E2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10E2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10F1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10F1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10F1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10F1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10F2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_10F2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_10F2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_10F2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20A1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20A1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20A1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20A1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20A1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20A2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20A2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20A2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20A2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20A2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20B1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20B1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20B1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20B1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20B1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20B2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20B2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20B2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20B2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20B2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20C1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20C1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20C1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20C1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20C2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20C2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20C2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20C2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20C2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20D1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20D1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20D1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20D1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20D1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20D2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20D2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20D2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20D2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20D2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20E1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20E1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20E2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20E2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20E2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20E2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20E2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20E2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20E2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20F1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20F1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20F1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20F1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20F2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20F2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20F2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20F2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20F3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_20F3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E30AA_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E30AA用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E30AA_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AA_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AA_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AA_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E30AB用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E30AC用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E30AD用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E30AE_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E30AE用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E30AE_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AE_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AE_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E30AE_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B2_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B2_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B3_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B3_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B4_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B4_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B4_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B4_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B4_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B4_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B4_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B4_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B4_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B5_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B5_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B5_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B5_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B5_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B5_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B5_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B5_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B5_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30B5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30B5_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30B5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B5_5_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_5_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C2_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C2_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C3_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C3_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C3_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C3_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C3_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C3_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C3_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C3_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C3_5_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_5_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_30C3_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30C3_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_30C3_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C3_6_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_6_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D3_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D4_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D4_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D4_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D4_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D5_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D5_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D5_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D5_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D5_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D5_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D5_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D5_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30D5_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30D5_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30D5_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D5_6_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_6_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E4_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E4_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E5_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E5_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E5_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E5_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E5_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E5_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E5_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E5_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_30E5_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30E5_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_30E5_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E5_6_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_6_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F2_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F2_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F2_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F2_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F3_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F3_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F3_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F3_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F3_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_7用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_8用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F4_9_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F4_9用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_9_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_9_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_9_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_9_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F5_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F5_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F5_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F5_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F5_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F5_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F5_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F5_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F5_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F5_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F5_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F5_5_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_5_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F5_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F5_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F5_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F5_6_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_6_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_30F5_7_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_30F5_7用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_30F5_7_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F5_7_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_7_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_7_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E40AA用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E40AB用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E40AC用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E40AD用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | MV_E40AE用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B2_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B2_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B3_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B3_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B4_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B4_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B4_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B4_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B4_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B4_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B4_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B4_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B4_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B4_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B4_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B4_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B4_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B4_5_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_5_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40B4_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40B4_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40B4_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B4_6_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_6_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B4_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C2_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C2_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C3_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C3_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C3_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C3_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C3_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C3_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_4_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C3_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C3_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C3_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C3_5_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_5_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_LV_40C3_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40C3_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | CUB_F3_LV_40C3_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C3_6_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_6_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D4_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D4_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D4_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D4_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D4_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D4_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D4_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D4_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D5_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D5_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D5_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D5_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D5_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D5_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D5_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D5_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40D5_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40D5_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40D5_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D5_6_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_6_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E2_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E3_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E3_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E3_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E4_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E4_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E4_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E4_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E4_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E5_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E5_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E5_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E5_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E5_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | FAB_F4_LV_40E5_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40E5_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_6_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_6_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F1_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F1_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F1_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F1_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F1_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F1_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F1_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F1_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F2_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F2_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F2_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F2_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F2_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F2_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F2_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F3_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F3_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F3_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F3_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F3_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_1用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_2用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_3用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_4用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_4_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_5用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_6用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_7用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_8_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_8用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_8_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_8_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_8_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_8_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_9_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_9用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_9_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_9_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_9_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_9_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 | 高压供电 | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | LV_40F4_10用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | SCADA | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 供给负荷 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA | 市政进线T10-DS10容量 | kVA | 2 |  |  |  |  | SCADA | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA |  |  |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA
| 电科 | 供给负荷 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA | 市政进线T20-DS20容量 | kVA | 2 |  |  |  |  | SCADA | 是 |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA |  |  |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA
| 电科 | 供给负荷 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA | 市政进线T30-DS30容量 | kVA | 2 |  |  |  |  | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA |  |  |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA
| 电科 | 供给负荷 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA | 市政进线T40-DS40容量 | kVA | 2 |  |  |  |  | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA |  |  |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA
| 电科 | 供给负荷 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA_3688_CALCULATE | 中压进线柜MV10M实际负荷率 | % | 2 |  |  |  |  | SCADA | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA/STIC_MV10M_MAX_LOAD |  |  |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA丨STIC_MV10M_MAX_LOAD | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA
| 电科 | 供给负荷 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA_3608_CALCULATE | 中压馈线柜MV20M实际负荷率 | % | 2 |  |  |  |  | SCADA | 是 |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA/STIC_MV20M_MAX_LOAD |  |  |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA丨STIC_MV20M_MAX_LOAD | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA
| 电科 | 供给负荷 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA_5178_CALCULATE | 中压进线柜MV30M实际负荷率 | % | 2 |  |  |  |  | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA/STIC_MV30M_MAX_LOAD |  |  |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA丨STIC_MV30M_MAX_LOAD | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA
| 电科 | 供给负荷 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA_5728_CALCULATE | 中压进线柜MV40M实际负荷率 | % | 2 |  |  |  |  | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA/STIC_MV40M_MAX_LOAD |  |  |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA丨STIC_MV40M_MAX_LOAD | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA
| 电科 | 供给费用 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotPF | 市政进线T10-DS10功率因数 | kVA | 2 | 其他 |  |  |  | SCADA | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotPF |  |  |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotPF | FAB_F1_MV_10M_PM\MMXU1\TotPF
| 电科 | 供给费用 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotPF | 市政进线T20-DS20功率因数 | kVA | 2 | 其他 |  |  |  | SCADA | 是 |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotPF |  |  |  | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotPF | FAB_F1_MV_20M_PM\MMXU1\TotPF
| 电科 | 供给费用 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotPF | 市政进线T30-DS30功率因数 | kVA | 2 | 其他 |  |  |  | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotPF |  |  |  | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotPF | CUB_F3_MV_30M_PM\MMXU1\TotPF
| 电科 | 供给费用 | 电 | 高压供电 | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotPF | 市政进线T40-DS40功率因数 | kVA | 2 | 其他 |  |  |  | SCADA | 是 |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotPF |  |  |  | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotPF | CUB_F3_MV_40M_PM\MMXU1\TotPF
| 电科 | 能源消耗 | 电 | 特气&GMS&化学品系统 | STIC_FAB_SYS_GMS | 特气&GMS&化学品系统用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh+ FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | 废水系统 | STIC_FAB_SYS_WW | 废水系统用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  | 电 | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh+CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh+ CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh¦CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | 天车系统 | FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh_4192_CALCULATE | 天车系统用电量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 天车系统 | 电 | SCADA |  |  | FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh *0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh*0.33+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh* 0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh*0.33 |  |  | FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh | FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh | FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | CPM | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh_6770_CALCULATE | CPM用电量1/2 | kWh | 2 | 消耗 |  | CPM | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | CPM | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh_9497_CALCULATE | CPM用电量2/2 | kWh | 2 | 消耗 |  | CPM | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh |  | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | DIFF | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh_9945_CALCULATE | DIFF用电量1/2 | kWh | 2 | 消耗 |  | DIFF | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh |  | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | DIFF | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh_1676_CALCULATE | DIFF用电量2/2 | kWh | 2 | 消耗 |  | DIFF | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | ETCH | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh_6496_CALCULATE | ETCH用电量1/3 | kWh | 2 | 消耗 |  | ETCH | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | ETCH | FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh_6278_CALCULATE | ETCH用电量2/3 | kWh | 2 | 消耗 |  | ETCH | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh | FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh |  | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | ETCH | FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh_6693_CALCULATE | ETCH用电量3/3 | kWh | 2 | 消耗 |  | ETCH | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh |  | FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | MMT | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh_4394_CALCULATE | MMT用电量1/2 | kWh | 2 | 消耗 |  | MMT | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.33 | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh |  | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.33
| 电科 | 能源消耗 | 电 | MMT | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh_3115_CALCULATE | MMT用电量2/2 | kWh | 2 | 消耗 |  | MMT | 电 | scada | 是 |  |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh +FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh +FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh +FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh +FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh +FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh +FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh +FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 +FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh +FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh +FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh)*0.67 +FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh +FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh +FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh +FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | Litho | FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh_8904_CALCULATE | Litho用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  | Litho | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh*0.33 | FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh +FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh*0.33; |  | FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdVarh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdVarh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdVarh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdVarh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdVarh | FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh +FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh*0.33; | FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh + FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh +FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh*0.33;
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD/CVD | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh_3265_CALCULATE | PVD/CVD用电量1/5 | kWh | 2 | 消耗 |  | PVD/CVD | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD/CVD | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh_1545_CALCULATE | PVD/CVD用电量2/5 | kWh | 2 | 消耗 |  | PVD/CVD | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh |  | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD/CVD | FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh_6688_CALCULATE | PVD/CVD用电量3/5 | kWh | 2 | 消耗 |  | PVD/CVD | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*033 | FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh)*033
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD/CVD | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh_4716_CALCULATE | PVD/CVD用电量4/5 | kWh | 2 | 消耗 |  | PVD/CVD | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh |  | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD/CVD | FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh_2342_CALCULATE | PVD/CVD用电量5/5 | kWh | 2 | 消耗 |  | PVD/CVD | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh |  | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | WET | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh_9302_CALCULATE | WET用电量1/2 | kWh | 2 | 消耗 |  | WET | 电 | scada | 是 | [5 empty] | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | WET | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh_3867_CALCULATE | WET用电量2/2 | kWh | 2 | 消耗 |  | WET | 电 | scada | 是 |  |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh +FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh +FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh +FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh +FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh)*0.67 +FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh)*0.67 +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh +FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh +FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh +FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh +FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 +FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh +FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh +FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh +FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh +FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh +FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh)*0.67 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh ¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh ¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh)*0.33 ¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh ¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | LAB | FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh_5703_CALCULATE | LAB用电量 | kWh | 2 | 消耗 |  | LAB | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.67 | FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh + FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh + FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh + FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh*0.33 + FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh + FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.33 + FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN5\DmdWh + FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh*0.33 + FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh +FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh |  | FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh | FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh + FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh + FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh + FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh*0.33 + FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh + FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.33 + FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN5\DmdWh + FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh*0.33 + FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh +FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh | FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh + FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh +FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh + FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh + FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh*0.33 + FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh + FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.33 + FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN5\DmdWh + FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh*0.33 + FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh +FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | CPM | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh_1726_CALCULATE | CPM用电量1_2 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | CPM | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | CPM | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh_4146_CALCULATE | CPM用电量2_2 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | CPM | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | DIFF | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh_9868_CALCULATE | DIFF用电量1_2 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | DIFF | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh | FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | DIFF | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh_2251_CALCULATE | DIFF用电量2_2 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | DIFF | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | ETCH | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh_5181_CALCULATE | ETCH用电量1_3 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | ETCH | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | ETCH | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh_4707_CALCULATE | ETCH用电量2_3 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | ETCH | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | ETCH | FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh_6258_CALCULATE | ETCH用电量3_3 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | ETCH | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | MMT | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh_5581_CALCULATE | MMT用电量1_2 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | MMT | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh*0.33 |  |  | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F2B_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3U_UPS4D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | MMT | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh_6625_CALCULATE | MMT用电量2_2 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | MMT | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.67+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.33+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh*0.67+FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2U_UPS1D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD_CVD | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh_7658_CALCULATE | PVD_CVD用电量1_5 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | PVD_CVD | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD_CVD | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh_2121_CALCULATE | PVD_CVD用电量2_5 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | PVD_CVD | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD_CVD | FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh_9807_CALCULATE | PVD_CVD用电量3_5 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | PVD_CVD | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh*0.33 |  |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD_CVD | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh_6382_CALCULATE | PVD_CVD用电量4_5 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | PVD_CVD | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PVD_CVD | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh_7336_CALCULATE | PVD_CVD用电量5_5 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | PVD_CVD | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh | FAB_F2_2N_20D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | WET | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh_4966_CALCULATE | WET用电量1_2 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | WET | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh*0.67+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.67+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_10F1B_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | WET | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh_8794_CALCULATE | WET用电量2_2 | kWh | 2 | 消耗 | 区域 | WET | 电 | scada | 是 |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh*0.67+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh*0.33+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh+FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh*0.33+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦FAB_F2_2N_20C1A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh | FAB_F2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | 数据机房 | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_8197_CALCULATE | 数据机房用电量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 数据机房 | 电 | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh+PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh+PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh+PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh+PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh+PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh+PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh¦PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh¦PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh¦PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh¦PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh¦PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh¦PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | 办公系统 | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh_5486_CALCULATE | 办公系统用电量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 办公系统 | 电 | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh+PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh+PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh¦PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh¦PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | 库房 | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh_6585_CALCULATE | 库房用电量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | 库房 | 电 | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh+FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh¦FAB_F4_LV_40E5_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源消耗 | 电 | PMD电力系统 | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh_8460_CALCULATE | 总务PMD电力系统用电量 | kWh | 2 | 消耗 | 系统 | PMD电力系统 | 电 | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh+PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh+PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh¦PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh¦PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | PMD_B2_LV_40FM_PM\MMTR01\DmdWh¦PMD_B2_LV_30FM_PM\MMTR01\DmdWh | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE
| 电科 | 供给费用 | 电 | 高压供电 | STIC_POWER_CONS_MV_TOTAL_kWh | 电供给总量 | kWh | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh+FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh+CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh+CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | T10+T20+T30+T40 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh
| 电科 | 供给费用 | 电 | 高压供电 | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh_9382_CALCULATE | 总无功电量 | kWh | 2 | 供给 | 厂区 | 创新中心一期 | 电 | scada | 是 |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh+FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotVArh+CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotVArh+CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotVArh |  |  | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotVArh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotVArh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotVArh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh¦FAB_F1_MV_20M_PM\MMTR1\TotVArh¦CUB_F3_MV_30M_PM\MMTR1\TotVArh¦CUB_F3_MV_40M_PM\MMTR1\TotVArh | FAB_F1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CDA系统 | BGMS_CDA_FLOW_01_PV | CDA供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | CDA系统 | CDA | scada | 否 |  | BGMS_CDA_FLOW_01_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_CDA_FLOW_01_PV | BGMS_CDA_FLOW_01_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CDA系统 | BGMS_HPCDA_FLOW_PV | HPCDA供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | CDA系统 | CDA | scada | 否 |  | BGMS_HPCDA_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_HPCDA_FLOW_PV | BGMS_HPCDA_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CDA系统 | BGMS_XCDA_FLOW_PV | XCDA供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | CDA系统 | CDA | scada | 否 |  | BGMS_XCDA_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_XCDA_FLOW_PV | BGMS_XCDA_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | N2系统 | BGMS_GN2_FLOW_PV | GN2供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | N2系统 | N2 | scada | 否 |  | BGMS_GN2_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_GN2_FLOW_PV | BGMS_GN2_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | N2系统 | BGMS_PN2_FLOW_PV | PN2供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | N2系统 | N2 | scada | 否 |  | BGMS_PN2_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_PN2_FLOW_PV | BGMS_PN2_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | Ar系统 | BGMS_PAr_FLOW_PV | Ar供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | Ar系统 | Ar | scada | 否 |  | BGMS_PAr_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_PAr_FLOW_PV | BGMS_PAr_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | O2系统 | BGMS_PO2_FLOW_PV | O2供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | O2系统 | O2 | scada | 否 |  | BGMS_PO2_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_PO2_FLOW_PV | BGMS_PO2_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | He系统 | BGMS_PHe_FLOW_PV | He供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | He系统 | He | scada | 否 |  | BGMS_PHe_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_PHe_FLOW_PV | BGMS_PHe_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | H2系统 | BGMS_H2_FLOW_PV | H2供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | H2系统 | H2 | scada | 否 |  | BGMS_H2_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_H2_FLOW_PV | BGMS_H2_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CO2系统 | BGMS_PCO2_FLOW_PV | CO2供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | CO2系统 | CO2 | scada | 否 |  | BGMS_PCO2_FLOW_PV/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_PCO2_FLOW_PV | BGMS_PCO2_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | N2系统 | BGMS_GN2_FLOW_PV_9702_CALCULATE | N2供气负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | N2系统 | N2 | scada | 是 |  | （BGMS_GN2_FLOW_PV+BGMS_PN2_FLOW_PV）/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_GN2_FLOW_PV¦BGMS_PN2_FLOW_PV | BGMS_GN2_FLOW_PV
2.2.0 | 气化科 | 能源供给 | 大宗气 | CDA系统 | BGMS_HPCDA_FLOW_PV_5059_CALCULATE | HPCDA+XCDA供给负荷 | % | 2 | 负荷 | 系统 | CDA系统 | CDA | scada | 是 |  | （BGMS_HPCDA_FLOW_PV+BGMS_XCDA_FLOW_PV）/设计最大流量 |  |  |  | BGMS_HPCDA_FLOW_PV¦BGMS_XCDA_FLOW_PV | BGMS_HPCDA_FLOW_PV
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线4N-10A1A-1电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh |  |  | FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh | FAB_F2_4N_10A1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线4N-10A2A-2电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh |  |  | FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh | FAB_F2_4N_10A2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线2N-10B1A-1电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh+FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  | FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh | FAB_F2_2N_10B1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线2N-10B2A-2电供给量 | [9 empty] | FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10B1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线2N-10C1A-5 | [9 empty] | FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh+FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线2N-10C2A-6 | [9 empty] | FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh+FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10C2A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线2N-10D1A-9 | [9 empty] | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh+FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线2N-10D2A-10 | [9 empty] | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh+FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh¦FAB_F2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线3N-10E1A-1电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh |  |  | FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh | FAB_F2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线3N-10E2A-2电供给量 | [9 empty] | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh |  |  |  | FAB_F2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\Main\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS1旁路进线F1E3UPS-1电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS2旁路进线F1E3UPS-2电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_10F3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS3旁路进线柜F1E3UPS-3电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10F3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_10F3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS4主路进线柜F1E3UPS-4电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_10F3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_10F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_10F3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS1主路进线柜F1E3UPS-1电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS2主路进线F1E3UPS-2电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS3主进线柜F1E3UPS-3电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS4旁路进线柜F1E3UPS-4电给量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20F3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---3N-20E1A-3电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---3N-20E1A-4电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20E1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---2N-20D1A-11电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---2N-20D2A-12电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20D2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---2N-20C1A-7电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---2N-20C2A-8电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20C2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---2N-20B1A-3电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---2N-20B2A-4电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20B2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---4N-20A1A-3电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 机台工艺母线---4N-20A2A-4电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F1_LV_20A2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E30AA_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 低温离心式冷水机组--MV-30AA | [9 empty] | CUB_F3_MV_E30AA_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AA_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 热回收中温冷水机组--MV-30AB | [9 empty] | CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AB_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中温冷水机组--MV-30AC | [9 empty] | CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AC_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中温冷水机组（备用）--MV-30AD | [9 empty] | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AD_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E30AE_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 验证预留及备用--MV-30AE | [9 empty] | CUB_F3_MV_E30AE_PM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_MV_E30AE_PM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中温冷水机组4--- MCHW-CH-4 --LV30B1A | [9 empty] | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30B1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 二层冷冻机房水泵等动力负荷1----LV30B2A | [9 empty] | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30B2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 三层冷冻机房水泵等动力负荷1----LV30B3A | [9 empty] | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B3_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 地下一层冷冻机房水泵等动力负荷1----LV30B5B | [9 empty] | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30B5_2_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 二层冷冻机房水泵等动力负荷3---LV30C1A | [9 empty] | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30C1_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 废水包商自带控制柜E电废水系统---LV30C2A | [9 empty] | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30C2_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 地下一层冷冻机房水泵等动力负荷3---LV30C3B | [9 empty] | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30C3_2_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | E电总箱---LV30C3C | [9 empty] | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 大宗气体纯化间----LV30D2A | [9 empty] | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 纯水系统---LV30D3A | [9 empty] | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D3_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | PCW系统---LV30D3B | [9 empty] | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D3_2_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS主进线---LV30E3B | [9 empty] | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30E3_2_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 大宗气体纯化间（备）---LV30E4A | [9 empty] | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30E4_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 一层、二层消防总箱---LV30E5D | [9 empty] | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防水泵配电箱（备）----LV30B4A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30B4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | E电总箱---LV30C3C电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_30C3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 一层、二层N电总箱----LV30D1A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D1_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh | MAU1---LV30D4A | [9 empty] | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D4_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh | MAU2---LV30D4B | [9 empty] | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 化学品---LV30D4C电实际供给量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D4_3_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | F1变电所-LV30D5D | [9 empty] | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  | #N/A | #N/A | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS备用线---LV30E1A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS主进线---LV30E1B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 纯水系统---LV30E2A电实际供应量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS主进线---LV30E3A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh | UPS主进线---LV30E3A | [9 empty] | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_30E3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 一层、二层消防总箱---LV30E5D电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 化学品（主）---LV30E5A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30E5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 插座、空调、杂项--LV30F1A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | IT机柜（备）---LV30F2A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | IT机柜（备）---LV30F2B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 充电桩系统--LV30F3A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防风机（备）--LV30F3B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防风机（备）--LV30F3C电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F3_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS备用回路进线--LV30F4A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | IT机柜空调（主）---LV30F4C电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防电梯（备）---LV30F4E电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 配电所用箱---LV30F4F电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_6_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 备用照明---LV30F4G电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_7_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 人防电源---LV30F4H电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F4_8_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防总箱---LV30F5A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_30F5_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 二层冷冻机房水泵动力负荷2---LV-40B1A | [9 empty] | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40B1_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 低温冷水机组4---LV-40B1B | [9 empty] | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40B1_2_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 三层冷冻机房水泵动力负荷2---LV-40B2A | [9 empty] | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40B2_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 废水包商自带控制柜N电废水系统---LV-40B3B | [9 empty] | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40B3_2_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 三层冷冻机房水泵动力负荷3---LV-40C1A | [9 empty] | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40C1_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 大宗气预留回路---LV40C3C | [9 empty] | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | CUB_F3_LV_40C3_3_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 纯水系统自带控制箱---LV-40D2A | [9 empty] | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_40D2_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 废气处理EXH1---LV-40D3A | [9 empty] | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_40D3_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 废气处理EXH2---LV-40D4A | [9 empty] | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_40D4_1_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | F2变电所电总箱---LV-40D5E | [9 empty] | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  |  | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | IT机柜（主)---LV-40F1A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | IT机柜（主)---LV-40F1B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防风机（主)---LV-40F2A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防风机（主)---LV-40F2B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防总箱（主)---LV-40F2C电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F2_3_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS-1A-1UPS主回路进线----LV-40F3A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防电梯（主）--LV40F4A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | IT机房空调（备）---LV40F4B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 配电室电箱（主）---LV40F4E电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 电梯---LV40F4F电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_6_DM\MMTR1\DmdWh
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  |  | 消防电梯（主）---LV40F4G | [11 empty] | #N/A | #N/A
V0422 | 电科 | 能源平衡 | 电 |  |  | 配用照明（主）---LV40F4J | [11 empty] | #N/A | #N/A
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防电梯（主）---LV40F4G电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_7_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 配用照明（主）---LV40F4J电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh | PMD_B2_LV_40F4_10_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | F2E3UPS-1主进线---LV40E1A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | F2E3UPS-2主进线---LV40E1B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 一层、二层E电总箱---LV40E2A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E2_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | F2E3UPS-3主进线---LV40E3A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | F2E3UPS-4---LV40E3B电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E3_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 纯水系统自带控制柜---LV40E4A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E4_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 三层、四层E电总箱---LV-40E5A | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 三层、四层消防E电总箱---LV-40E5B | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | F1变电所电总箱---LV-40E5E | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40E5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 三层、四层N电总箱---LV-40D1A电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D1_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 三层、四层消防N电总箱---LV-40D4B | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D4_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 一层、二层消防N电总箱---LV-40D5D | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | F2变电所电总箱---LV-40D5E电消耗量 | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_40D5_5_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 消防水泵配电箱（主）---LV-40C1B | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C1_2_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | UPS（主）---LV40C3A | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40C3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | N电总箱---LV-40B3A | kWh | 2 | 消耗 |  |  |  | scada | 是 |  | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh |  |  | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_LV_40B3_1_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | F1变电所-LV30D5D | [9 empty] | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh |  | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh | FAB_F4_LV_30D5_4_DM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 低温离心式冷水机组——MVE40AA电消耗量 | [9 empty] | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AA_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 热回收中温冷水机组——MVE40AB电消耗量 | [9 empty] | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AB_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 中温冷水机组（备用）——MVE40AC电消耗量 | [9 empty] | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AC_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 低温离心式冷水机组——MVE40AD电消耗量 | [9 empty] | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AD_PM\MMTR1\DmdWh
| 电科 | 能源平衡 | 电 |  | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | 验证预留及备用——MVE4AE电消耗量 | [9 empty] | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh |  | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh | CUB_F3_MV_E40AE_PM\MMTR1\DmdWh
Note on F178: 这个没有那么长不用放过去

## 二期能源指标
科室 | 验证结果 | a | 系统 (辅助列) | 是否折标煤 | 是否碳排放 | 是否费用 | 是否换算GJ | *指标名称 | 指标编码 | *指标单位 | 保留位数 | 标签 | *指标类型 | *生成衍生指标 | *所属厂区 | 监控实体类型 | 监控实体 | 监控物料 | *指标来源 | 是否需要计算 | 是否复杂指标 | 计算公式 | 所需点位 | *绑定点位 | 需要积分点位 | 需要做差点位 | 客户点表是否有点(辅助列) | 设备编码 (辅助列)
电科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | 总用电量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh_1950_CALCULATE | kWh | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh+F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh+F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh +F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh+F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotWh+F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh ¦F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotWh
电科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | 厂务用电量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh_2632_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh +F2_POWER_FAB_1_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR01\DmdWh+F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR01\DmdWh¦F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR01\DmdWh¦F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | 机台用电量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh_5826_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh+F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh+F2_POWER_FAB_1_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh +F2_POWER_FAB_1_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh ¦F2_POWER_FAB_1_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh
水科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | 自来水供给总量 | WATER_BALANCE_POINT_1 | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 自来水 | IFP | Y |  | WATER_BALANCE_POINT_1 | WATER_BALANCE_POINT_1 | WATER_BALANCE_POINT_1
水科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | 再生水供给总量 | WATER_BALANCE_POINT_2 | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 再生水 | IFP | Y |  | WATER_BALANCE_POINT_2 | WATER_BALANCE_POINT_2 | WATER_BALANCE_POINT_2
机械科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | 天然气供给总量 | LNG_ODdata_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 天然气 | IFP | Y |  | MICH_GAS_VOC1_METER+MICH_GAS_VOC2_METER+MICH_GAS_EPI_METER | MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER¦MICH_GAS_EPI_METER | MICH_GAS_VOC1_METER |  | MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER¦MICH_GAS_EPI_METER
机械科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | Y | 热水供给总量 | HHW_OD_data_CALCULATE | t | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 热水 | IFP | Y
机械科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | Y | 蒸汽供给总量 | STEAM_OD_data_CALCULATE | t | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 蒸汽 | IFP | Y
气化科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | CDA供给总量 | 系统建设中无点位
气化科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | N2供给总量 | 系统建设中无点位
气化科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | H2供给总量 | 系统建设中无点位
气化科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | O2供给总量 | 系统建设中无点位
气化科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | Ar供给总量 | 系统建设中无点位
气化科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | He供给总量 | 系统建设中无点位
气化科 |  | 供给计量 |  | Y | Y | Y | N | CO2供给总量 | 系统建设中无点位
电科 |  | 供给负荷 |  | N | N | N | N | MV_10M容量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA | kVA | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMXU1\TotVA
电科 |  | 供给负荷 |  | N | N | N | N | MV_20M容量 | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA | kVA | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMXU1\TotVA
电科 |  | 供给负荷 |  | N | N | N | N | MV_30M容量 | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA | kVA | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMXU1\TotVA
电科 |  | 供给负荷 |  | N | N | N | N | MV_40M容量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA | kVA | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMXU1\TotVA
电科 |  | 供给负荷 |  | N | N | N | N | MV_50M容量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMXU1\TotVA | kVA | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMXU1\TotVA
电科 |  | 供给负荷 |  | N | N | N | N | MV_60M容量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMXU1\TotVA | kVA | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMXU1\TotVA | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMXU1\TotVA
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统UPW电 消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh_4353_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_4_LV_40D3B_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_4_LV_40E4A_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_4_LV_40E4B_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_LV_30C3A_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_LV_30C2B_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_LV_40C2B_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_LV_40C2C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40D3B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40E4A_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40E4B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_LV_30C3A_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_LV_30C2B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_LV_40C2B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_LV_40C2C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40D3B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40E4A_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40E4B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_LV_30C3A_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_LV_30C2B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_LV_40C2B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_LV_40C2C_DM\MMTR1\DmdWh
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统UPW自来水消耗量（自来水再生水无法区分） | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统UPW自来水消耗量（已添加） | STIC2_FAB_UPW_TAP_WATER_CONSUMPTION | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y | Y | if F2_UPW_FAB_B2_PRE_AV_1011A=1,F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011/3600的时间积分 |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011 | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统UPW再生水消耗量（已添加） | STIC2_FAB_UPW_REC_WATER_CONSUMPTION | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 再生水 | SCADA | Y | Y | if F2_UPW_FAB_B2_PRE_AV_1011B=1,,F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011/3600的时间积分 |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011 | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统UPWCDA消耗量 | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9011.STATE.FLOW_TOT.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | CDA | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9011.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9011.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9011.STATE.FLOW_TOT.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9011.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统UPWPN2消耗量 | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_9013.STATE.FLOW_TOT.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | PN2 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_9013.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_9013.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_9013.STATE.FLOW_TOT.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_9013.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统UPWGN2消耗量 | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9012.STATE.FLOW_TOT.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | GN2 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9012.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9012.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9012.STATE.FLOW_TOT.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9012.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 纯水生产线系统UPW12°C水消耗量@鲜于文攀标红点位/100 | F2_UPW_FAB_UNIT12_WATER_COMSUMPTION | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9016.STATE.VAL_IN.VALUE/3600-(F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7021.STATE.VAL_IN.VALUE/100/3600*110*时间+（当F2_UPW_FAB_B2_LSR_TT_7091.STATE.VAL_IN.VALUE>24时F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE/100/3600*110*时间))-(F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TCV_6031.STATE.VAL_IN.VALUE/100/3600*30*时间) | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9016.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7021.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TCV_6031.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9016.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9016.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7021.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TCV_6031.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 纯水生产线系统UPW38°水消耗量@鲜于文攀标红点位/100 | F2_UPW_FAB_UNIT38_WATER_COMSUMPTION | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温热水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9014.STATE.VAL_IN.VALUE/3600-（当F2_UPW_FAB_B2_LSR_TT_7091.STATE.VAL_IN.VALUE<24时F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE/100/3600*110*时间） | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9014.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9014.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9014.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 | 用户确认点位采集的数据 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 纯水生产线系统UPW90°C水消耗量@鲜于文攀标红点位/100 | F2_UPW_FAB_UNIT90_WATER_COMSUMPTION | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9015.STATE.VAL_IN.VALUE/3600-F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE/100/3600*55*开阀时间 | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9015.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9015.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_AIR_FIQ_9015.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统LSR电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_F1UPS_5D3_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_F1UPS_5D3_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_F1UPS_5D3_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_F1UPS_5D3_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_F1UPS_5D3_DM\MMTR1\DmdWh
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统LSR自来水消耗量7082+7014 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7082.STATE.FLOW_TOT.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7082.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 消耗计量 | [5 empty] | 纯水生产线系统LSR再生水消耗量7013+7081 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 再生水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 纯水生产线系统LSR12°C水消耗量@鲜于文攀标红点位/100 | F2_LSR_FAB_UNIT12_WATER_COMSUMPTION | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y | Y | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7021.STATE.VAL_IN.VALUE/100/3600*110+（当F2_UPW_FAB_B2_LSR_TT_7091.STATE.VAL_IN.VALUE>24时F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE/100/3600*110） | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7021.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_LSR_TT_7091.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7021.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_LSR_TT_7091.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_LSR_TCV_7091.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 纯水生产线系统LSR90°C水消耗量 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE/100*55/3600 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 纯水生产线系统Rinse电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh_7376_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 纯水生产线系统Rinse12°C水消耗量 | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TCV_6031.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TCV_6031.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TCV_6031.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TCV_6031.STATE.VAL_IN.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TCV_6031.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 废水系统电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh_4556_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 废水系统CDA消耗量（更新计算公式指标待发版） | F2_WWT_FAB_B2_FIT_1201.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | CDA | SCADA | Y |  | F2_WWT_CUB_2_FIT_226.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_WWT_CUB_2_FIT_226.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_WWT_CUB_2_FIT_226.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_WWT_CUB_2_FIT_226.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 废水90°C水消耗量（新指标待发版） | F2_AMT_CUB_1_FT411.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y |  | F2_AMT_CUB_1_FT411.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_AMT_CUB_1_FT411.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_AMT_CUB_1_FT411.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_AMT_CUB_1_FT411.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 废水再生水消耗量（新指标待发版） | F2_WWT_FAB_B1_FIT_1205.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 再生水 | SCADA | Y |  | F2_WWT_FAB_B1_FIT_1205.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_WWT_FAB_B1_FIT_1205.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_WWT_FAB_B1_FIT_1205.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_WWT_FAB_B1_FIT_1205.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 给排水系统电消耗量 | 客户暂未提供 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 中温冷冻水系统电消耗量 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE_8786_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP06_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP06_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP06_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 中温冷冻水系统自来水消耗量 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_IW_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 中温冷冻水系统RO水消耗量 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_RO_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | RO水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 低温冷冻水系统电消耗量 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE_8660_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 低温冷冻水系统自来水消耗量 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_IW_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 低温冷冻水系统RO水消耗量 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_RO_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | RO水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 天然气系统消耗量 | LNG_ODdata_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 天然气 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 柴油系统消耗量 | CUB-B1-OIL-M-FT01_CALCULATE | t | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 柴油 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 冷却水系统电消耗量 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT10_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE_1693_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_CUS_CUB_R_CW_CT10_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT08_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT09_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT11_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT07_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_R_CW_CT12_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT10_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT08_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT09_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT11_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT07_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT12_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_R_CW_CT10_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_R_CW_CT10_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT08_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT09_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT11_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT07_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CT12_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 数值待验证 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 冷却水系统自来水消耗量（再生水） | F2_PLB_CUB_R1_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULA | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 再生水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 90℃热水系统电消耗量 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE_9898_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 90℃热水系统自来水消耗量 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_IW_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 90℃热水系统RO水消耗量 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_RO_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | RO水 | SCADA | Y
机械科 | 待同步手抄表bug修复 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 90℃热水系统市政热水消耗量 | HHW_OD_data_CALCULATE | t | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 市政热水 | SCADA | Y
机械科 | 待同步手抄表bug修复 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 90℃热水系统市政蒸汽消耗量 | STEAM_OD_data_CALCULATE | t | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 市政蒸汽 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 38℃热水系统电消耗量 | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE_2963_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_CDA_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_CDA_HP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_CDA_HP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_CUS_CUB_3_CDA_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_CDA_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_CDA_HP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_CDA_HP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_CDA_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_CDA_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_CDA_HP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_CDA_HP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_3_CDA_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 38℃热水系统自来水消耗量 | F2_CUS_CUB_2_LHW_IW_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 38℃热水系统RO水消耗量 | F2_CUS_CUB_2_LHW_RO_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | RO水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 38℃热水系统市政热水消耗量 | 删除 |  |  |  | 消耗 | [5 empty] | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | 38℃热水系统市政蒸汽消耗量 | 删除 |  |  |  | 消耗 | [5 empty] | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）电消耗量 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE_3335_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 大 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）90℃热水消耗量@鲜于文攀见二期90°水 | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_9782_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 90℃ 水'!C10:C17
机械科 | 负，阀门打开时外-内温差为负 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）12℃冷水消耗量@鲜于文攀见二期12°水 | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE_3065_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 12℃ 水'!A9:A41
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）6℃冷水消耗量@鲜于文攀见二期6°水 | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_3838_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 低温冰水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 6℃ 水'!B8:B13
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量@鲜于文攀 | F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE_9411_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y | Y | F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的时间 /3600*3 + F2_GHVAC_CUB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的时间 /3600*3 + F2_GHVAC_CUB_2_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的时间 /3600*3 + F2_GHVAC_CUB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*7.5 + F2_GHVAC_CUB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*7.5 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*7.5 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*7.5 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*7.5 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*7.5 + F2_GHVAC_CUB_R_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*3
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）自来水消耗量 | [10 empty] | SCADA | Y
机械科 | 小 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90℃热水消耗量@鲜于文攀见二期90°水 | F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE_3923_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 90℃ 水'!G10
机械科 | 小 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12℃冷水消耗量@鲜于文攀见二期12°水 | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE_2143_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 12℃ 水'!E9:E21
机械科 | 阀门没开没有计算结果 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃冷水消耗量@鲜于文攀见二期6°水 | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE_1193_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 低温冰水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 6℃ 水'!F12
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量@鲜于文攀 | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE_2992_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y | Y | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的时间/3600 *11 + F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*11 + F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE =1的时间/3600*15 + F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的时间/3600 *15
机械科 | 小 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90°热水消耗量@鲜于文攀见二期90°水 | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_3195_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 90℃ 水'!K10:K13
机械科 | 阀门没开没有计算结果 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12°冷水消耗量@鲜于文攀见二期12°水 | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE_8960_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 12℃ 水'!I9:I10
机械科 | 小 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6°冷水消耗量@鲜于文攀见二期6°水 | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_3732_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 低温冰水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 6℃ 水'!F8:F9
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | HV系统电消耗量@鲜于文攀 | F2_HV_FAB_1_FAN01.STATE.RUN.VALUE_3237_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y | Y | F2_HV_FAB_1_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的时间/3600 *17.3 + F2_HV_FAB_1_FAN02.STATE.RUN.VALUE=1的时间 /3600*17.3
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | PCW系统电消耗量 | F2_PCW_FAB_B2_PUMP07_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE_2860_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_PCW_FAB_B2_PUMP07_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_PCW_FAB_B2_PUMP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_PCW_FAB_B2_PUMP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_PCW_FAB_B2_PUMP08_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_PCW_FAB_B2_PUMP06_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_PCW_FAB_B2_PUMP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_PCW_FAB_B2_PUMP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600+F2_PCW_FAB_B2_PUMP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 | F2_PCW_FAB_B2_PUMP07_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP08_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP06_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_PCW_FAB_B2_PUMP07_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_PCW_FAB_B2_PUMP07_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP08_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP06_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PCW_FAB_B2_PUMP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | PCW系统自来水消耗量 | F2_PCW_FAB_R_CW_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_3721_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y
机械科 | 无法更换水科流量计，下面有三条管道：MAU、pcw、water | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | PCW系统RO水消耗量 | F2_PCW_FAB_R_RO_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_5163_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | RO水 | SCADA | Y
机械科 | 待发版 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | PCW系统12°冷水消耗量 | F2_GHVAC_FAB_B2_MCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y |  | F2_GHVAC_FAB_B2_MCHWR_CHM01_HT01.STATE.VAL_IN.VALUE 实时量 F2_GHVAC_FAB_B2_MCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE 累计量 | F2_GHVAC_FAB_B2_MCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_B2_MCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B2_MCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 设备传输的功率单位错误导致结果过大，无需求修改 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | PV系统电消耗量 | F2_PV_FAB_1_FAN01.STATE.POWER.VALUE_1153_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_PV_FAB_1_FAN01.STATE.POWER.VALUE/3600+F2_PV_FAB_1_FAN02.STATE.POWER.VALUE/3600+F2_PV_FAB_1_FAN03.STATE.POWER.VALUE/3600+F2_PV_FAB_1_FAN04.STATE.POWER.VALUE/3600+F2_PV_FAB_1_FAN05.STATE.POWER.VALUE/3600 | F2_PV_FAB_1_FAN01.STATE.POWER.VALUE¦F2_PV_FAB_1_FAN02.STATE.POWER.VALUE¦F2_PV_FAB_1_FAN03.STATE.POWER.VALUE¦F2_PV_FAB_1_FAN04.STATE.POWER.VALUE¦F2_PV_FAB_1_FAN05.STATE.POWER.VALUE | F2_PV_FAB_1_FAN01.STATE.POWER.VALUE | F2_PV_FAB_1_FAN01.STATE.POWER.VALUE¦F2_PV_FAB_1_FAN02.STATE.POWER.VALUE¦F2_PV_FAB_1_FAN03.STATE.POWER.VALUE¦F2_PV_FAB_1_FAN04.STATE.POWER.VALUE¦F2_PV_FAB_1_FAN05.STATE.POWER.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | PV系统12°冷水消耗量 |  |  | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | EPI一般排气系统电消耗量 | F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE_8871_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600 | F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | EPI酸性排气系统电消耗量 | F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE_3162_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600 | F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE
机械科 | 设备传输问题，点位功率为0 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 一般排气系统电消耗量 | F2_EXH_FAB_R_PGEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE_8444_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_R_PGEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_R_PGEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_R_PGEX_F103_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600 | F2_EXH_FAB_R_PGEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_PGEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_PGEX_F103_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_R_PGEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_R_PGEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_PGEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_PGEX_F103_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 碱性排气系统电消耗量 | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE_5079_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_4_AEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600 | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_AEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_AEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 酸性排气系统电消耗量 | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE_4809_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_4_SEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_4_SEX_F103_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_4_SEX_F104_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_4_SEX_F105_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_4_SEX_F106_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600 | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F103_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F104_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F105_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F106_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F103_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F104_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F105_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F106_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE
机械科 | 设备传输问题，点位功率为0 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 含砷排气系统电消耗量 | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE_9187_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_R_ASX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600 | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_ASX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_ASX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE
机械科 | 设备传输问题，点位功率为0 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 有机废气排风系统电消耗量 | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE_2090_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_EXH_FAB_R_VEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600 | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_VEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_VEX_F102_VFD_RS.STATE.Output_power.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 有机废气处理系统天然气消耗量 | LNG_FAC_ODdata_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 天然气 | SCADA | Y |  | MICH_GAS_VOC1_METER+MICH_GAS_VOC2_METER | MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER | MICH_GAS_VOC1_METER |  | MICH_GAS_VOC1_METER¦MICH_GAS_VOC2_METER
机械科 | 无法拆分 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 有机废气处理系统电消耗量 | 拆不开 |  |  |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | VOC风机缺少点位
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CR-FCU系统电消耗量 |  |  |  |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 需要客户提供实测数据
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CR照明系统电消耗量 |  |  |  |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 需要客户提供实测数据
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | FFU系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh_3732_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_4_LV_40D5B_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_4_LV_40D5D_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_4_LV_UPS1E2_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_4_LV_UPS2E4_DM\MMTR1\DmdWh+F2_POWER_FAB_4_LV_UPS4E5_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40D5B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40D5D_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_UPS1E2_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_UPS2E4_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_UPS4E5_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40D5B_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_40D5D_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_UPS1E2_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_UPS2E4_DM\MMTR1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_4_LV_UPS4E5_DM\MMTR1\DmdWh
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | MAU系统电消耗量 | F2_CR_FAB_4_MAU01_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE_8543_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_CR_FAB_4_MAU01_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_CR_FAB_4_MAU02_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_CR_FAB_4_MAU03_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_CR_FAB_4_MAU04_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600+F2_CR_FAB_4_MAU05_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE/3600 | F2_CR_FAB_4_MAU01_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU02_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU03_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU04_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU05_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_CR_FAB_4_MAU01_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE | F2_CR_FAB_4_MAU01_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU02_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU03_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU04_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU05_VFD01_RS.STATE.Output_power.VALUE
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | MAU系统90℃热水消耗量 @王连豪 | F2_CR_FAB_4_MAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE_9281_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | MAU系统38℃热水消耗量 | F2_CR_FAB_4_MAU01_TMT02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE_5834_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温热水 | SCADA | Y | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | MAU系统12℃冷水消耗量 | F2_CR_FAB_4_MAU01_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE_6783_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y | Y
机械科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | MAU系统6℃冷水消耗量 | F2_CR_FAB_4_MAU01_EN01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE_6276_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 低温冰水 | SCADA | Y | Y
机械科 | 待主办确认(生产环境再更新指标) | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | MAU系统90℃热水消耗量 | F2_GHVAC_FAB_4_HHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_4277_CALCULATE | GJ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y |  | F2_GHVAC_FAB_4_HHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_4_HHWR_CHM02_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 待主办确认 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | MAU系统38℃热水消耗量 | F2_GHVAC_FAB_4_LHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | GJ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温热水 | SCADA | Y |  | F2_GHVAC_FAB_4_LHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 待主办确认(生产环境再更新指标) | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | MAU系统12℃冷水消耗量 | F2_GHVAC_FAB_4_MCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_3625_CALCULATE | GJ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y |  | F2_GHVAC_FAB_4_MCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE-F2_GHVAC_FAB_4_MCHWR_CHM02_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 待主办确认 | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | Y | MAU系统6℃冷水消耗量 | F2_GHVAC_FAB_4_LCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | GJ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 低温冰水 | SCADA | Y |  | F2_GHVAC_FAB_4_LCHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE
气化科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 大宗气系统电消耗量 | 系统建设中无点位 |  |  |  | 消耗 | [5 empty] | SCADA
气化科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 特气&GMS&化学品 系统电消耗量 | 系统建设中无点位 |  |  |  | 消耗 | [5 empty] | SCADA
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 天车系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh_6674_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh*0.33 | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CPM电消耗量 | 客户暂未提供点位 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | DIFF电消耗量1_2 | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh_2169_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN14\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | DIFF电消耗量2_2 | F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh_8936_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | ETCH电消耗量1_2 | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh_1722_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_02\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | ETCH电消耗量2_2 | F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh_8415_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | MMT电消耗量 | F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh_1766_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.33 | F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | Litho电消耗量 | F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh_7807_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2U_UPS2D_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3U_UPS3D_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | PVD电消耗量 | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh_1424_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_4N_20A1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_03\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN19\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CVD电消耗量1_4 | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh_4510_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CVD电消耗量2_4 | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh_1339_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN18\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN25\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20D1A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_02\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CVD电消耗量3_4 | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh_5989_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_03\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | CVD电消耗量4_4 | F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh_4068_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh+F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN15\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN16\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_1_2N_10D2A_PP_01\MMTR1\MMXN24\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | WET电消耗量1_2 | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh_4553_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh*0.33+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10C1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B1A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_20B2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN3\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_30B2A_PP_01\MMTR1\MMXN17\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_01\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN2\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN3\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | WET电消耗量2_2 | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh_5147_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh*0.67+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh+F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN5\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN6\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN9\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN13\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN14\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN22\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E1A_PP_02\MMTR1\MMXN23\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_10E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN21\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN26\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN27\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_01\MMTR1\MMXN28\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E2A_PP_02\MMTR1\MMXN8\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN1\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN4\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN7\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN12\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN19\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_40A1A_PP_01\MMTR1\MMXN20\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN10\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_3N_20E1A_PP_01\MMTR1\MMXN11\DmdWh¦F2_POWER_FAB_2_2N_10D2A_PP_02\MMTR1\MMXN21\DmdWh
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | LAB电消耗量 | 客户暂未提供点位 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 数据机房电消耗量 | 客户暂未提供点位 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 办公系统电消耗量 | 客户暂未提供点位 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 库房电消耗量 | 客户暂未提供点位 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 运输系统电消耗量 | 客户暂未提供点位 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y
电科 |  | 消耗计量 |  | Y | Y | Y | N | 总务PMD电力系统电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | Y | 低温冷冻水系统6℃水产出量 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 低温冰水 | SCADA | Y
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | 低温冷冻水系统COP能效比 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH02_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_4489_CALCULATE | / | 2 |  | / |  |  |  |  | / | SCADA | Y |  | （F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH02_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE/0.0036）/ （F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE）
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW 回水温度同主管道 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | [9 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW 供水温度同主管道 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | [9 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW一次泵电机频率_1 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW一次泵点击频率_2 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW一次泵点击频率_3 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW二次泵电机频率_1 | F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW二次泵电机频率_2 | F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW二次泵电机频率_3 | F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW冷却泵电机频率_1 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW冷却泵电机频率_2 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW冷却泵电机频率_3 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW主管道供水温度 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW主管道回水温度 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW主管道压力 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWS_PT01.STATE.VAL_IN.VALUE | kg/cm2 | 2 |  | 压力 | [5 empty] | SCADA | Y
机械科 |  | 系统能效 | 低温冷冻水系统 | N | N | N | N | LCHW主管道流量同产出量 | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE |  | 2 | [7 empty] | SCADA | Y
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | Y | 中温冷冻水系统12℃水产出量 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_MCHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 中温冰水 | SCADA | Y
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 中温冷冻水系统COP能效比 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH02_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_8377_CALCULATE |  | 2 |  | / | [5 empty] | SCADA | Y |  | （（F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH02_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE+ F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR01_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE）/0.0036）/ （F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR01_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR02_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHR03_P71.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCHP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP02_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP03_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP04_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP05_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP06_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT07_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT08_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT09_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT10_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT11_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CT12_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE ）
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 中温冷冻水系统主管道回水温度 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_MCHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 中温冷冻水系统主管道供水温度 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_MCHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW一次泵电机频率_1 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW一次泵电机频率_2 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW一次泵电机频率_3 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW一次泵电机频率_4 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP04_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW一次泵电机频率_5 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP05_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW二次泵电机频率_1 | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW二次泵电机频率_2 | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW二次泵电机频率_3 | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW二次泵电机频率_4 | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP04_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW二次泵电机频率_5 | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP05_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW二次泵电机频率_6 | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP06_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW冷却泵电机频率_CP1 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW冷却泵电机频率_CP2 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW冷却泵电机频率_CP3 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW冷却泵电机频率_RCP1 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW冷却泵电机频率_RCP2 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | MCHW冷却泵电机频率_RCP3 | F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_1 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_2 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_3 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_4 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_5 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_6 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_7 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT07_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_8 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT09_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_9 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT08_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_10 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT10_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_11 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT11_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 中温冷冻水系统 | N | N | N | N | 冷却塔电机频率_12 | F2_CUS_CUB_R_CW_CT12_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | Y | 热水（38℃）系统38℃水产出量 | F2_CUS_CUB_2_LHW_LHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 中温热水 | SCADA | Y
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 供水温度 | F2_CUS_CUB_2_LHW_LHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 回水温度 | F2_CUS_CUB_2_LHW_LHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 主管道压力 | F2_CUS_CUB_2_LHW_LHWS_PT01.STATE.VAL_IN.VALUE | kg/cm2 | 2 |  | 压力 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 热回收水泵电机频率_1 | F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 热回收水泵电机频率_2 | F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 热回收水泵电机频率_3 | F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 温水二次泵电机频率_1 | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 温水二次泵电机频率_2 | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水（38°C）系统 | N | N | N | N | 温水二次泵电机频率_3 | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | Y | 热水（90℃）系统90°C水产出量 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 板换阀门开度_1 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_EX01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE | % | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 板换阀门开度_2 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_EX02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE | % | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 板换阀门开度_3 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_EX03_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE | % | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 板换阀门开度_4 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_EX04_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE | % | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 供水温度 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 回水温度 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 主管道流量 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE | kg/cm2 | 2 |  | 流量 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 主管道压力 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWS_PT01.STATE.VAL_IN.VALUE | m3/h | 2 |  | 压力 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 一次泵电机频率_1 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 一次泵电机频率_2 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 一次泵电机频率_3 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 热水(90℃)系统 | N | N | N | N | 一次泵电机频率_4 | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP04_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | Hz | 2 |  | 频率 | [5 empty] | SCADA | N
机械科 |  | 系统能效 | 冷却水系统 | N | N | N | N | 冷却水系统冷却水产出量 | F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_9581_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 冷却水 | SCADA | Y |  | F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT02.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT02.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT02.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 待更新指标计算公式 | 系统能效 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | N | N | N | N | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）产生风量，@于科ahu可以使用额定功率通过启停状态计算 | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_2558_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y | Y | ( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分） + F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）+ F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FT01.STATE.VAL_IN.VALU/3600*时间（积分）E+ F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）+ F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）+ F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE /3600*时间（积分）) + (F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE//3600*时间（积分）*16000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*16000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*16000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*25000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*25000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*25000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU07_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*25000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU08_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*25000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU09_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*25000 + F2_GHVAC_FAB_1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*17500 + F2_GHVAC_FAB_B2_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*17500 + F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*26000 + F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*26000 + F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/3600*时间（积分）*26000 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU11_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU12_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU13_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU14_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU15_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU16_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU17_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU18_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU19_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU20_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU21_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6500 ) @王连豪 计算公式完全重写了@鲜于文攀更新了计算公式@路春霞
机械科 | 待更新指标计算公式 | 系统能效 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | N | N | N | N | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）产生风量@鲜于文攀，@于科nmau有一个定频可以通过开关判断风量 | F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE_8927_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y | Y | F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6000 + F2_GHVAC_CUB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6000 + F2_GHVAC_CUB_2_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6000 + F2_GHVAC_CUB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*15000 + F2_GHVAC_CUB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*15000 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*15000 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*15000 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*15000 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*15000 + F2_GHVAC_CUB_R_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6000 + F2_GHVAC_CUB_5_AHU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6000 +F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE=1的秒数/3600*6000 @王连豪 计算公式完全重写了@鲜于文攀@路春霞
机械科 |  | 系统能效 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | N | N | N | N | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）产生风量 | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_2088_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 + F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE/3600 + F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE /3600+ F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE/3600
机械科 | 待版本更新 | 系统能效 | PCW系统 | N | N | N | N | PCW系统16.5°C冷却水产出量拆分成两个低压1640，高压220 | F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_7333_CALCULATE |  | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE /3600+ F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT04.STATE.VAL_IN.VALUE/3600
机械科 | 待发版 | 系统能效 | PCW系统 | N | N | N | N | 低压PCW系统16.5°C冷却水产出量——新增指标,负荷上限220@于科@王连豪OK | F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE/3600
机械科 | 待发版 | 系统能效 | PCW系统 | N | N | N | N | 高压PCW系统16.5°C冷却水产出量——新增指标,负荷上限1640@于科@王连豪OK | F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT04.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT04.STATE.VAL_IN.VALUE/3600
机械科 | 待发版 | 系统能效 | 工艺排气 | N | N | N | N | EPI一般排气系统产生风量——新增指标@于科@王连豪OK | F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_5823_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 待发版 | 系统能效 | 工艺排气 | N | N | N | N | EPI酸性排气系统产生风量——新增指标@于科@王连豪OK | F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_6131_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 | 待发版 | 系统能效 | 工艺排气 | N | N | N | N | 一般排气系统产生风量——新增指标@于科 @王连豪OK | F2_EXH_FAB_4_PGEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_5832_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_4_PGEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_4_PGEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE+ F2_EXH_FAB_4_PGEX_F103_FT.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 系统能效 | 含砷排气系统 | N | N | N | N | 含砷排气系统产生风量 | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_6465_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_R_ASX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_ASX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_ASX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 系统能效 | 碱性排气系统 | N | N | N | N | 碱性排气系统产生风量 | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_8305_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_4_AEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_AEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_AEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 系统能效 | 酸性排气系统 | N | N | N | N | 酸性排气系统产生风量 | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_2958_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_4_SEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_4_SEX_F103_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_4_SEX_F104_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_4_SEX_F105_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_4_SEX_F106_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F103_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F104_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F105_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F106_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F103_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F104_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F105_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_4_SEX_F106_FT.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 系统能效 | 有机废气排风系统 | N | N | N | N | 有机废气排风系统产生风量 | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_3971_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_EXH_FAB_R_VEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_VEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_EXH_FAB_R_VEX_F102_FT.STATE.VAL_IN.VALUE
机械科 |  | 系统能效 | MAU系统 | N | N | N | N | MAU系统产生风量 | F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_8824_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CR_FAB_4_MAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CR_FAB_4_MAU03_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CR_FAB_4_MAU04_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE + F2_CR_FAB_4_MAU05_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU03_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU04_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU05_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU03_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU04_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_CR_FAB_4_MAU05_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统UPW | N | N | N | N | 纯水生产线系统UPW纯水产出量 | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5071.STATE.FLOW_TOT.VALUE_4539_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 |  |  |  |  | 纯水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5071.STATE.FLOW_TOT.VALUE-F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5082A.STATE.FLOW_TOT.VALUE-F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5082B.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5071.STATE.FLOW_TOT.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5082A.STATE.FLOW_TOT.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5082B.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5071.STATE.FLOW_TOT.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5071.STATE.FLOW_TOT.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5082A.STATE.FLOW_TOT.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5082B.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统UPW | N | N | N | N | 进水流量 | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.VAL_IN.VALUE | m³/h | 2 |  | 流量 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统UPW | N | N | N | N | 进水温度 | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TT_1011.STATE.VAL_IN.VALUE | ℃ | 2 |  | 温度 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TT_1011.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TT_1011.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TT_1011.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统UPW | N | N | N | N | 进水电导率 | F2_UPW_FAB_B1_PRE_CIA_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | μS/cm | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_CIA_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_CIA_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_CIA_101A.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统UPW | N | N | N | N | 进水TOC | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TOC_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | ppb | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TOC_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TOC_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TOC_101A.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统UPW | N | N | N | N | 进水pH | F2_UPW_FAB_B1_PRE_PH_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_PH_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_PH_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_PH_101A.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统LSR | N | N | N | N | 纯水生产线系统LSRCW水产出量 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7091.STATE.FLOW_TOT.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7091.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7091.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7091.STATE.FLOW_TOT.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7091.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统LSR | N | N | N | N | 进水流量 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE | m³/h | 2 |  | 流量 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统LSR | N | N | N | N | 进水电导率 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_CIA_701.STATE.VAL_IN.VALUE | μS/cm | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_CIA_701.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_CIA_701.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_CIA_701.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统RINSE | N | N | N | N | 纯水生产线系统Rinse制程回收水产出量 | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6011.STATE.FLOW_TOT.VALUE_2639_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6011.STATE.FLOW_TOT.VALUE+F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6061.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6011.STATE.FLOW_TOT.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6061.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6011.STATE.FLOW_TOT.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6061.STATE.FLOW_TOT.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6011.STATE.FLOW_TOT.VALUE¦F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6061.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统RINSE | N | N | N | N | L/R 进水电导率 | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_601.STATE.VAL_IN.VALUE | μS/cm | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_601.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_601.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_601.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统RINSE | N | N | N | N | F/R 进水电导率 | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_602.STATE.VAL_IN.VALUE | μS/cm | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_602.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统RINSE | N | N | N | N | L/R 进水TOC | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_601.STATE.VAL_IN.VALUE | ppb | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_601.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_601.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_601.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统RINSE | N | N | N | N | F/R 进水TOC | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_602.STATE.VAL_IN.VALUE | ppb | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_602.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统RINSE | N | N | N | N | L/R 进水pH | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_601.STATE.VAL_IN.VALUE | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_601.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_601.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_601.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 纯水生产线系统RINSE | N | N | N | N | F/R 进水pH | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_602.STATE.VAL_IN.VALUE | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | N |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_602.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 系统能效 | 废水系统 | N | N | N | N | 废水系统废水处理量 | F2_WWT_CUB_1_FIT_108.STATE.T.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 供给 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_WWT_CUB_1_FIT_108.STATE.T.VALUE | F2_WWT_CUB_1_FIT_108.STATE.T.VALUE | F2_WWT_CUB_1_FIT_108.STATE.T.VALUE |  | F2_WWT_CUB_1_FIT_108.STATE.T.VALUE
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压进线柜MV10M电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压进线柜MV20M电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压进线柜MV30M电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压进线柜MV40M电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压进线柜MV50M电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压进线柜MV60M电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV10A电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10A_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV10B电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10B_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV10C电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10C_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV10D电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10D_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV10E电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10E_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV10F电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10F_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV20F电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20F_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV20E电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20E_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV20D电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20D_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV20C电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20C_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV20B电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20B_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV20A电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20A_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV30A电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30A_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV30B电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30B_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV30C电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30C_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV30D电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30D_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV30E电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30E_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV30F电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30F_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV40F电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40F_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV40E电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40E_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV40D电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40D_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV40C电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40C_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV40B电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40B_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV40A电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40A_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV50A电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50A_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50A_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV50B电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50B_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50B_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV50C电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50C_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50C_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV50D电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜（中压开关）-MV50E电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜（中压开关）-MV50F电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜（中压开关）-MV50G电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜（中压开关）-MV50H电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV60A电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60A_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60A_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60A_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60A_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV60B电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60B_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60B_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60B_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60B_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV60C电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60C_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60C_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60C_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60C_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜MV60D电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60D_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60D_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60D_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60D_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜（中压开关）-MV60E电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜（中压开关）-MV60F电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV10AM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10AM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV10BM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10BM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV10CM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10CM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV10DM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10DM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV10EM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10EM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV10FM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10FM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV20FM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20FM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV20EM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20EM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV20DM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20DM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV20CM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20CM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV20BM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20BM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV20AM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20AM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV30AM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30AM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30AM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV30BM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30BM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV30CM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30CM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV30DM电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV30DM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV30DM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV30DM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV30DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV30DM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV30EM电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV30EM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV30EM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV30EM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV30EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV30EM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV30FM电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV30FM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV30FM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV30FM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV30FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV30FM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV40FM电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV40FM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV40FM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV40FM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV40FM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV40FM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV40EM电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV40EM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV40EM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV40EM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV40EM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV40EM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV40DM电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV40DM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV40DM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV40DM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV40DM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV40DM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV40CM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40CM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV40BM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40BM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV40AM电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40AM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40AM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV50AM电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50AM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50AM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV50BM电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50BM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV50CM电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50CM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压进线柜LV50DM电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50DM_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50DM_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50DM_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50DM_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50DM_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 大宗气氮气空压机1#电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50E_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 大宗气站CDA空压机2#电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50F_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 大宗气站HPCDA空压机1#电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50G_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜（中压开关）-MV50H下级备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50H_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV60AM电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60AM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60AM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60AM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60AM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV60BM电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60BM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60BM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60BM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60BM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压进线柜LV60CM电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60CM_PM\MMTR01\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60CM_PM\MMTR01\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60CM_PM\MMTR01\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60CM_PM\MMTR01\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压进线柜MV60DM电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60DM_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60DM_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60DM_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60DM_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60DM_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 大宗气站氮气空压机2#电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60E_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜（中压开关）-MV60F下级备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60F_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10A1A-工艺母线电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10A1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10A1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10A2A-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10A2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10A2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10B1A-工艺母线-2N-10-B1A-01电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10B1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10B1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10B2A-工艺母线--2N-10-B2A-02电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10B2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10B2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10C1A-工艺母线-2N-XXX-05电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10C1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10C1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10C2A-工艺母线-2N-XXX-06电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10C2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10C2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10D1A-工艺母线-2N-10-D1A-09电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10D1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10D1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10D2A-工艺母线-2N-10-D2A-10电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10D2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10D2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10E1A-工艺母线-3N-10-E1A-01电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10E1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10E1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10E2A-工艺母线-3N-10-E2A-02电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10E2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10E2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10F1A-UPS1主进线--F1E3UPS-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10F1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10F2A-UPS2主进线--F1E3UPS-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10F2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10F3A-UPS3主进线--F1E3UPS-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10F3B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10F4A-UPS4主进线--F1E3UPS-4电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV10F4B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_10F4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20F1A-UPS1旁路进线--F1E3UPS-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20F1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20F2A-UPS2旁路进线-F1E3UPS-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20F2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20F3A-UPS3旁路进线-F1E3UPS-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20F3B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20F4A-UPS4旁路进线-F1E3UPS-4电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20F4B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20E1A-工艺母线--3N-XXXX-03电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20E1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20E2A-工艺母线--3N-XXXX-04电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20E2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20D1A-工艺母线--2N-20D1A-11电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20D1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20D2A-工艺母线--2N-20D2A-12电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20D2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20C1A-工艺母线--2N-20C1A-07电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20C1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20C2A-工艺母线--2N-20C2A-08电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20C2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20B1A-工艺母线--2N-20B1A-03电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20B1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20B2A-工艺母线--2N-20B2A-04电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20B2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20A1A-工艺母线--4N-XXXX-02电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20A1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20A2A-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV20A2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30A1A-工艺母线--3N-XXXX-05电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30A1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30A1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30A2A-工艺母线--3N-XXXX-06电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30A2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30A2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30B1A-工艺母线--2N-30B1A-13电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30B1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30B1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30B2A-工艺母线--2N-30B2A-14电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30B2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30B2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C1A-IT UPS（主）电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C1B-IT UPS（旁）电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C2A-消防E电POWER总盘-3E-30C2A-0110-POWER-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C2B-纯水系统E电自带控制箱3-纯水系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C3C-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C3A-纯水系统E电自带控制箱3-纯水系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C3B-厂务UPS(主）电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C4A-3E-30C4A-0110-POWER-1-厂务E电POWER总盘电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C4B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C4C-抽烟风机盘-3E-40E5D/30C4C-01B1-XF-8电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C4D-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30C4E-IT机房空调-IT机房空调配电箱电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_30C4E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D1A--UPS3备用进线-F2E3UPS-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D1B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D2A--厂务N电POWER 总盘-3N-30D2A-01B1-POWER-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D2B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D3A-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D3B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D4A--有机废气+工艺排风系统-3N-30D4A-0140-EXH-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D4B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D5A--潜污泵盘-3E-30D5A/40C4E-01B2-XF-9电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D5B--FFU系统-3N-40D4C-0140-FFU-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D5C--PCW系统-3N-XXXX-01B2-PCW-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D5D--F1配变电所 电力双切箱2-F1-E3-SUB-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D5E--工艺真空-XXX电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30D5F--洁净N电POWER总盘 3N-30D5F-0140-POWER-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5F_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5F_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30D5F_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E1A--UPS4备用进线电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E1B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E2A-SEX废气系统-3N-30E2A-0140-EXH-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E2B--特气系统GMS系统ATS自带控制箱电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E3A--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E3B--加压送风风机盘-3N-30E3B/40C3B-01B1-XF-5电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E4A--纯水系统-N电自带控制箱4电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E4B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E5A--PCW系统 3N-30E5A-01B2-PCW-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E5B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E5C--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30E5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30E5D--备用电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F1A--UPS1主进线-F2E3UPS-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F1B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F2A--UPS2主进线-F2E3UPS-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F2B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F3A--消防E电POWER总盘-3N-30F3A-0140-POWER-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F3B--纯化间设备用电（备）大宗气纯化间自带控制箱电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F4A--货柜配电盘（主用）-3E-40D4A/30F4A-01R1-ELEV-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F4B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F4C--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F5A--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F5B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F5C--厂务E电POWER总盘-3E-30F5C-0140-POWER-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F5D--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F5E--F2变配电所 电力双切箱-F2-E3-SUB-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV30F5F--F1变配电所 电力双切箱1-F2-E3-SUB-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5F_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5F_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_30F5F_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F1A--UPS3主用进线 F2E3UPS-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F1B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F2A--UPS4主用进线 F2E3UPS-4电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F2B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F3A--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F3B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F4A--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F4B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F4C--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F4D--备用电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F5A--厂务E电POWER总盘 3E-40F5A-0140-POWER-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F5B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F5C--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F5D--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F5E--F1配变电所 电力双切箱2--F1-E3-SUB-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40F5F--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5F_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5F_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40F5F_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E1A--UPS2备用进线 F2E3UPS-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E1B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E2A--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E2B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E3A--消防N电POWER 总盘 3N-40E2A-01B1-POWER-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E3B--纯化间设备用电（主）大宗气纯化间自带控制箱电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E4A--纯水系统-纯水系统N电自带控制箱1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E4B--纯水系统-纯水系统N电自带控制箱2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D5A--PCW系统-3N-40E5A-01B2-PCW-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D5B--MAU系统-3N-40E5B-0140-MAU-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E5C--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40E5D--排烟风机盘-3E-40E5D/30C4C-01B1-XF-8电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40E4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D1A--UPS1备用进线 F2E3UPS-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D1B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D2A--消防N电POWER总盘 3N-40D2A-0140-POWER-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D2B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D3A--纯水系统N电自带控制箱2 纯水系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D3B--纯水系统N电自带控制箱3 纯水系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D4A--货梯配电盘（备用）3N-40D4A/30F4A-01R1-ELEV-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D4B--厂务N电POWER总盘 3N-40D4B-0140-POWER-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D4C--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D4D--MAU系统 3N-40D5A-0140-MAU-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D3C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D5A--AEX废气系统-3N-40D5C-0140-EXH-2电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D5B--FFU系统 3N-40D5B-0130-FFU-3电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D5C--IT 机房空调-配电箱电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D5D--FFU系统 3N-40D5B-0130-FFU-4电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D5E--F2配变电所 电力双切箱 F2-E3-SUB-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40D5F--F1配变电所 电力双切箱 F1-E3-SUB-1电消耗量 | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5F_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5F_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_4_LV_40D5F_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C1A--IT UPS2(主）电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C1B--IT UPS1(旁）电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C2A--特气系统 GMS系统ATS自带控制箱电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C2B--纯水系统 E电自带控制箱1 纯水系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C2C--纯水系统 E电自带控制箱5 纯水系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C2C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C3A--厂务UPS(备）电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C3B--加压送风风机盘 3E-30E3B/40C3B-01B1-XF-5电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C3C--纯水系统 E电自带控制箱4 纯水系统电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C3C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C4A--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C4B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C4C--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C4D--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40C4E--潜污泵盘 3E-30D5A/40C4E-01B2-XF-9电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40C4E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40B1A-工艺母线--2N-XXXX-15电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40B1B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40B1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40B2A-工艺母线--2N-XXXX-16电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40B2B-备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40B2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40A1A-工艺母线--3N-40A1A-07电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40A1B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40A1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40A2A-工艺母线--3N-40A2A-08电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV40A2B--备用电消耗量 | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_FAB_1_LV_40A2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A1A--三层设备间水泵等动力负荷2- 3N-50A1A-0230-CHW-2电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A1B--地下一层换热站水泵等动力负荷2- 3N-50A1B-02B1-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A1C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A1C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A2A--N电废水系统1- 废水供应商自带控制柜电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A2B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A2C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A2C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A3A--二层冷冻站水泵等动力负荷4- 3N-50A3A-0220-CHW-2电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A3B--N电废水系统1- 废水供应商自带控制柜电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A3C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A3C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A4A--二层冷冻站水泵等动力负荷5- 3N-50A4A-0220-CHW-3电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A4B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A4C--N电氨氮废水吹脱处理系统- 废水供应商自带控制柜电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A4D--备用电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A5A--N电总箱- 3N-50A5A-0250-POWER-2电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A5B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A5C--屋面冷却塔N2- 3N-50A5C-02R1-CHW-2电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50A5D--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B1A--E电废水系统2- 废水供应商自带控制柜电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B1B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B2A--消防水泵配电箱- 3N-50B2A/60A3A-0210-FP-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B2B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B3A--三层设备间水泵等动力负荷1- 3N-50B3A-0230-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B3B--UPS01(主）LV-UPS1A1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B4A--二层冷冻站水泵等动力负荷1- 3N-50B4A-0220-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B4B--柴发控制室配电箱-02-04-E3-BDS1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B4C--地下一层换热站水泵等动力负荷1-3E-50B4C-02B1-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B4D--消防E电总箱-3E-50B4D-0250-POWER-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5I_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5I_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5I_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5I_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5I_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B5A--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B5B--E电总箱-3E-50B5B-0250-POWER-2电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B5C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B5D--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B5E--消防电梯E电总箱-3E-50B5E-0250-ELEV-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B5F--配变电所配电箱-02-03-E3-BDS1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5F_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5F_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5F_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B5G--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5G_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5G_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5G_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5G_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5G_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50B5H--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5H_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5H_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5H_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5H_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50B5H_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C1A--CUB大宗气E电设备用电大宗气站配电室LV03电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C1B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C2A--大宗气配电室大宗气站配电室LV01电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C2B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C3A--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C3B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C4A--制氮机纯化器电加热器电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C4B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C4C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV50C4D--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50C4D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜 MV50D1---低温冷水机组- 2-02-LCHW-CH-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50D1_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D1_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D1_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D1_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D1_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜 MV50D2-低温冷水机组 2-02-LCHW-CH-3电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50D2_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D2_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D2_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D2_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D2_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜 MV50D3--中温冷水机组 2-02-MCHW-CH-3电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50D3_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D3_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D3_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D3_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D3_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜 MV50D4-热回收中温冷水机组 2-02-MCHW-CHR-2电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50D4_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D4_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D4_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D4_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D4_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜 MV50D5-热回收中温冷水机组 2-02-MCHW-CHR-3电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50D5_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D5_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D5_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D5_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D5_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压出线柜 MV50D6-备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MV_50D6_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D6_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D6_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_50D6_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50D6_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A1A--三层设备间水泵等动力负荷3- 3N-60A1A-0230-CHW-3电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A1B--二层冷冻站水泵等动力负荷3- 3N-60A1B-0220-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A1C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A1C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A2A--屋面冷却塔N1- 3N-60A2A-02R1-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A2B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A2C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A2C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A3A--消防水泵配电箱- 3E-50B2A/60A3A-0210-FP-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A3B--UJPS01(旁）- LV-UPS1A2电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A3C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A3C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A4A--二层冷冻站水泵等动力负荷6 - 3N-60A4A-0220-CHW-4电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A4B--柴发控制室配电箱- 02-04-E3-BDS1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5I_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5I_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5I_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5I_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5I_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A4C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A4D--消防N电总箱- 3N-60A4D-0250-POWER-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A5A---冷水机组U电箱--3E-UPS1C2/60A5A-0210-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A5B---FMCS盘-供应商自带列头柜1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A5C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A5D--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A5E---消防电梯N电总箱- 3N-60A5E-0250-ELEV-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_50A5E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A5F---配变电所配电箱- 02-03-E3-BDS1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5F_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5F_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5F_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A5G--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5G_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5G_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5G_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5G_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5G_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60A5H--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5H_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5H_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5H_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5H_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60A5H_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B1A--屋面冷却塔E1- 3E-60B1A-02R1-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B1B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B2A--E电废水系统1- 废水供应商自带控制柜电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B2B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B3A--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B3B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B4A--E电氨氮废水吹脱处理系统 废水供应商自带控制柜 3E-60B1A-02R1-CHW-1电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B4B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B4C--二层冷冻站水泵等动力负荷2- 3E-60B3A-0220-CHW-2电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B4D--备用电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B5A--屋面冷却塔E2- 3E-60B5A-02R1-CHW-2电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B5B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B5C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60B5C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60B5D--备用电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C1A---CUB大宗气E电设备用电大宗气站配电室LV03- 3E-60B1A-02R1-CHW-1电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C1B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C1B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C1B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C1B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C1B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C2A---大宗气配电室-大宗气站配电室LV05电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C2B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C2B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C3A--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C3B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C3B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C4A---CDA干燥机1#电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4A_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4A_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4A_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4A_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C4B--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4B_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4B_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4B_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4B_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C4C--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4C_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4C_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4C_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4C_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C4D--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4D_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4D_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4D_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4D_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C4E---HPCDA干燥机1#电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4E_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4E_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4E_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4E_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C4F--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4F_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4F_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4F_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4F_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C4G--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4G_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4G_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4G_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4G_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4G_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 低压开关LV60C4H--备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4H_DM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4H_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4H_DM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4H_DM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_LV_60C4H_DM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压开关MVE60E---大宗气站-CDA空压机-800KW电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压开关MVE60F---大宗气站-HPCDA空压机-630KW电消耗量 | 删除 | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | 删除 | 删除 | 删除 |  | 删除
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压馈线柜MVE60DA--低温冰机 | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DA_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DA_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DA_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DA_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DA_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压馈线柜MVE60DB--热回收中温冷水机组 | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DB_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DB_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DB_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DB_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DB_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压馈线柜MVE60DC--中温冰机 | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DC_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DC_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DC_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DC_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DC_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压馈线柜MVE60DD--中温冰机(备用） | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DD_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DD_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DD_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DD_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MV_E60DD_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压开关MVE60D1---冷水机组电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D1_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D1_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D1_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D1_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D1_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压开关MVE60D2---冷水机组电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D2_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D2_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D2_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D2_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D2_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压开关MVE60D3---冷水机组电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D3_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D3_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D3_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D3_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D3_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压开关MVE60D4---冷水机组电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D4_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D4_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D4_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D4_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D4_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压开关MVE60D5---备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D5_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D5_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D5_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D5_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D5_PM\MMTR1\DmdWh
电科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 中压开关MVE60D6---备用电消耗量 | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D6_PM\MMTR1\DmdWh_CALCULATE | kWh | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D6_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D6_PM\MMTR1\DmdWh | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D6_PM\MMTR1\DmdWh |  | F2_POWER_CUB_5_MVE_60D6_PM\MMTR1\DmdWh
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | VOC天然气计量表#1天然气消耗量 | [10 empty] | SCADA | Y |  | F2_VOC_FAB_R_SYSA.STATE.GAS_FT_ACCU.VALUE (累积量)
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | VOC天然气计量表#2天然气消耗量 | [10 empty] | SCADA | Y |  | F2_VOC_FAB_R_SYSB.STATE.GAS_FT_ACCU.VALUE (累积量)
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 热水（90℃）系统市政热水消耗量 | [10 empty] | SCADA | Y |  | 设备没装好
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 热水（90℃）系统市政蒸汽消耗量 | [10 empty] | SCADA | Y |  | 设备没装好
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | HPM/SGS空调90°热水消耗量 | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_3195_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 90℃ 水'!K10:K13
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | FAB空调90°热水消耗量 | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_9782_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y | Y | '二期 能源 机械 90℃ 水'!C10:C17
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | UPW2B再生和SBP再生90°热水消耗量 | F2_UPW_FAB_UNIT90_WATER_COMSUMPTION | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | CUB LSR2B再生90°热水消耗量 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y
机械科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 氨氮系统90°热水消耗量 | F2_AMT_CUB_1_FT411.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | kW | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 高温热水 | SCADA | Y
水科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | MAU / PCW/CUS自来水进水量 | 删除 | m³ | 2 |  | 消耗 | [5 empty] | SCADA | Y
水科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 纯水原水池自来水进水量 | STIC2_FAB_UPW_TAP_WATER_CONSUMPTION | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y | Y | F2_UPW_FAB_B2_PRE_AV_1011A.STATE.LMS_O.VALUE=1， F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_PRE_AV_1011A.STATE.LMS_O.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | LSR系统自来水进水量 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 生活用水自来水进水量 | F2_PLB_FAB_B2_DWP01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 自来水 | SCADA | Y |  | F2_PLB_FAB_B2_DWP01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_PLB_FAB_B2_DWP01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_PLB_FAB_B2_DWP01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE |  | F2_PLB_FAB_B2_DWP01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 纯水原水池再生水进水量 | STIC2_FAB_UPW_REC_WATER_CONSUMPTION | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 再生水 | SCADA | Y | Y | F2_UPW_FAB_B2_PRE_AV_1011B.STATE.LMS_O.VALUE=1， F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_PRE_AV_1011B.STATE.LMS_O.VALUE¦F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.FLOW_TOT.VALUE
水科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 冷却塔再生水进水量 | F2_PLB_CUB_R1_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 再生水 | SCADA | Y |  | F2_PLB_CUB_R1_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_PLB_CUB_R1_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_PLB_CUB_R1_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE |  | F2_PLB_CUB_R1_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | 废气洗涤塔再生水进水量 | F2_PLB_FAB_4_GW02_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE_9149_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 再生水 | SCADA | Y |  | F2_PLB_FAB_4_GW02_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_PLB_FAB_4_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_PLB_FAB_4_GW02_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PLB_FAB_4_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_PLB_FAB_4_GW02_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE |  | F2_PLB_FAB_4_GW02_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE¦F2_PLB_FAB_4_GW01_TOT01.STATE.VAL_IN.VALUE
水科 |  | 能源平衡 |  | N | N | N | N | LSR系统再生水进水量 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | m³ | 2 |  | 消耗 |  |  |  |  | 再生水 | SCADA | Y |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7013.STATE.VAL_IN.VALUE
电科 |  | 供给费用 |  | N | N | N | N | 主进线M10M功率因数 | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMXU1\TotPF | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMXU1\TotPF
电科 |  | 供给费用 |  | N | N | N | N | 主进线M20M功率因数 | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMXU1\TotPF | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMXU1\TotPF
电科 |  | 供给费用 |  | N | N | N | N | 主进线M30M功率因数 | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMXU1\TotPF | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMXU1\TotPF
电科 |  | 供给费用 |  | N | N | N | N | 主进线M40M功率因数 | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMXU1\TotPF | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMXU1\TotPF
电科 |  | 供给费用 |  | N | N | N | N | 主进线M50M功率因数 | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMXU1\TotPF | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMXU1\TotPF
电科 |  | 供给费用 |  | N | N | N | N | 主进线M60M功率因数 | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMXU1\TotPF | / | 2 |  | 其他 | [5 empty] | SCADA | Y |  | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMXU1\TotPF | F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMXU1\TotPF
电科 |  | 供给费用 |  | N | N | N | N | 总无功电量 | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh_9398__CALCULATE | kWh | 2 |  | 其他 |  |  |  |  | 电 | SCADA | Y |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh+F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotVArh+F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotVArh +F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotVArh+F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotVArh+F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotVArh | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh¦F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotVArh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotVArh ¦F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotVArh¦F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotVArh¦F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotVArh | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh |  | F2_POWER_FAB_1_MV_10M_PM\MMTR1\TotVArh¦F2_POWER_FAB_1_MV_20M_PM\MMTR1\TotVArh¦F2_POWER_FAB_1_MV_30M_PM\MMTR1\TotVArh ¦F2_POWER_FAB_1_MV_40M_PM\MMTR1\TotVArh¦F2_POWER_CUB_5_MV_50M_PM\MMTR1\TotVArh¦F2_POWER_CUB_5_MV_60M_PM\MMTR1\TotVArh

## 一期 FCU
46.9 | 946.7 | 46.5
14.14 | 12.45 | 11.64
13.8 | 17.3 | 10.4
39.05 | 39.86 | 40.16
20.01 | 16.05 | 15.15
16.6 | 19.77 | 18.48
2.38 | 0.58 | 1.03
1.23 | 1.12 | 0
8.12 | 8.9 | 5.4
7.24 | 1.94 | 7.31

## 二期一般空调
|  |  |  | 风量 | 制冷量 | 制热量 | 功率 | MCHW | HHW | LCHW | LHW
1-1-NMAU-AH-01 |  |  |  | 14000 |  |  | 11 | Y TCV02 | Y TCV01 | Y TCV03
1-1-NMAU-AH-02 |  |  |  | 14000 |  |  | 11 | Y TCV02 | Y TCV01 | Y TCV03
1-1-NMAU-AH-03 |  |  |  | 14000 |  |  | 11 | Y TCV02 | Y TCV01 | Y TCV03
1-1-NMAU-AH-04 |  |  |  | 20400 |  |  | 15 | Y TCV02 | Y TCV01 | Y TCV03
1-1-NMAU-AH-05 |  |  |  | 20400 |  |  | 15 | Y TCV02 | Y TCV01 | Y TCV03
1-1-NMAU-AH-06 |  |  |  | 20400 |  |  | 15 | Y TCV02 | Y TCV01 | Y TCV03
1-1-AHU-AH-01 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*16000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 16000; 功率: 7.5; MCHW: Y | 6400
1-1-AHU-AH-02 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*16000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 16000; 功率: 7.5; MCHW: Y
1-1-AHU-AH-03 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*16000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 16000; 功率: 7.5; MCHW: Y
1-1-AHU-AH-04 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*25000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 25000; 功率: 11; MCHW: Y | 10000
1-1-AHU-AH-05 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*25000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 25000; 功率: 11; MCHW: Y
1-1-AHU-AH-06 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*25000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 25000; 功率: 11; MCHW: Y
1-1-AHU-AH-07 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU07_FAN01.STATE.RUN.VALUE*25000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU07_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 25000; 功率: 11; MCHW: Y
1-1-AHU-AH-08 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU08_FAN01.STATE.RUN.VALUE*25000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU08_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 25000; 功率: 11; MCHW: Y
1-1-AHU-AH-09 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU09_FAN01.STATE.RUN.VALUE*25000 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU09_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 25000; 功率: 11; MCHW: Y
1-1-AHU-AH-10 | + F2_GHVAC_FAB_1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 2.2; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-01 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*17500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 17500; 功率: 11; MCHW: Y | 10400 | 7100
1-B1-AHU-AH-02 | + F2_GHVAC_FAB_B2_AHU02_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*17500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_B2_AHU02_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 17500; 功率: 11; MCHW: Y | 10400 | 7100
1-4-AHU-AH-01 | + F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*26000 | F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 26000; 功率: 11; MCHW: Y | 10400 | 15600
1-4-AHU-AH-02 | + F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*26000 | F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 26000; 功率: 11; MCHW: Y
1-4-AHU-AH-03 | + F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE*26000 | F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE | F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01.FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 风量: 26000; 功率: 11; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-10 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-11 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU11_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU11_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-12 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU12_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU12_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-13 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU13_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU13_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-14 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU14_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU14_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-15 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU15_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU15_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-16 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU16_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU16_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-17 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU17_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU17_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-18 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU18_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU18_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y TCV01; HHW: Y TCV02
1-B1-AHU-AH-19 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU19_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU19_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-20 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU20_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU20_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y
1-B1-AHU-AH-21 | + F2_GHVAC_FAB_B1_AHU21_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6500 | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU21_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6500; 功率: 3; MCHW: Y TCV01; HHW: Y TCV02
2-1-AHU-AH-001 | F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6000 | F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6000; 功率: 3; MCHW: Y
2-1-AHU-AH-002 | + F2_GHVAC_CUB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6000 | F2_GHVAC_CUB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6000; 功率: 3; MCHW: Y
2-2-AHU-AH-001 | + F2_GHVAC_CUB_2_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6000 | F2_GHVAC_CUB_2_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6000; 功率: 3; MCHW: Y
2-4-AHU-AH-001 | + F2_GHVAC_CUB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE*15000 | F2_GHVAC_CUB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 15000; 功率: 7.5; MCHW: Y
2-4-AHU-AH-002 | + F2_GHVAC_CUB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE*15000 | F2_GHVAC_CUB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 15000; 功率: 7.5; MCHW: Y
2-5-AHU-AH-001 | + F2_GHVAC_CUB_5_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE*15000 | F2_GHVAC_CUB_5_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 15000; 功率: 7.5; MCHW: Y
2-5-AHU-AH-002 | + F2_GHVAC_CUB_5_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE*15000 | F2_GHVAC_CUB_5_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 15000; 功率: 7.5; MCHW: Y
2-5-AHU-AH-003 | + F2_GHVAC_CUB_5_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE*15000 | F2_GHVAC_CUB_5_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 15000; 功率: 7.5; MCHW: Y
2-5-AHU-AH-004 | + F2_GHVAC_CUB_5_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE*15000 | F2_GHVAC_CUB_5_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 15000; 功率: 7.5; MCHW: Y
2-R-AHU-AH-001 | + F2_GHVAC_CUB_R_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6000 | F2_GHVAC_CUB_R_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6000; 功率: 3; MCHW: Y
2-5-AHU-AH-005 | + F2_GHVAC_CUB_5_AHU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE*6000 | F2_GHVAC_CUB_5_AHU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 6000; 功率: 3; MCHW: Y
3-1-MAU-AH-001 |  | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 13000
3-1-MAU-AH-002 |  | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 13000
4-1-MAU-AH-001 |  | F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 17000
4-1-MAU-AH-002 |  | F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: 17000
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 风量: 14000; 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 风量: 14000; 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 风量: 14000; 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 风量: 20400; 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 风量: 20400; 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 风量: 20400; 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE |  |  |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_2_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_2_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 制冷量: F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_5_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_5_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_5_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_5_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_5_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_5_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_5_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_5_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_5_AHU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_5_AHU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_R_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_CUB_R_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU07_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU07_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU08_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU08_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU09_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU09_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU10_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU11_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU11_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU12_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU12_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU13_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU13_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU14_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU14_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU15_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU15_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU16_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU16_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU17_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU17_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU18_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU18_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU19_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU19_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU20_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU20_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_B1_AHU21_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  | F2_GHVAC_FAB_B1_AHU21_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  |  |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  |  |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  |  |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  |  |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  |  |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01.STATE.RUN.VALUE |  |  |  | 风量: F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_POWER.STATE.VAL_IN.VALUE
F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE
F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_FAN01.STATE.RUN.VALUE

## 二期 能源 机械 90℃ 水
1 kw = 0.0036 GJ
11181309
10239 |  |  |  |  | 40252.7124
2324253
96843.875 |  | Q（制冷量）=c（空气比热）*ρ（空气密度）*V（风量）*Δt（蒸发器进出风温差）
5380.2153 |  | 空气比热容（1.005 kJ/kg·K）× 空气密度（1.2 kg/m³）
|  | FAB |  | CUB |  |  |  | HPM |  | SGS
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_9782_CALCULATE | NMAU | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*（( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/50 *5600)+8400)/3600 ) | F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE_3923_CALCULATE | NMAU | ( if F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CUS_CUB_R_AIR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE) *1.2*1.005*6500/3600 ) | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_3195_CALCULATE | NMAU | ( if F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*13000/3600 ) | NMAU | ( if F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2， （F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*17000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*((F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/50 *5600)+8400)/3600 ) | [5 empty] | 无 |  | 无
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( (F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/50 *5600)+8400)/3600 ) | [5 empty] | ( if F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*13000/3600 ) |  | ( if F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*17000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( (F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE /50*8160)+12240)/3600 ) | [5 empty] | 无 |  | 无
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( (F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/50 *8160)+12240)/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( (F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE/50 *8160)+12240)/3600 )
| AHU | ( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU18_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU21_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM12_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*6500/3600 )
F2_CR_FAB_4_MAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE_9281_CALCULATE | MAU | ( if F2_CR_FAB_4_MAU01_TCV01_AI.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE - F2_CR_FAB_4_MAU01_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE）*( (F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE)/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU02_TCV01_AI.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE - F2_CR_FAB_4_MAU02_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE）*( (F2_CR_FAB_4_MAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE)/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU03_TCV01_AI.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU03_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE - F2_CR_FAB_4_MAU03_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE）*( (F2_CR_FAB_4_MAU03_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE)/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU04_TCV01_AI.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE - F2_CR_FAB_4_MAU04_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE）*( (F2_CR_FAB_4_MAU04_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE)/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU05_TCV01_AI.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU05_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE - F2_CR_FAB_4_MAU05_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE）*( (F2_CR_FAB_4_MAU05_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE)/3600 )
/

## 二期 能源 机械 38℃ 水
FAB
F2_CR_FAB_4_MAU01_TMT02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE_5834_CALCULATE | MAU | ( if F2_CR_FAB_4_MAU01_TCV04.STATE.FBK.VALUE ＞ 2 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU01_TMT02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU01_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE )*( ( F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE )/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU02_TCV04.STATE.FBK.VALUE ＞ 2 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU02_TMT02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU02_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE )*( ( F2_CR_FAB_4_MAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE)/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU03_TCV04.STATE.FBK.VALUE ＞ 2 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU03_TMT02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU03_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE )*( ( F2_CR_FAB_4_MAU03_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE )/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU04_TCV04.STATE.FBK.VALUE ＞ 2 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU04_TMT02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU04_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE )*( ( F2_CR_FAB_4_MAU04_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE)/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU05_TCV04.STATE.FBK.VALUE ＞ 2 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU05_TMT02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU05_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE )*( ( F2_CR_FAB_4_MAU05_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE )/3600 )

## 二期 能源 机械 6℃ 水
|  | FAB |  |  | HPM |  | SGS
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_3838_CALCULATE | NMAU | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TCV03_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*( (F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *5600/50+8400)/3600 ) | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_3732_CALCULATE | NMAU | ( if F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TCV03_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3，（F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*13000/3600 ) | NMAU | ( if F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TCV03_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3，（F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*17000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TCV03_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*( (F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *5600/50+8400)/3600 ) |  |  | ( if F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TCV03_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3，（F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*13000/3600 ) |  | ( if F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TCV03_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 3，（F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*17000/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TCV03_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*(( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *5600/50+8400)/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*( (F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *8160/50+12240)/3600 ) |  |  | CUB
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*(( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *8160/50+12240)/3600 ) | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE_1193_CALCULATE | NMAU | ( if F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE *1.2*1.005*13000/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*( (F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *8160/50+12240)/3600 )
F2_CR_FAB_4_MAU01_EN01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE_6276_CALCULATE | MAU | ( if F2_CR_FAB_4_MAU01_TCV03_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 2 ，1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU01_EN01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU01_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE)*F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE /3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU02_TCV03_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 2 ，1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU02_EN01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU02_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE)*F2_CR_FAB_4_MAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE /3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU03_TCV03_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 2 ，1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU03_EN01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU03_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE)*F2_CR_FAB_4_MAU03_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE /3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU04_TCV03_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 2 ，1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU04_EN01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU04_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE)* F2_CR_FAB_4_MAU04_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE /3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU05_TCV03_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 2 ，1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU05_EN01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_CR_FAB_4_MAU05_EN02_TT.STATE.VAL_IN.VALUE)*F2_CR_FAB_4_MAU05_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE /3600 )
/

## 二期 能源 机械 12℃ 水
11349
54.7476
#VALUE!
7100697
| 18.49 | 4080612
| 268.7917 | 11181309 | 40252.7124
|  | FAB |  |  |  | CUB |  |  | HPM |  | SGS
F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE_3065_CALCULATE | AHU | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（（F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE）/4 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *6400/50+9600)/3600 ) |  | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE_2143_CALCULATE | AHU | ( if F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*6000/3600 ) | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE_8960_CALCULATE | NMAU | ( if F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*13000/3600 ) | NMAU | ( if F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_SGS_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*17000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（（F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE）/4 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *6400/50+9600)/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_1_AHU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_1_AHU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*6000/3600 ) |  |  | ( if F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_HPM_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*13000/3600 ) |  | ( if F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_SGS_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*17000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（（F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM1_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE）/4 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_AHU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *6400/50+9600)/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_2_AHU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_2_AHU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*6000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（(F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT05.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT06.STATE.VAL_IN.VALUE )/6 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_AHU04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *10000/50+15000)/3600 ) |  |  |  | /
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（(F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT05.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT06.STATE.VAL_IN.VALUE )/6 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_AHU05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *10000/50+15000)/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_4_AHU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_4_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_4_AHU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*15000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（(F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT05.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM02_TT06.STATE.VAL_IN.VALUE )/6 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU06_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE） *1.2*1.005*15000/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_4_AHU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_4_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_4_AHU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*15000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU07_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（(F2_GHVAC_FAB_1_ROOM04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM04_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE )/2-F2_GHVAC_FAB_1_AHU07_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*15000/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_5_AHU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_5_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_5_AHU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*15000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU08_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（(F2_GHVAC_FAB_1_ROOM04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM04_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE )/2 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU08_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*15000/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_5_AHU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_5_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_5_AHU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*15000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU09_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（(F2_GHVAC_FAB_1_ROOM04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM04_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE )/2 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU09_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*15000/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_5_AHU03_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_5_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_5_AHU03_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*15000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_1_AHU10_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（(F2_GHVAC_FAB_1_ROOM04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_1_ROOM04_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE )/2 -F2_GHVAC_FAB_1_AHU10_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*15000/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_5_AHU04_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_5_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_5_AHU04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*15000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_4_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_4_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *10400/50+15600)/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_5_AHU05_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_5_ROOM02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_5_AHU05_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*6000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_4_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_4_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *10400/50+15600)/3600 ) |  |  |  | ( if F2_GHVAC_CUB_R_AHU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_CUB_5_ROOM02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_CUB_R_AHU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ) *1.2*1.005*6000/3600 )
|  | ( if F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_4_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_4_AHU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *10400/50+15600)/3600 ) |  |  | NMAU | ( if F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE - F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE) *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（ (F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM01_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE )/2 -F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_B1_AHU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *7100/50+10400)/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（(F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE+F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM01_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE )/2 -F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_B1_AHU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *7100/50+10400)/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU10_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU11_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM04_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU12_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM05_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU13_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM06_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU14_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM07_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU15_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM07_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU16_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM08_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU17_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM09_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU18_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM10_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU19_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM11_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU20_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM11_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_B1_AHU21_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_B1_ROOM12_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE -19 ） *1.2*1.005*6500/3600 )
| NMAU | ( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *5600/50+8400)/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *5600/50+8400)/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *5600/50+8400)/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *8160/50+12240)/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *8160/50+12240)/3600 )
( if F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TCV02_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE ＞ 2，（F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT04.STATE.VAL_IN.VALUE -F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE ） *1.2*1.005*( F2_GHVAC_FAB_1_NMAU06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE *8160/50+12240)/3600 )
F2_CR_FAB_4_MAU01_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE_6783_CALCULATE | MAU | ( if F2_CR_FAB_4_MAU01_TCV02_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 2 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU01_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE-F2_CR_FAB_4_MAU01_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE)*( ( F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE)/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU02_TCV02_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 3 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU02_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE-F2_CR_FAB_4_MAU02_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE)*( ( F2_CR_FAB_4_MAU02_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE )/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU03_TCV02_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 3 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU03_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE-F2_CR_FAB_4_MAU03_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE)*( ( F2_CR_FAB_4_MAU03_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE )/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU04_TCV02_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 3 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU04_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE-F2_CR_FAB_4_MAU04_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE)*( ( F2_CR_FAB_4_MAU04_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE )/3600 )
( if F2_CR_FAB_4_MAU05_TCV02_AI.STATE.VAL_IN.VALUE＞ 3 ， 1.2*1.005*(F2_CR_FAB_4_MAU05_TMT01_TT.STATE.VAL_IN.VALUE-F2_CR_FAB_4_MAU05_TT02.STATE.VAL_IN.VALUE)*( ( F2_CR_FAB_4_MAU05_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE )/3600 )

## 一期 能源 机械 90℃ 水
1 kw = 0.0036 GJ
11181309
10239 |  |  |  | 40252.7124
2324253
96843.875 |  | Q（制冷量）=c（空气比热）*ρ（空气密度）*V（风量）*Δt（蒸发器进出风温差）
5380.2153 |  | 空气比热容（1.005 kJ/kg·K）× 空气密度（1.2 kg/m³）
|  | FAB |  | CUB |  |  | HPM |  | SGS
1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI_7211_CALCULATE | NMAU | ( if 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH1_TE2_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*((1A_1_NMAUAH1_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 ) |  |  | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI_7454_CALCULATE 260112王连豪更新红色部分@鲜于文攀 | NMAU | ( if 3_1_MAUAH1_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（3_1_MAUAH1_TT1_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*3_1_MAUAH1_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2的时间（h）*8150/3600 ) | NMAU | ( if 4_1_MAUAH1_TCV1_I_AI_HMI＞ 2，（4_1_MAUAH1_TT1_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*4_1_MAUAH1_TCV1_I_AI_HMI＞ 2的时间（h）*7250/3600 ) | hpm和sgs频率传输问题数据为0，默认定频50计算风量
|  | ( if 1A_1_NMAUAH1_TCV4_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH1_TE3_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH1_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH1_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 ) |  | 空气密度*风量*焓值差 |  |  | ( if 3_1_MAUAH1_TCV3_I_AI_HMI ＞ 2，（3_1_MAUAH1_TT2_I_AI_HMI-3_1_MAUAH1_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*3_1_MAUAH1_TCV3_I_AI_HMI＞ 2的时间（h）*8150/3600 ) |  | ( if 4_1_MAUAH1_TCV3_I_AI_HMI ＞ 2，（4_1_MAUAH1_TT2_I_AI_HMI-4_1_MAUAH1_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005* 4_1_MAUAH1_TCV3_I_AI_HMI ＞ 2的时间（h）*7250/3600 ) | hpm和sgs频率传输问题数据为0，默认定频50计算风量
|  | ( if 1A_1_NMAUAH2_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH2_TE2_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH2_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 ) |  |  |  |  | ( if 3_1_MAUAH2_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（3_1_MAUAH2_TT1_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005* 3_1_MAUAH2_TCV1_I_AI_HMI＞ 2的时间（h）*8150/3600 ) |  | ( if 4_1_MAUAH2_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（4_1_MAUAH2_TT1_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*4_1_MAUAH2_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2的时间（h）*7250/3600 ) | hpm和sgs频率传输问题数据为0，默认定频50计算风量
|  | ( if 1A_1_NMAUAH2_TCV4_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH2_TE3_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH2_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH2_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 ) |  |  |  |  | ( if 3_1_MAUAH2_TCV3_I_AI_HMI ＞ 2，（3_1_MAUAH2_TT2_I_AI_HMI-3_1_MAUAH2_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005* 3_1_MAUAH2_TCV3_I_AI_HMI＞ 2的时间（h）*8150/3600 ) |  | ( if 4_1_MAUAH2_TCV3_I_AI_HMI ＞ 2，（4_1_MAUAH2_TT2_I_AI_HMI-4_1_MAUAH2_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*4_1_MAUAH2_TCV3_I_AI_HMI ＞ 2的时间（h）*7250/3600 ) | hpm和sgs频率传输问题数据为0，默认定频50计算风量
( if 1A_1_NMAUAH3_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH3_TE2_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH3_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH3_TCV4_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH3_TE3_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH3_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH3_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH4_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH4_TE2_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH4_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
|  | ( if 1A_1_NMAUAH4_TCV4_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH4_TE3_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH4_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH4_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 ) | 12.1号阀门打开，温差为负
( if 1A_1_NMAUAH5_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH5_TE2_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*(( 1A_1_NMAUAH5_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH5_TCV4_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH5_TE3_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH5_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH5_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH6_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH6_TE2_I_AI_HMI-(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH6_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH6_TCV4_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH6_TE3_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH6_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH6_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
1A_4_MAU001_TCV01_I_AI_HMI_1318_CALCULATE | MAU | ( if 1A_4_MAU001_TCV01_I_AI_HMI ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU001_MT02_T_AI_HMI - (1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5 )*( ( 1A_4_MAU001_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU001_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI_7708_CALCULATE ）*0.0036
|  | ( if 1A_4_MAU002_TCV01_I_AI_HMI ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU002_MT02_T_AI_HMI - (1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5 )*( ( 1A_4_MAU002_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000)/3600 ) | （1A_4_MAU001_FT02_I_AI_HMI*1.2/3600）*（ 1A_4_MAU002_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI_1050_CALCULATE ）*0.0036 | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU002_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU003_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI | MAU1#进风焓值 1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI_7708_CALCULATE MAU2#进风焓值 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI_1050_CALCULATE MAU3#进风焓值 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI_5643_CALCULATE MAU4#进风焓值 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI_1102_CALCULATE MAU5#进风焓值 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI_8400_CALCULATE
|  | ( if 1A_4_MAU003_TCV01_I_AI_HMI ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU003_MT02_T_AI_HMI - (1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5 )*( ( 1A_4_MAU003_F01_I_AI_HMI / 50*30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU001_FT03_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU003_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI_5643_CALCULATE ）*0.0036 | 1A_4_MAU001_TCV01_PID_PV 1A_4_MAU002_TCV01_PID_PV 1A_4_MAU003_TCV01_PID_PV 1A_4_MAU004_TCV01_PID_PV 1A_4_MAU005_TCV01_PID_PV
|  | ( if 1A_4_MAU004_TCV01_I_AI_HMI ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*( 1A_4_MAU004_MT02_T_AI_HMI - (1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5 )*( ( 1A_4_MAU004_F01_I_AI_HMI/ 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU004_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI_1102_CALCULATE ）*0.0036
|  | ( if 1A_4_MAU005_TCV01_I_AI_HMI ＞ 3.5 ， 1.2*1.005*( 1A_4_MAU005_MT02_T_AI_HMI - (1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5 )*( (1A_4_MAU005_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI*1.2/3600）*（ 1A_4_MAU005_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI_8400_CALCULATE ）*0.0036

## 一期 能源 机械 12℃ 水
11349
54.7476
#VALUE!
7100697
4080612
| 268.7917 | 11181309 | 40252.7124
|  | FAB |  |  |  | CUB |  |  |  | HPM |  | SGS
1A_1_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI_1503_CALCULATE | AHU | ( if 1A_1_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_1_AHUAH1_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_AHUAH1_F1_I_AI_HMI/50*3510)+8190 )/3600 ) | 1A-1-1ahuah1-TT2 | 2_3_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI_2708_CALCULATE | AHU | ( if 2_3_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-2_3_AHUAH1_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( 2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI*2100)+4900 )/3600 ) | 修改室外温度平均值改为室内 | 1A_1_NMAUAH1_TCV3_I_AI_HMI_7362_CALCULATE 260112王连豪更新红色部分@鲜于文攀 | NMAU | ( if 3_1_MAUAH1_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-3_1_MAUAH1_TT2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*3_1_MAUAH1_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2的时间（h）*8150/3600 ) | NMAU | ( if 4_1_MAUAH1_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-4_1_MAUAH1_TT2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*4_1_MAUAH1_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2的时间（h）*7250/3600 ) | hpm和sgs频率传输问题数据为0，默认定频50计算风量
|  | ( if 1A_1_AHUAH2_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_1_AHUAH2_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_AHUAH2_F1_I_AI_HMI/50*3510)+8190 )/3600 ) | 1A-1-1ahuah1-TT2 |  |  | ( if 2_3_AHUAH2_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-2_3_AHUAH2_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (2_3_AHUAH2_F1_I_AI_HMI/50*2100)+4900 )/3600 ) | 修改室外温度平均值改为室内 |  |  | ( if 3_1_MAUAH2_TCV2_I_AI_HMI＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-3_1_MAUAH2_TT2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*3_1_MAUAH2_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2的时间（h）*8150/3600 ) |  | ( if 4_1_MAUAH2_TCV2_I_AI_HMI＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-4_1_MAUAH2_TT2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*4_1_MAUAH2_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2的时间（h）*7250/3600 ) | hpm和sgs频率传输问题数据为0，默认定频50计算风量
|  | ( if 1A_1_AHUAH3_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_1_AHUAH3_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_AHUAH3_F1_I_AI_HMI/50*3510)+8190 )/3600 ) | 1A-1-1ahuah1-TT2 |  |  | ( if 2_3_AHUAH3_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-2_3_AHUAH3_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (2_3_AHUAH3_F1_I_AI_HMI/50*2100)+4900 )/3600 ) | 修改室外温度平均值改为室内
|  | ( if 1A_1_AHUAH4_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_1_AHUAH4_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_AHUAH4_F1_I_AI_HMI/50*3510)+8190 )/3600 ) | 1A-1-1ahuah1-TT2 |  |  | ( if 2_3_AHUAH4_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-2_3_AHUAH4_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (2_3_AHUAH4_F1_I_AI_HMI/50*2100)+4900 )/3600 ) | 修改室外温度平均值改为室内
|  | ( if 1A_1_AHUAH5_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_1_AHUAH5_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_AHUAH5_F1_I_AI_HMI/50*4207.5)+8190 )/3600 ) | 1A-1-1ahuah5-TT2和tt3平均温度 |  |  | ( if 2_3_AHUAH5_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-2_3_AHUAH5_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (2_3_AHUAH5_F1_I_AI_HMI/50*3000)+7000 )/3600 ) | 修改室外温度平均值改为室内
|  | ( if 1A_1_AHUAH6_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_1_AHUAH6_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_AHUAH6_F1_I_AI_HMI/50*4207.5)+8190 )/3600 ) | 1A-1-1ahuah5-TT2和tt3平均温度 |  |  | ( if 2_3_AHUAH6_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-2_3_AHUAH6_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (2_3_AHUAH6_F1_I_AI_HMI/50*3000)+7000 )/3600 ) | 修改室外温度平均值改为室内
|  | ( if 1A_1_AHUAH7_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_1_AHUAH7_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*(( 1A_1_AHUAH7_F1_I_AI_HMI/50*4207.5)+8190 )/3600 ) | 1A-1-1ahuah5-TT2和tt3平均温度
|  | ( if 1A_4_AHUAH1_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_4_AHUAH1_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_4_AHUAH1_F1_I_AI_HMI/50*4530)+10570 )/3600 ) | 1A-4-ahuah1-TT2
|  | ( if 1A_4_AHUAH2_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_4_AHUAH2_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*(( 1A_4_AHUAH2_F1_I_AI_HMI/50*4530)+10570 ) ) | 1A-4-ahuah1-TT2
|  | ( if 1A_4_AHUAH3_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_4_AHUAH3_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_4_AHUAH3_F1_I_AI_HMI/50*4530)+10570 )/3600 ) | 1A-4-ahuah1-TT2
|  | ( if 1A_4_AHUAH4_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI)/5-1A_4_AHUAH4_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_4_AHUAH4_F1_I_AI_HMI/50*4530)+10570 )/3600 ) | 1A-4-ahuah1-TT2
|  | ( if 1A_4_AHUAH5_TCV1_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI+)/5-1A_4_AHUAH5_TT1_I_AI_HMI）*1.2*1.005*(( 1A_4_AHUAH5_F1_I_AI_HMI/50*4530)+10570 )/3600 ) | 1A-4-ahuah5-TT2
| NMAU | ( if 1A_1_NMAUAH1_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH1_TE1_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH1_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH1_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH2_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH2_TE1_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH2_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH2_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH3_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH3_TE1_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH3_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH3_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH4_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH4_TE1_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH4_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH4_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH5_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH5_TE1_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH5_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH5_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH6_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（1A_1_NMAUAH6_TE1_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH6_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH6_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
1A_4_MAU001_TCV03_I_AI_HMI_2777_CALCULATE | MAU | ( if 1A_4_MAU001_TCV02_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI-1A_4_MAU001_MT02_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU001_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU001_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU001_TCV02_PID_PV ）*0.0036
|  | ( if 1A_4_MAU002_TCV02_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI-1A_4_MAU002_MT02_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU002_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU001_FT02_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU002_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU002_TCV02_PID_PV ）*0.0036 | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU002_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU003_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI
|  | ( if 1A_4_MAU003_TCV02_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI-1A_4_MAU003_MT02_T_H_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU003_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU001_FT03_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU003_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU003_TCV02_PID_PV ）*0.0036 | 1A_4_MAU001_TCV01_PID_PV 1A_4_MAU002_TCV01_PID_PV 1A_4_MAU003_TCV01_PID_PV 1A_4_MAU004_TCV01_PID_PV 1A_4_MAU005_TCV01_PID_PV
|  | ( if 1A_4_MAU004_TCV02_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI-1A_4_MAU004_MT02_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU004_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU004_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU004_TCV02_PID_PV ）*0.0036 | 1A_4_MAU001_TCV02_PID_PV 1A_4_MAU002_TCV02_PID_PV 1A_4_MAU003_TCV02_PID_PV 1A_4_MAU004_TCV02_PID_PV 1A_4_MAU005_TCV02_PID_PV
|  | ( if 1A_4_MAU005_TCV02_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI-1A_4_MAU005_MT02_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU005_F01_I_AI_HMI/ 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU005_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU005_TCV02_PID_PV ）*0.0036
（if 1A_1_PV_PMP01_M_stop2run=1，0.012的分钟级别积分）+ （if 1A_1_PV_PMP01_M_stop2run=1，0.012的分钟级别积分）+ （if 1A_1_PV_PMP01_M_stop2run=1，0.012的分钟级别积分）+ （if 1A_1_PV_PMP01_M_stop2run=1，0.012的分钟级别积分）

## 一期 能源 机械 38℃ 水
FAB
1A_4_MAU001_TCV04_I_AI_HMI_2181_CALCULATE | MAU | ( if 1A_4_MAU001_TCV04_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU001_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU001_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | 使用焓值差计算，无焓值点位使用温湿度计算，风量使用风量流量计点位
|  | ( if 1A_4_MAU002_TCV04_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU002_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU002_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) |  | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU002_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU003_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI
|  | ( if 1A_4_MAU003_TCV04_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU003_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU003_F01_I_AI_HMI/ 50 *30000)+70000 )/3600 ) |  | 1.01*T+0.001*(621.98*(H*0.61078*exp((17.27*T)/(T+237.3))))/(101.325-(H*0.61078*exp((17.27*T)/(T+237.3))))*(2501+1.84*T)
|  | ( if 1A_4_MAU004_TCV04_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU004_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU004_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) |  | 1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU001_MT03_H_AI_HMI 1A_4_MAU002_MT03_H_AI_HMI 1A_4_MAU003_MT03_H_AI_HMI 1A_4_MAU004_MT03_H_AI_HMI 1A_4_MAU005_MT03_H_AI_HMI
|  | ( if 1A_4_MAU005_TCV04_I_AI_HMI ＞ 2 ， 1.2*1.005*(1A_4_MAU005_MT04_T_AI_HMI-1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU005_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) |  | 1A_4_MAU001_MT04_T_AI_HMI 1A_4_MAU002_MT04_T_AI_HMI 1A_4_MAU003_MT04_T_AI_HMI 1A_4_MAU004_MT04_T_AI_HMI 1A_4_MAU005_MT04_T_AI_HMI 1A_4_MAU001_MT04_H_AI_HMI 1A_4_MAU002_MT04_H_AI_HMI 1A_4_MAU003_MT04_H_AI_HMI 1A_4_MAU004_MT04_H_AI_HMI 1A_4_MAU005_MT04_H_AI_HMI

## 一期 能源 机械 6℃ 水
|  | FAB |  |  |  | HPM |  | SGS
1A_1_NMAUAH1_TCV2_I_AI_HMI_4659_CALCULATE | NMAU | ( if 1A_1_NMAUAH1_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2，（ (1A_1_NMAUAH1_TE2_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH1_TE3_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH1_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 ) |  | 1A_1_NMAUAH1_TCV2_I_AI_HMI_7638_CALCULATE | NMAU | ( if 1A_1_NMAUAH1_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI+)/5-3_1_NMAUAH1_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (3_1_NMAUAH1_F1_I_AI_HMI/50)*(2445)+13160 )/3600 ) | NMAU | ( if 4_1_NMAUAH1_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI+)/5-4_1_NMAUAH1_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (4_1_NMAUAH1_F1_I_AI_HMI/50)*(2175)+13160 )/3600 )
|  | ( if 1A_1_NMAUAH2_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_1_NMAUAH2_TE2_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH2_TE3_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH2_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 ) |  |  |  | ( if 3_1_NMAUAH2_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI+)/5-3_1_NMAUAH2_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (3_1_NMAUAH2_F1_I_AI_HMI/50)*(2445)+13160 )/3600 ) |  | ( if 4_1_NMAUAH2_TCV2_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_4_MAU001_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU002_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU003_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU004_MT01_T_AI_HMI+ 1A_4_MAU005_MT01_T_AI_HMI+)/5-4_1_NMAUAH2_TE2_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (4_1_NMAUAH2_F1_I_AI_HMI/50)*(2175)+13160 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH3_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_1_NMAUAH3_TE2_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH3_TE3_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH3_F1_I_AI_HMI/50*5640)+13160 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH4_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_1_NMAUAH4_TE2_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH4_TE3_I_AI_HMI）*1.2*1.005*(( 1A_1_NMAUAH4_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
( if 1A_1_NMAUAH5_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_1_NMAUAH5_TE2_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH5_TE3_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH5_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 )
|  | ( if 1A_1_NMAUAH6_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2，（(1A_1_NMAUAH6_TE2_I_AI_HMI-1A_1_NMAUAH6_TE3_I_AI_HMI）*1.2*1.005*( (1A_1_NMAUAH6_F1_I_AI_HMI/50*5730)+13370 )/3600 ) | 温差点位反了 |  |  | 1.01*T+0.001*(621.98*(H*0.61078*exp((17.27*T)/(T+237.3))))/(101.325-(H*0.61078*exp((17.27*T)/(T+237.3))))*(2501+1.84*T)
1A_4_MAU001_TCV02_I_AI_HMI_3406_CALCULATE | MAU | ( if 1A_4_MAU001_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2 ，1.2*1.005*(1A_4_MAU001_MT02_T_AI_HMI -1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI)*( ( 1A_4_MAU001_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | （1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI*1.2/3600）*（1A_4_MAU001_TCV01_PID_PV - 1A_4_MAU001_TCV02_PID_PV ）*0.0036 | 1.01*1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI+0.001*(621.98*(1A_4_MAU001_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI+237.3))))/(101.325-(1A_4_MAU001_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI+237.3))))*(2501+1.84*1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI) |  | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU002_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU003_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU004_FT01_I_AI_HMI 1A_4_MAU005_FT01_I_AI_HMI
|  | ( if 1A_4_MAU002_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2 ，1.2*1.005*(1A_4_MAU002_MT02_T_AI_HMI -1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI )*( ( 1A_4_MAU002_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | 使用焓值差计算，无焓值点位使用温湿度计算，风量使用风量流量计点位 | 1.01*1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI+0.001*(621.98*(1A_4_MAU002_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI+237.3))))/(101.325-(1A_4_MAU002_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI+237.3))))*(2501+1.84*1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI) |  | 1A_4_MAU001_TCV02_PID_PV 1A_4_MAU002_TCV02_PID_PV 1A_4_MAU003_TCV02_PID_PV 1A_4_MAU004_TCV02_PID_PV 1A_4_MAU005_TCV02_PID_PV
|  | ( if 1A_4_MAU003_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2 ，1.2*1.005*(1A_4_MAU003_MT02_T_AI_HMI -1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI )*( ( 1A_4_MAU003_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | 使用焓值差计算，无焓值点位使用温湿度计算，风量使用风量流量计点位 | 1.01*1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI+0.001*(621.98*(1A_4_MAU003_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI+237.3))))/(101.325-(1A_4_MAU003_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI+237.3))))*(2501+1.84*1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI) |  | 1A_4_MAU001_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU002_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU003_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI 1A_4_MAU001_MT03_H_AI_HMI 1A_4_MAU002_MT03_H_AI_HMI 1A_4_MAU003_MT03_H_AI_HMI 1A_4_MAU004_MT03_H_AI_HMI 1A_4_MAU005_MT03_H_AI_HMI
|  | ( if 1A_4_MAU004_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2 ，1.2*1.005*(1A_4_MAU004_MT02_T_AI_HMI -1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI )*( (1A_4_MAU004_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | 使用焓值差计算，无焓值点位使用温湿度计算，风量使用风量流量计点位 | 1.01*1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI+0.001*(621.98*(1A_4_MAU004_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI+237.3))))/(101.325-(1A_4_MAU004_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI+237.3))))*(2501+1.84*1A_4_MAU004_MT03_T_AI_HMI)
|  | ( if 1A_4_MAU005_TCV03_I_AI_HMI ＞ 2 ，1.2*1.005*(1A_4_MAU005_MT02_T_AI_HMI -1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI )*( ( 1A_4_MAU005_F01_I_AI_HMI / 50 *30000)+70000 )/3600 ) | 使用焓值差计算，无焓值点位使用温湿度计算，风量使用风量流量计点位 | 1.01*1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI+0.001*(621.98*(1A_4_MAU005_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI+237.3))))/(101.325-(1A_4_MAU005_MT03_H_AI_HMI*0.61078*exp((17.27*1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI)/(1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI+237.3))))*(2501+1.84*1A_4_MAU005_MT03_T_AI_HMI)

## 一期 机械科 耗电量 定频 计算
:mode=ask
|  | if 2_R_GEX_F01_M_stop2run = 1 | 2.1 | if 3_R_GEX_F01_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_GEX_F01_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
|  | if 2_R_GEX_F02_M_stop2run = 1 | 2.1 | if 3_R_GEX_F02_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_GEX_F02_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_B1_OSA_F01_M_stop2run= 1 ， | 7 | if 2_4_GEX_F01_M_stop2run = 1 | 3 | if 3_R_GEX_F03_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_GEX_F03_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_1_GEX_F01_M_stop2run= 1 ， | 0.3 | if 2_4_GEX_F02_M_stop2run = 1 | 3 | if 3_R_GEX_F04_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_GEX_F04_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_1_GEX_F02_M_stop2run= 1 ， | 0.3 | if 2_4_GEX_F03_M_stop2run = 1 | 0.3 | if 3_R_GEX_F05_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_GEX_F05_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_1_GEX_F03_M_stop2run= 1 ， | 0.3 | if 2_4_GEX_F04_M_stop2run = 1 | 0.3 | if 3_R_GEX_F06_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_GEX_F06_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_1_GEX_F04_M_stop2run= 1 ， | 0.5 | if 2_4_GEX_F05_M_stop2run = 1 | 0.3 | if 3_R_GEX_F07_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_1_GEX_F05_M_stop2run= 1 ， | 1 | if 2_4_GEX_F06_M_stop2run = 1 | 0.3 | if 3_R_GEX_F08_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_1_GEX_F06_M_stop2run= 1 ， | 5 | if 2_1_GEX_F01_M_stop2run = 1 | 5 | if 3_R_GEX_F09_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_1_GEX_F07_M_stop2run= 1 ， | 1.2 | if 2_1_GEX_F02_M_stop2run = 1 | 5 | if 3_R_GEX_F10_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_B1_GEX_F01_M_stop2run= 1 ， | 10 | if 2_1_GEX_F03_M_stop2run = 1 | 1 | if 3_R_GEX_F11_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_4_GEX_F01_M_stop2run= 1 ， | 0.4 | if 2_1_GEX_F04_M_stop2run = 1 | 1 | if 3_R_GEX_F12_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_4_GEX_F02_M_stop2run= 1 ， | 1.4 | if 2_3_GEX_F01_M_stop2run = 1 | 1 | if 3_R_GEX_F13_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_4_GEX_F03_M_stop2run= 1 ， | 1.4 | if 2_3_GEX_F02_M_stop2run = 1 | 5 | if 3_R_GEX_F14_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_4_GEX_F04_M_stop2run= 1 ， | 2.2 | if 2_3_GEX_F03_M_stop2run = 1 | 0.3 | if 3_R_GEX_F15_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
|  | if 2_3_GEX_F04_M_stop2run = 1 | 2.7 | if 3_R_GEX_F16_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
|  | if 2_2_GEX_F01_M_stop2run = 1 | 3.7
|  | if 2_2_GEX_F02_M_stop2run = 1 | 3.7
|  | if 2_2_GEX_F03_M_stop2run = 1 | 3.7
|  | if 2_2_GEX_F04_M_stop2run = 1 | 1
|  | if 2_B1_GEX_F01_M_stop2run = 1 | 1.5
|  | if 2_B1_GEX_F02_M_stop2run = 1 | 10.5
|  | if 2_4_EEX_F01_M_stop2run = 1 | 3 | if 3_R_EEX_F01_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F01_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
|  | if 2_R_EEX1_F13_M_stop2run = 1 |  | if 3_R_EEX_F02_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F02_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
|  | if 2_R_EEX_F13_M_stop2run = 1 |  | if 3_R_EEX_F03_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F03_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F01_M_stop2run= 1 ， | 1 |  |  | if 3_R_EEX_F04_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F04_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F02_M_stop2run= 1 ， | 1 |  |  | if 3_R_EEX_F05_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F05_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_4_EEX_F01_M_stop2run= 1 ， | 0.4 | if 2_B1_CSA_F01_M_stop2run = 1 | 1.5 | if 3_R_EEX_F06_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F06_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_4_EEX_F02_M_stop2run= 1 ， | 0.4 | if 2_B1_CSA_F02_M_stop2run = 1 | 5.5 | if 3_R_EEX_F07_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F07_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F03_M_stop2run= 1 ， | 0.4 |  |  | if 3_R_EEX_F08_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F08_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F04_M_stop2run= 1 ， | 0.4 |  |  | if 3_R_EEX_F09_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分 | if 4_R_EEX_F09_M_stop2run = 1 , | 7.5 的时间积分
if 1A_R_EEX_F05_M_stop2run= 1 ， | 0.7 |  |  | if 3_R_EEX_F10_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F06_M_stop2run= 1 ， | 0.7 |  |  | if 3_R_EEX_F11_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F07_M_stop2run= 1 ， | 0.5 |  |  | if 3_R_EEX_F12_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F08_M_stop2run= 1 ， | 0.5 |  |  | if 3_R_EEX_F13_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F09_M_stop2run= 1 ， | 0.7 |  |  | if 3_R_EEX_F14_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F10_M_stop2run= 1 ， | 0.7 |  |  | if 3_R_EEX_F15_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F11_M_stop2run= 1 ， | 1.3 |  |  | if 3_R_EEX_F16_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F12_M_stop2run= 1 ， | 1.3 |  |  | if 3_R_EEX_F17_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F13_M_stop2run= 1 ， | 1.3 |  |  | if 3_R_EEX_F18_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F14_M_stop2run= 1 ， | 1.3 |  |  | if 3_R_EEX_F19_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F15_M_stop2run= 1 ， | 3.2 |  |  | if 3_R_EEX_F20_M_stop2run = 1 , | 0.37 的时间积分
if 1A_R_EEX_F16_M_stop2run= 1 ， | 3.2 |  |  | if 3_R_EEX_F21_M_stop2run = 1 , | 7.5 的时间积分
if 1A_R_EEX_F17_M_stop2run= 1 ， | 0.3
if 1A_R_EEX_F18_M_stop2run= 1 ， | 0.3
if 1A_R_EEX_F19_M_stop2run= 1 ， | 0.3
if 1A_R_EEX_F20_M_stop2run= 1 ， | 0.3
if 1A_R_EEX_F21_M_stop2run= 1 ， | 2
if 1A_R_EEX_F22_M_stop2run= 1 ， | 2
if 1A_R_EEX_F23_M_stop2run= 1 ， | 0.6
if 1A_R_EEX_F24_M_stop2run= 1 ， | 0.6
if 1A_R_EEX_F25_M_stop2run= 1 ， | 0.4
if 1A_R_EEX_F26_M_stop2run= 1 ， | 0.4
if 1A_R_EEX_F27_M_stop2run= 1 ， | 0.3
if 1A_R_EEX_F28_M_stop2run= 1 ， | 0.3
if 1A_R_EEX_F29_M_stop2run= 1 ， | 2.3
if 1A_R_EEX_F30_M_stop2run= 1 ， | 2.3
if 1A_R_EEX_F31_M_stop2run= 1 ， | 0.3
if 1A_R_EEX_F32_M_stop2run= 1 ， | 0.4
if 1A_R_EEX_F33_M_stop2run= 1 ， | 1.9
if 1A_R_EEX_F34_M_stop2run= 1 ， | 1.9
if 1A_R_EEX_F35_M_stop2run= 1 ， | 0.1

## 供给侧
序号 | 能源分类 | 能源 | 计量单位 | 折标煤系数 | 碳排放因子 | 最大供给量(一期) | 一期监控内控预警值 | 一期监控HSE预警值 | 一期指标编码 | 最大供给量(二期) | 二期指标编码 | 最大供给量单位 | 备注 | 指标名称
1 | 电 | 电 | KWh | 0.1229*0.001tce/kwh | 0.604 tCO2e/MWH | 中压进线柜MV10M：7980 中压进线柜MV20M：7980 中压进线柜MV30M：11600 中压进线柜MV40M：11600 | 用电量用户无预警值 |  |  | MV10M：8262 MV20M：8262 MV30M：9170 MV40M：9170 MV50M：9156 MV60M：9156 |  | KVA |  | 电供给总量 | STIC_POWER_CONS_MV_TOTAL_KWH
2 | 水 | 自来水 | m3 | 0.257*0.001tce/m³‌‌ 0.2571*0.001tce/m³‌‌ | 0.000344 tCO₂e/m³ | 3070 | 2456 | 2763 |  | 7273 |  | m³/d |  | 自来水供给量
3 |  | 再生水 | m3 | 0.143*0.001tce/m³‌‌ | 0.000344 tCO₂e/m³ | 2973 | 2378.4 | 2675.7 |  | 7288 |  | m³//d |  | 再生水供给量
5 | 天然气 | 天然气 | Nm3 | 1.1*0.001tce/Nm³‌‌ 1.33*0.001tce/Nm³‌‌ | 0.0021862 tCO2e/Nm³ | 5760 | 4608 | 5184 |  | 3720 |  | m³/d | 二期：VOC65、EPI25 | 天燃气供给总量 | LNG_ODdata_CALCULATE
6 | 热水 | 热水 | t | 0.0341tce/GJ 0.03412tce/GJ |  | 1209.6 | 967.68 | 1088.64 |  | 12556.8 |  | GJ/d |  | 热水供给总量 | HHW_OD_data_CALCULATE
7 | 蒸汽 | 蒸汽 | t | 0.0341tce/GJ 0.03412tce/GJ | 0.059 tCO2e/GJ 0.11 | 480 | 384 | 432 |  | 864 |  | t/d |  | 蒸汽供给总量 | STEAM_OD_data_CALCULATE
8 | 大宗气 | CDA | Nm3 | 0.04*0.001tce/m³‌‌ |  | CDA：4000 XCDA/HPCDA：2000（各1000） | CDA：3840 XCDA/HPCDA：2880 | CDA：4320 XCDA/HPCDA：3240 |  | CDA：6000 XCDA/HPCDA：4000 |  | m³/h |  | CDA/IA供给总量 HPCDA供给总量 XCDA供给总量
9 |  | N2 | Nm3 | 0.671*0.001 tce/m³‌‌ 0.4*0.001tce/m³‌‌ |  | 6500 | 5200 | 5850 |  | 7500 |  | m³/h |  | GN2供给总量+PN2供给总量 |  | GN2供给总量+PN2供给总量 | 100 | 01秒 | 结果：102
10 |  | H2 | Nm3 | 0.4361*0.0001tce/m³‌‌ 0.3329*0.001tce/m³‌‌ |  | 20 | 16 | 18 |  | 40 |  | m³/h | 720 | H2供给总量 |  | GN2供给总量+PN2供给总量 | 101 | 02秒
11 |  | O2 | Nm3 | 0.4*0.001 tce/m³‌‌ |  | 14 | 11.2 | 12.6 |  | 70 |  | m³/h | 576 | O2供给总量 |  | GN2供给总量+PN2供给总量 | 98 | 03秒
12 |  | Ar | Nm3 | 0.0360*0.001tce/m³ 0.2397*0.001tce/m³ |  | 25 | 20 | 22.5 |  | 80 |  | m³/h | 600 | Ar供给总量
13 |  | He | Nm3 | 1.2143*0.001tce/m³‌ 0.2397*0.001tce/m³ |  | 20 | 16 | 18 |  | 30 |  | m³/h | 240 | He供给总量
14 |  | CO2 | Nm3 | 0.524*0.001tce/m³‌‌ 0.2143*0.001tce/m³‌‌ |  | 13 | 10.4 | 11.7 |  | 40 |  | m³/h | 240 | CO2供给总量 |  | GN2供给总量+PN2供给总量 | 102 | 60秒
15 | 柴油 | 柴油 | m³ | 1.2385tce/m³‌‌ | 3.221477175 tCO2e/t | [7 empty] | 柴油暂不做 折标煤1.4571*0.001tce/千克 柴油密度0.85千克/升 | NA |  |  |  | ....
|  | RO水 |  | 0.123 *0.001tce/m³
[7 empty] | 384 | 4320
[7 empty] | 2880 | 3240
能耗监控项目
序号 | 能源分类 | 能源 | 计量单位 | 折标煤系数 | 碳排放因子 | 最大供给量(一期) | 供给负荷 | 负荷单位
1 | 电 | 电 | KWh | 0.1229*0.001tce/kwh | 0.604 tCO2e/MWH | 中压进线柜MV10M：7980 中压进线柜MV20M：7980 中压进线柜MV30M：11600 中压进线柜MV40M：11600 | 中压进线柜MV10M供给负荷 中压进线柜MV20M供给负荷 中压进线柜MV30M供给负荷 中压进线柜MV40M供给负荷 | KWh
2 | 水 | 自来水 | m3 | 0.257*0.001tce/m³‌‌ |  | 3070 | 自来水供给负荷 | m³/d
3 |  | 再生水 | m3 | 0.143*0.001tce/m³‌‌ |  | 2973 | 再生水供给负荷 | m3/d
5 | 天然气 | 天然气 | Nm3 | 1.1*0.001tce/Nm³‌‌ | 0.0021862 tCO2e/Nm³ | 5760 | 天然气供给负荷 | m³/d
6 | 热水 | 热水 | t | 0.0341tce/GJ |  | 1209.6 | 热水供给负荷 | GJ/d
7 | 蒸汽 | 蒸汽 | t | 0.0341tce/GJ | 0.059 tCO2e/GJ | 480 | 蒸汽供给负荷 | t/d
8 | 大宗气 | CDA | Nm3 | 0.04*0.001tce/m³‌‌ |  | CDA：4800 XCDA/HPCDA：3600 | CDA供给负荷 XCDA/HPCDA供给负荷 | m³/h
9 |  | N2 | Nm3 | 0.671*0.001 tce/m³‌‌ |  | 5700 | N2供给负荷 | m³/h
10 |  | H2 | Nm3 | 0.4361*0.0001tce/m³‌‌ |  | 12 | H2供给负荷 | m³/h
11 |  | O2 | Nm3 | 0.4*0.001 tce/m³‌‌ |  | 24 | O2供给负荷 | m³/h
12 |  | Ar | Nm3 | 0.0360*0.001tce/m³ |  | 25 | Ar供给负荷 | m³/h
13 |  | He | Nm3 | 1.2143*0.001tce/m³‌ |  | 10 | He供给负荷 | m³/h
14 |  | CO2 | Nm3 | 0.524*0.001tce/m³‌‌ |  | 10 | CO2供给负荷 | m³/h
15 | 柴油 | 柴油 | m³ | 1.2385tce/m³‌‌ | 3.221477175 tCO2e/t
一期系统能效监控
|  |  |  | 监控对象指标编码 | 指标名称 | 能效监控单位 | 关联分析指标编码 | 指标名称
1 |  |  |  | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 低温冷冻水系统6℃水产出量 | m³
2 | [6 empty] | STIC_FAB_LOW_SYS_COP | 低温冷冻水系统COP能效比
3 | [6 empty] | 2_2_CWR1_TIT1_I_AI_HMI | LCHW 回水温度
4 | [6 empty] | 2_2_CWS1_TIT1_I_AI_HMI | LCHW 供水温度
5 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CHP_1_I_AI_HMI | LCHW一次泵电机频率_1
6 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CHP_2_I_AI_HMI | LCHW一次泵点击频率_2
7 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CHP_3_I_AI_HMI | LCHW一次泵点击频率_3
8 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CHP_4_I_AI_HMI | LCHW一次泵点击频率_4
9 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CHP2_1_I_AI_HMI | LCHW二次泵电机频率_1
10 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CHP2_2_I_AI_HMI | LCHW二次泵电机频率_2
11 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CHP2_3_I_AI_HMI | LCHW二次泵电机频率_3
12 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CHP2_4_I_AI_HMI | LCHW二次泵电机频率_4
13 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CP_1_I_AI_HMI | LCHW冷却泵电机频率_1
14 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CP_2_I_AI_HMI | LCHW冷却泵电机频率_2
15 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CP_3_I_AI_HMI | LCHW冷却泵电机频率_3
16 | [6 empty] | 2_2_LCHW_CP_4_I_AI_HMI | LCHW冷却泵电机频率_4
17 | [6 empty] | 2_R_CW_F7_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_7
18 | [6 empty] | 2_R_CW_F8_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_8
19 | [6 empty] | 2_R_CW_F9_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_9
20 | [6 empty] | 2_R_CW_F10_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_10
21 | [6 empty] | 2_R_CW_F11_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_11
22 | [6 empty] | 2_R_CW_F12_I_AI_HMI | LCHW冷却塔电机频率_12
23 | [6 empty] | CUS_LCHW_SWT | LCHW主管道供水温度
24 | [6 empty] | 2_2_LR1_TIT1_I_AI_HMI | LCHW主管道回水温度
25 | [6 empty] | 2_2_CWS1_PIT1_I_AI_HMI | LCHW主管道压力
26 | [6 empty] | 2_2_LR1_FIT1_I_AI_HMI | LCHW主管道流量
27 |  |  |  | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 中温冷冻水系统12℃水产出量 | m³
28 | [6 empty] | STIC_FAB_MID_SYS_COP | 中温冷冻水系统COP能效比
29 | [6 empty] | 2_2_MR1_TIT2_I_AI_HMI | 中温冷冻水系统主管道回水温度
30 | [6 empty] | CUS_MHW_SWT | 中温冷冻水系统主管道供水温度
31 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CHP_1_I_AI_HMI | MCHW一次泵电机频率_1
32 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CHP_2_I_AI_HMI | MCHW一次泵电机频率_2
33 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CHP_3_I_AI_HMI | MCHW一次泵电机频率_3
34 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CHP_4_I_AI_HMI | MCHW一次泵电机频率_4
35 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CHP2_3_I_AI_HMI | MCHW二次泵电机频率_3
36 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CHP2_4_I_AI_HMI | MCHW二次泵电机频率_4
37 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CHP2_5_I_AI_HMI | MCHW二次泵电机频率_5
38 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CHP2_6_I_AI_HMI | MCHW二次泵电机频率_6
39 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CP_1_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_CP1
40 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CP_2_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_CP2
41 | [6 empty] | 2_2_MCHW_CP_3_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_CP3
42 | [6 empty] | 2_2_MCHW_RCP_1_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_RCP1
43 | [6 empty] | 2_2_MCHW_RCP_2_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_RCP2
44 | [6 empty] | 2_2_MCHW_RCP_3_I_AI_HMI | MCHW冷却泵电机频率_RCP3
45 | [6 empty] | 2_R_CW_F1_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_1
46 | [6 empty] | 2_R_CW_F2_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_2
47 | [6 empty] | 2_R_CW_F3_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_3
48 | [6 empty] | 2_R_CW_F4_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_4
49 | [6 empty] | 2_R_CW_F5_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_5
50 | [6 empty] | 2_R_CW_F6_I_AI_HMI | 冷却塔电机频率_6
51 | [6 empty] | 2_2_MR1_FIT1_I_AI_HMI | 主管道流量
52 |  |  |  | 2_B1_HW2_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 热水（38℃）系统38℃水产出量 | m³
53 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_TRC5_I_AI_HMI | 板换阀门开度_5
54 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_TRC6_I_AI_HMI | 板换阀门开度_6
55 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_TRC7_I_AI_HMI | 板换阀门开度_7
56 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_TRC8_I_AI_HMI | 板换阀门开度_8
57 | [6 empty] | 2_B1_WWS_TIT1_I_AI_HMI | 供水温度
58 | [6 empty] | 2_B1_WWR_TIT1_I_AI_HMI | 回水温度
59 | [6 empty] | 2_2_CWS1_PIT1_I_AI_HMI | 主管道压力
60 | [6 empty] | 2_2_MCHW_RHP_1_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_1
61 | [6 empty] | 2_2_MCHW_RHP_2_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_2
62 | [6 empty] | 2_2_MCHW_RHP_3_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_3
63 | [6 empty] | 2_B1_MCHW_RHP2_1_I_AI_HMI | 二次泵电机频率_1
64 | [6 empty] | 2_B1_MCHW_RHP2_2_I_AI_HMI | 二次泵电机频率_2
65 | [6 empty] | 2_B1_MCHW_RHP2_3_I_AI_HMI | 二次泵电机频率_3
66 |  |  |  | 2_B1_HW1_FIT1_I_AI_HMI_CALCULATE | 热水（90℃）系统90°C水产出量 | m³
67 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_TRC1_I_AI_HMI | 板换阀门开度_1
68 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_TRC2_I_AI_HMI | 板换阀门开度_2
69 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_TRC3_I_AI_HMI | 板换阀门开度_3
70 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_TRC4_I_AI_HMI | 板换阀门开度_4
71 | [6 empty] | CUS_MHW_SWT | 供水温度
72 | [6 empty] | 2_B1_HWR_TIT1_I_AI_HMI | 回水温度
73 | [6 empty] | 2_B1_HHW1_FIR1_I_AI_HMI | 主管道流量
74 | [6 empty] | CUS_MHW_MSWP | 主管道压力
75 | [6 empty] | 2_B1_HHW_CP_1_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_1
76 | [6 empty] | 2_B1_HHW_CP_2_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_2
77 | [6 empty] | 2_B1_HHW_CP_3_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_3
78 | [6 empty] | 2_B1_HHW_CP_4_I_AI_HMI | 一次泵电机频率_4
79 |  |  |  | 1A_1_NMAUAH1_FT1_I_AI_HMI_8722_CALCULATE | FAB一般空调系统（NMAU）产生风量 | m³
80 |  |  |  | 2_3_AHUAH1_F1_I_AI_HMI_7604_CALCULATE | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）产生风量 | m³
81 |  |  |  | 3_1_MAUAH1_FT1_I_AI_HMI_2966_CALCULATE | HPM/SGS一般空调系统（NMAU）产生风量 | m³
82 |  |  |  | 1A_B1_PCW_FT04_I_AI_HMI_CALCULATE | PCW系统16.5°C冷却水产出量 | m³
83 |  |  |  | 1A_4_AEX_F01_I_AI_HMI_9494_CALCULATE | 碱性排气系统产生风量 | m³
84 |  |  |  | 1A_4_SEX_F01_I_AI_HMI_6910_CALCULATE | 酸性排气系统产生风量 | m³
85 |  |  |  | 1A_R_VEX_F01_I_AI_HMI_7120_CALCULATE | 有机废气排风系统产生风量 | m³
86 |  |  |  | 1A_4_MAU001_FT01_I_AI_HMI_8957_CALCULATE | MAU系统产生风量 | m³
87 |  |  |  | STIC_UPW_CNSWATER_CONSUMPTION | 纯水生产线系统UPW纯水产出量 | m³
88 | [6 empty] | STIC_FAB_UPW_FIQ_1011A_ACT | 进水流量
89 | [6 empty] | 2_2_CWR1_TIT1_I_AI_HMI | 进水温度
90 | [6 empty] | STIC_FAB_UPW_CIA_101A_ACT | 进水电导率
91 | [6 empty] | STIC_FAB_UPW_TOC_101A_ACT | 进水TOC
92 | [6 empty] | STIC_FAB_UPW_PH_101_ACT | 进水pH
93 |  |  |  | UPW_FIT_572_LJ_8096_CALCULATE | 纯水验证线UPW 纯水产出量 | m³
94 | [6 empty] | UPW_FIT_101_VAL | 进水流量
95 | [6 empty] | UPW_TT_101A_VAL | 进水温度
96 | [6 empty] | UPW_CT_101_VAL | 进水电导率
97 | [6 empty] | UPW_TOC_101_VAL | 进水TOC
98 | [6 empty] | UPW_PH_111_VAL | 进水pH
99 |  |  |  | STIC_CUB_REC_FIQ_7091_TOT_ACC | 纯水生产线系统LSRCW水产出量 | m³
100 | [6 empty] | STIC_CUB_REC_FIQ_7011_ACT | 进水流量
101 | [6 empty] | STIC_CUB_REC_CIA_701_ACT | 进水电导率
102 |  |  |  | STIC_UPW_RECWATER_DISCHARGE | 纯水生产线系统Rinse制程回收水产出量 | m³
103 | [6 empty] | STIC_CUB_REC_CIA_601_ACT | 进水电导率
104 | [6 empty] | STIC_CUB_REC_TOC_601_ACT | 进水TOC
105 | [6 empty] | STIC_CUB_REC_PH_601_ACT | 进水pH
106 |  |  |  | STIC_WWT_FIT_109_TOT_CALCULATE | 废水系统废水处理量 | m³
二期系统能效监控
|  |  |  | 监控对象指标编码 | 指标名称 |  | 关联分析指标编码 | 指标名称
|  |  |  | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | 低温冷冻水系统6℃水产出量 | m³
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CH02_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_4489_CALCULATE | 低温冷冻水系统COP能效比
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW一次泵电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW一次泵点击频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CHP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW一次泵点击频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW二次泵电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW二次泵电机频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_LCHW_SP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW二次泵电机频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW冷却泵电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW冷却泵电机频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_CP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW冷却泵电机频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW主管道供水温度
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW主管道回水温度
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LCHW_LCHWS_PT01.STATE.VAL_IN.VALUE | LCHW主管道压力
|  |  |  | F2_CUS_CUB_2_MCHW_MCHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | 中温冷冻水系统12℃水产出量 | m³
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CH02_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_8377_CALCULATE | 中温冷冻水系统COP能效比
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_MCHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 中温冷冻水系统主管道回水温度
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_MCHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 中温冷冻水系统主管道供水温度
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW一次泵电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW一次泵电机频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW一次泵电机频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP04_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW一次泵电机频率_4
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CHP05_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW一次泵电机频率_5
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW二次泵电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW二次泵电机频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW二次泵电机频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP04_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW二次泵电机频率_4
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP05_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW二次泵电机频率_5
[7 empty] | F2_CUS_CUB_3_MCHW_SP06_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW二次泵电机频率_6
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW冷却泵电机频率_CP1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW冷却泵电机频率_CP2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_CP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW冷却泵电机频率_CP3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW冷却泵电机频率_RCP1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW冷却泵电机频率_RCP2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_MCHW_RCP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | MCHW冷却泵电机频率_RCP3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT01_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT02_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT03_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT04_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_4
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT05_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_5
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT06_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_6
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT07_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_7
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT09_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_8
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT08_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_9
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT10_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_10
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT11_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_11
[7 empty] | F2_CUS_CUB_R_CW_CT12_FAN01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 冷却塔电机频率_12
|  |  |  | F2_CUS_CUB_2_LHW_LHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | 热水（38℃）系统38℃水产出量 | m³
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LHW_LHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 供水温度
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LHW_LHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 回水温度
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LHW_LHWS_PT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 主管道压力
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 热回收水泵电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 热回收水泵电机频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_2_LHW_RHP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 热回收水泵电机频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 温水二次泵电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 温水二次泵电机频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_LHW_SP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 温水二次泵电机频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | 热水（90℃）系统90°C水产出量
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_EX01_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE | 板换阀门开度_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_EX02_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE | 板换阀门开度_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_EX03_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE | 板换阀门开度_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_EX04_TCV01_FBK.STATE.VAL_IN.VALUE | 板换阀门开度_4
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWS_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 供水温度
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWR_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 回水温度
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWR_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 主管道流量
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_HHWS_PT01.STATE.VAL_IN.VALUE | 主管道压力
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP01_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 一次泵电机频率_1
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP02_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 一次泵电机频率_2
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP03_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 一次泵电机频率_3
[7 empty] | F2_CUS_CUB_B1_HHW_CP04_FRE.STATE.VAL_IN.VALUE | 一次泵电机频率_4
|  |  |  | F2_CUS_CUB_R_CW_CWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_9581_CALCULATE | 冷却水系统冷却水产出量 | m³
|  |  |  | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_2558_CALCULATE | FAB一般空调系统（NMAU）产生风量 | m³
|  |  |  | F2_GHVAC_CUB_1_AHU01_FAN01.STATE.RUN.VALUE_8927_CALCULATE | CUB一般空调系统（AHU）产生风量 | m³
|  |  |  | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_2088_CALCULATE | HPM/SGS一般空调系统（NMAU）产生风量 | m³
|  |  |  | F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | 高压PCW系统16.5°C冷却水产出量 | m³
|  |  |  | F2_PCW_FAB_B2_PCWS_FT04.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | 低压PCW系统16.5°C冷却水产出量 | m³
|  |  |  | F2_EXH_FAB_R_PGEX_EPI_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_5823_CALCULATE | EPI一般排气系统产生风量 | m³
|  |  |  | F2_EXH_FAB_4_SEX_EPI_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_6131_CALCULATE | EPI酸性排气系统产生风量 | m³
|  |  |  | F2_EXH_FAB_4_PGEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_5532_CALCULATE | 一般排气系统产生风量 | m³
|  |  |  | F2_EXH_FAB_R_ASX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_6465_CALCULATE | 含砷排气系统产生风量 | m³
|  |  |  | F2_EXH_FAB_4_AEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_8305_CALCULATE | 碱性排气系统产生风量 | m³
|  |  |  | F2_EXH_FAB_4_SEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_2958_CALCULATE | 酸性排气系统产生风量 | m³
|  |  |  | F2_EXH_FAB_R_VEX_F101_FT.STATE.VAL_IN.VALUE_3971_CALCULATE | 有机废气排风系统产生风量 | m³
|  |  |  | F2_CR_FAB_4_MAU01_FT01.STATE.VAL_IN.VALUE_8824_CALCULATE | MAU系统产生风量 | m³
|  |  |  | F2_UPW_FAB_B1_POL_FIQ_5071.STATE.FLOW_TOT.VALUE_4539_CALCULATE | 纯水生产线系统UPW纯水产出量 | m³
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B1_PRE_FIQ_1011.STATE.VAL_IN.VALUE | 进水流量
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TT_1011.STATE.VAL_IN.VALUE | 进水温度
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B1_PRE_CIA_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | 进水电导率
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B1_PRE_TOC_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | 进水TOC
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B1_PRE_PH_101A.STATE.VAL_IN.VALUE | 进水pH
|  |  |  | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7091.STATE.FLOW_TOT.VALUE_CALCULATE | 纯水生产线系统LSRCW水产出量 | m³
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B2_LSR_FIQ_7014.STATE.VAL_IN.VALUE | 进水流量
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B2_LSR_CIA_701.STATE.VAL_IN.VALUE | 进水电导率
|  |  |  | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_FIQ_6011.STATE.FLOW_TOT.VALUE_2639_CALCULATE | 纯水生产线系统Rinse制程回收水产出量 | m³
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_601.STATE.VAL_IN.VALUE | L/R 进水电导率
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_CIA_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F/R 进水电导率
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_601.STATE.VAL_IN.VALUE | L/R 进水TOC
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_TOC_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F/R 进水TOC
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_601.STATE.VAL_IN.VALUE | L/R 进水pH
[7 empty] | F2_UPW_FAB_B2_RINSE_PH_602.STATE.VAL_IN.VALUE | F/R 进水pH
|  |  |  | F2_WWT_CUB_1_FIT_108.STATE.T.VALUE_CALCULATE | 废水系统废水处理量 | m³

## 消耗侧
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 消耗 | 一期是否有仪表/计算 | 一期仪表类型 | 二期是否有仪表/计算 |  |  | 指标名称
全厂 | 厂务 | 水科 | 纯水生产线系统 | UPW | 电 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统UPW | 纯水生产线系统UPW电 消耗量 | 纯水生产线系统UPW电消耗量 | STIC_FAB_UPW_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统UPW | 纯水生产线系统UPW自来水消耗量 | 纯水生产线系统UPW自来水消耗量
[5 empty] | CDA | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统UPW | 纯水生产线系统UPWCDA消耗量 | 纯水生产线系统UPWCDA消耗量
[5 empty] | PN2 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统UPW | 纯水生产线系统UPWPN2消耗量 | 纯水生产线系统UPWPN2消耗量
[5 empty] | GN2 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统UPW | 纯水生产线系统UPWGN2消耗量 | 纯水生产线系统UPWGN2消耗量
[5 empty] | 12°C水 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统UPW | 纯水生产线系统UPW12°C水消耗量 | 纯水生产线系统UPW12°C水消耗量 | STIC_UPW_12WATER_CONSUMPTION
[5 empty] | 38°C水 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统UPW | 纯水生产线系统UPW38°C水消耗量 | 纯水生产线系统UPW38°水消耗量 | STIC_FAB_UPW_FIQ_9025_TOT_ACC_CALCULATE
[5 empty] | 90°C水 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统UPW | 纯水生产线系统UPW90°C水消耗量 | 纯水生产线系统UPW90°C水消耗量 | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC_CALCULATE
|  |  |  | LSR | 电 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统LSR | 纯水生产线系统LSR电消耗量 | 纯水生产线系统LSR电消耗量 | STIC_FAB_LSR_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统LSR | 纯水生产线系统LSR自来水消耗量 | 纯水生产线系统LSR自来水消耗量
[5 empty] | 12°C水 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统LSR | 纯水生产线系统LSR12°C水消耗量 | 纯水生产线系统LSR12°C水消耗量 | STIC_LSR_12WATER_CONSUMPTION
[5 empty] | 90°C水 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统LSR | 纯水生产线系统LSR90°C水消耗量 | 纯水生产线系统LSR90°C水消耗量 | STIC_LSR_90WATER_CONSUMPTION
|  |  |  | Rinse | 电 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统Rinse | 纯水生产线系统Rinse电消耗量 | 纯水生产线系统Rinse电消耗量 | STIC_FAB_RINSE_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | 12°C水 | Y | Scada | Y | 纯水生产线系统Rinse | 纯水生产线系统Rinse12°C水消耗量 | 纯水生产线系统Rinse12°C水消耗量 | STIC_RINSE_12WATER_CONSUMPTION
|  |  | 纯水验证线系统 | UPW | 电 | Y | Scada | N | 纯水验证线系统UPW | 纯水验证线系统UPW电消耗量 | 纯水验证线系统UPW电消耗量 | UPW_LJ_Power_CALCULATE
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | N | 纯水验证线系统UPW | 纯水验证线系统UPW自来水消耗量 | 纯水验证线系统UPW自来水消耗量
[5 empty] | CDA | N | 无 | N | 纯水验证线系统UPW | 纯水验证线系统UPWCDA消耗量 | 纯水验证线系统UPWCDA消耗量
[5 empty] | PN2 | Y | Scada | N | 纯水验证线系统UPW | 纯水验证线系统UPWPN2消耗量 | 纯水验证线系统UPWPN2消耗量
[5 empty] | GN2 | Y | Scada | N | 纯水验证线系统UPW | 纯水验证线系统UPWGN2消耗量 | 纯水验证线系统UPWGN2消耗量
[5 empty] | 12°C水 | Y | Scada | N | 纯水验证线系统UPW | 纯水验证线系统UPW12°C水消耗量 | 纯水验证线系统UPW12°C水消耗量 | STIC_FAB_UPW2_12WATER_CONSUMPTION
[5 empty] | 38°C水 | Y | Scada | N | 纯水验证线系统UPW | 纯水验证线系统UPW38°C水消耗量 | 纯水验证线系统UPW38°水消耗量 | STIC_FAB_UPW2_38WATER_CONSUMPTION
[5 empty] | 90°C水 | Y | Scada | N | 纯水验证线系统UPW | 纯水验证线系统UPW90°C水消耗量 | 纯水验证线系统UPW90°C水消耗量 | STIC_FAB_UPW2_90WATER_CONSUMPTION
|  |  | 废水系统 |  | 电 | Y | Scada | Y | 废水系统 | 废水系统电消耗量 | 废水系统电消耗量 | STIC_FAB_WWT_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | CDA | Y | Scada | 暂无资料 | 废水系统 | 废水系统CDA消耗量 | 废水系统CDA消耗量
[5 empty] | 90°C水 | Y | Scada | Y | 废水系统 | 废水系统90°C水消耗量 | 废水系统90°C水消耗量 | STIC_WWT_90WATER_CONSUMPTION
|  |  | 给排水系统 |  | 电 | N | 无 | N | 给排水系统 | 给排水系统电消耗量 | 给排水系统电消耗量
|  | 机械科 | CUS中央动力系统 | 中温冷冻水系统 | 电 | Y | Scada | Y | 中温冷冻水系统 | 中温冷冻水系统电消耗量 | 中温冷冻水系统电消耗量 | STIC_FAB_MENERGY_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | Y | 中温冷冻水系统 | 中温冷冻水系统自来水消耗量 | 中温冷冻水系统自来水消耗量
[5 empty] | RO水 | Y | Scada | Y | 中温冷冻水系统 | 中温冷冻水系统RO水消耗量 | 中温冷冻水系统RO水消耗量
|  |  |  | 低温冷冻水系统 | 电 | Y | Scada | Y | 低温冷冻水系统 | 低温冷冻水系统电消耗量 | 低温冷冻水系统电消耗量 | STIC_FAB_LENERGY_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | Y | 低温冷冻水系统 | 低温冷冻水系统自来水消耗量 | 低温冷冻水系统自来水消耗量
[5 empty] | RO水 | Y | Scada | Y | 低温冷冻水系统 | 低温冷冻水系统RO水消耗量 | 低温冷冻水系统RO水消耗量
|  |  |  | 市政天然气系统 | 天然气 | N | 手抄 | N | 天然气系统 | 天然气系统天然气消耗量 | 天然气系统天然气消耗量
|  |  |  | 柴油系统 | 柴油 | N | 手抄 | N | 柴油系统 | 柴油系统柴油消耗量 | 柴油系统柴油消耗量
|  |  |  | 冷却水系统 | 电 | Y | Scada | N | 冷却水系统 | 冷却水系统电消耗量 | 冷却水系统电消耗量 | STIC_FAB_LENERGY_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | 中水 | Y
[5 empty] | 自来水 | N | 无 | N | 冷却水系统 | 冷却水系统自来水消耗量 | 冷却水系统自来水消耗量
|  |  |  | 热水（90°C）系统 | 电 | Y | Scada | Y | 热水（90°C）系统 | 热水（90°C）系统电消耗量 | 热水（90°C）系统电消耗量 | STIC_FAB_HENERGY_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | Y | 热水（90°C）系统 | 热水（90°C）系统自来水消耗量 | 热水（90°C）系统自来水消耗量
[5 empty] | RO水 | Y | Scada | Y | 热水（90°C）系统 | 热水（90°C）系统RO水消耗量 | 热水（90°C）系统RO水消耗量
[5 empty] | 市政热水 | Y | 手抄 | N | 热水（90°C）系统 | 热水（90°C）系统市政热水消耗量 | 热水（90°C）系统市政热水消耗量
[5 empty] | 市政蒸汽 | Y | 手抄 | N | 热水（90°C）系统 | 热水（90°C）系统市政蒸汽消耗量 | 热水（90°C）系统市政蒸汽消耗量
|  |  |  | 热水（38℃）系统 | 电 | N | 无 | Y | 热水（38℃）系统 | 热水（38℃）系统电消耗量 | 热水（38℃）系统电消耗量
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | Y | 热水（38℃）系统 | 热水（38℃）系统自来水消耗量 | 热水（38℃）系统自来水消耗量
[5 empty] | RO水 | Y | Scada | Y | 热水（38℃）系统 | 热水（38℃）系统RO水消耗量 | 热水（38℃）系统RO水消耗量
[5 empty] | 热水（90℃） | Y | Scada | N | 热水（38℃）系统 | 热水（38℃）系统热水（90℃）消耗量 | 热水（38℃）系统市政热水消耗量
|  |  | GHVAC系统 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 电 | Y | 无 | Y | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）电消耗量 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）电消耗量
[5 empty] | 自来水 | N | 无 | N | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）自来水消耗量 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）自来水消耗量
[5 empty] | 90℃水 | Y | 无 | N | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）90℃水消耗量 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）90℃水消耗量
[5 empty] | 12℃水 | N | 无 | N | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）12℃水消耗量 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）12℃水消耗量
[5 empty] | 6℃水 | N | 无 | N | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）6℃水消耗量 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）6℃水消耗量
[5 empty] | RO水 | N | 无 | N | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）RO水消耗量 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU）RO水消耗量
|  |  |  | FAB一般排风系统（事故排、一般排） | 电 | Y | 无 | Y | FAB一般排风系统（事故排、一般排） | FAB一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量 | FAB一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量
|  |  |  | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 电 | Y | 无 | Y | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量
[5 empty] | 自来水 | N | 无 | N | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）自来水消耗量 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）自来水消耗量
[5 empty] | 90℃水 | Y | 无 | N | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90℃水消耗量 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90℃水消耗量
[5 empty] | 12℃水 | N | 无 | N | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12℃水消耗量 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12℃水消耗量
[5 empty] | 6℃水 | N | 无 | N | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃水消耗量 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃水消耗量
[5 empty] | RO水 | N | 无 | N | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）RO水消耗量 | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）RO水消耗量
|  |  |  | CUB一般排风系统（事故排、一般排） | 电 | Y | 无 | Y | CUB一般排风系统（事故排、一般排） | CUB一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量 | CUB一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量
|  |  |  | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 电 | Y | 无 | Y | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量
[5 empty] | 自来水 | N | 无 | N | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）自来水消耗量 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）自来水消耗量
[5 empty] | 90℃水 | Y | 无 | N | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90℃水消耗量 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90℃水消耗量
[5 empty] | 12℃水 | N | 无 | N | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12℃水消耗量 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12℃水消耗量
[5 empty] | 6℃水 | N | 无 | N | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃水消耗量 | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃水消耗量
|  |  |  | PMD一般排风系统（事故排、一般排） | 电 | Y | 无 | Y | PMD一般排风系统（事故排、一般排） | PMD一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量 | PMD一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量
|  |  |  | PMD车库一般排风系统 | 电 | Y | 无 | Y | PMD车库一般排风系统 | PMD车库一般排风系统电消耗量 | PMD车库一般排风系统电消耗量
|  |  |  | PMD厨房一般排风系统 | 电 | N | 无 | Y | PMD厨房一般排风系统 | PMD厨房一般排风系统电消耗量 | PMD厨房一般排风系统电消耗量
|  |  |  | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 电 | Y | 无 | Y | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）电消耗量
[5 empty] | 自来水 | N | 无 | N | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）自来水消耗量 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）自来水消耗量
[5 empty] | RO水 | N | 无 | N | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）RO水消耗量 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）RO水消耗量
[5 empty] | 90°C水 | Y | 无 | N | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90°C水消耗量 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）90°C水消耗量
[5 empty] | 6℃水 | N | 无 | N | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃水消耗量 | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）6℃水消耗量
[5 empty] | 12℃水 | N | 无 | N |  |  | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU）12℃水消耗量
|  |  |  | HPM/SGS一般排风系统（事故排、一般排） | 电 | Y | 无 | Y | HPM/SGS一般排风系统（事故排、一般排） | HPM/SGS一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量 | HPM/SGS一般排风系统（事故排、一般排）电消耗量
|  |  | PCW/PV/HV系统 | HV系统 | 电 | N | 无 | Y | HV系统 | HV系统电消耗量 | HV系统电消耗量
|  |  |  | PCW系统 | 电 | Y | Scada | Y | PCW系统 | PCW系统电消耗量 | PCW系统电消耗量 | STIC_FAB_SYS_PCW
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | Y | PCW系统 | PCW系统自来水消耗量 | PCW系统自来水消耗量
[5 empty] | 12℃水 | Y | Scada | Y
[5 empty] | RO水 | Y | Scada | Y | PCW系统 | PCW系统RO水消耗量 | PCW系统RO水消耗量
|  |  |  | PV系统 | 电 | Y | Scada | Y | PV系统 | PV系统电消耗量 | PV系统电消耗量 | STIC_FAB_PVENERGY_POWER_CONSUMPTION
[5 empty] | 12°C水 | Y | 手抄 | Y
|  |  | 工艺排气系统 | EPI一般排气系统 | 电 | Y | Scada | Y | EPI一般排气系统 | EPI一般排气系统电消耗量 | EPI一般排气系统电消耗量 | STIC_FAB_EPIENERGY_POWER_CONSUMPTION
|  |  |  | EPI酸性废气处理系统 | 电 | Y | Scada | Y | EPI酸性废气处理系统 | EPI酸性废气处理系统电消耗量 | EPI酸性废气处理系统电消耗量 | STIC_FAB_SEPIENERGY_POWER_CONSUMPTION
|  |  |  | 一般排气系统 | 电 | Y | Scada | Y | 一般排气系统 | 一般排气系统电消耗量 | 一般排气系统电消耗量 | STIC_FAB_PGEXENERGY_POWER_CONSUMPTION
|  |  |  | 碱性排气系统 | 电 | Y | Scada | Y | 碱性排气系统 | 碱性排气系统电消耗量 | 碱性排气系统电消耗量 | STIC_FAB_AEXENERGY_POWER_CONSUMPTION
|  |  |  | 酸性排气系统 | 电 | Y | Scada | Y | 酸性排气系统 | 酸性排气系统电消耗量 | 酸性排气系统电消耗量 | STIC_FAB_SEXENERGY_POWER_CONSUMPTION
|  |  |  | 含砷排气系统 | 电 | Y | Scada | Y | 含砷排气系统 | 含砷排气系统电消耗量 | 含砷排气系统电消耗量 | STIC_FAB_ASXENERGY_POWER_CONSUMPTION
|  |  |  | 有机废气处理系统 | 电 | Y | Scada | Y | 有机废气处理系统 | 有机废气处理系统电消耗量 | 有机废气处理系统电消耗量 | STIC_FAB_SYS_EXH
|  |  | 洁净室系统 | CR-FCU系统 | 电 | Y | 无 | Y | CR-FCU系统 | CR-FCU系统电消耗量 | CR-FCU系统电消耗量
|  |  |  | CR照明系统 | 电 | Y | 无 | Y | CR照明系统 | CR照明系统电消耗量 | CR照明系统电消耗量
|  |  |  | DCC系统 | 12°C水 | Y | 无 | N | DCC系统 | DCC系统12°C水消耗量 | DCC系统12°C 水消耗量
|  |  |  | FFU系统 | 电 | Y | 无 | Y | FFU系统 | FFU系统电消耗量 | FFU系统电消耗量
|  |  |  | MAU系统 | 电 | Y | Scada | Y | MAU系统 | MAU系统电消耗量 | MAU系统电消耗量 | STIC_FAB_SYS_MAU
[5 empty] | 自来水 | Y | Scada | N | MAU系统 | MAU系统自来水消耗量 | MAU系统自来水消耗量
[5 empty] | RO水 | Y | Scada | N | MAU系统 | MAU系统RO水消耗量 | MAU系统RO水消耗量
[5 empty] | 90℃水 | Y | 无 | N | MAU系统 | MAU系统90℃水消耗量 | MAU系统90℃水消耗量
[5 empty] | 38℃水 | Y | 无 | N | MAU系统 | MAU系统38℃水消耗量 | MAU系统38℃水消耗量
[5 empty] | 12℃水 | N | 无 | N | MAU系统 | MAU系统12℃水消耗量 | MAU系统12℃水消耗量
[5 empty] | 6℃水 | N | 无 | N | MAU系统 | MAU系统6℃水消耗量 | MAU系统6℃水消耗量
|  | 气化科 | 大宗气系统 |  | 电 | Y | Scada | Y | 大宗气系统 | 大宗气系统电消耗量 | 大宗气系统电消耗量 | FAB_F4_LV_30D2_1_DM\MMTR1\DmdWh_1174_CALCULATE
|  |  | 特气&GMS&化学品 系统 |  | 电 | Y | 无 | Y | 特气&GMS&化学品 系统 | 特气&GMS&化学品 系统电消耗量 | 特气&GMS&化学品 系统电消耗量
| 机台 | 天车系统 |  |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | 天车系统 | 天车系统电消耗量 | 天车系统电消耗量
|  | 区域机台 | CPM |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | CPM | CPM电消耗量 | CPM电消耗量
|  |  | DIFF |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | DIFF | DIFF电消耗量 | DIFF电消耗量
|  |  | ETCH |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | ETCH | ETCH电消耗量 | ETCH电消耗量
|  |  | MMT |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | MMT | MMT电消耗量 | MMT电消耗量
|  |  | Litho |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | Litho | Litho电消耗量 | Litho电消耗量
|  |  | PVD/CVD |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | PVD/CVD | PVD/CVD电消耗量 | PVD/CVD电消耗量
|  |  | WET |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | WET | WET电消耗量 | WET电消耗量
|  |  | LAB |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | LAB | LAB电消耗量 | LAB电消耗量
| 其他 | IT | 数据机房 |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | 数据机房 | 数据机房电消耗量 | 数据机房电消耗量
|  |  | 办公系统 |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | 办公系统 | 办公系统电消耗量 | 办公系统电消耗量
|  | 物料管理 | 库房 |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | 库房 | 库房电消耗量 | 库房电消耗量
|  |  | 运输系统 |  | 电 | N | 无 | 暂无资料 | 运输系统 | 运输系统电消耗量 | 运输系统电消耗量
|  | 总务 | PMD电力系统 |  | 电 | Y | Scada | 暂无资料 | 总务PMD电力系统 | 总务PMD电力系统电消耗量 | 总务PMD电力系统电消耗量

## 系统能效
shuzu | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 是否计算能效 | 是否计算负荷 | 产出 | 一期仪表类型 | 一期产出最大值 | 二期产出最大值@张天越 | 指标名称
全厂 | 厂务 | 水科 | 纯水生产线系统 | UPW | Y |  | 纯水 | Scada | 1680m³/d | 4320m³/d | 纯水生产线系统UPW纯水产出量
|  |  |  | LSR | Y |  | CW水 | Scada | 1440m³/d | 2520m³/d | 纯水生产线系统LSRCW水产出量
|  |  |  | Rinse | Y |  | 制程回收水 | Scada | 1440m³/d | 2160m³/d | 纯水生产线系统Rinse制程回收水产出量
|  |  | 纯水验证线系统 | UPW | Y |  | 纯水 | Scada | 1680m³/d | 无验证线 | 纯水验证线系统UPW纯水产出量
|  |  | 废水系统 |  | Y |  | 废水处理量 | Scada | 1988m³/d | 5520m³/d | 废水系统废水处理量
|  |  | 给排水系统 |  | N |  | 供水量 | 手抄 | 3070m³/d |  | 给排水系统供水量
|  | 机械科 | CUS中央动力系统 消耗冷水kwh/m³，热水GJ/m³；供给冷水kwh/m³，热水GJ/m³；负荷冷水kw/m³，热水kw/m³； | 中温冷冻水系统 | Y |  | 12℃水 | Scada | 2840m³/h | 22896 Kw | 中温冷冻水系统12℃水产出量，m³-kw：6.978 | 19817.52
|  |  |  | 低温冷冻水系统 | Y |  | 6℃水 | Scada | 800m³/h | 4254 Kw | 低温冷冻水系统6℃水产出量，m³-kw：3.489 | 2791.2
|  |  |  | 市政天然气系统 | N |  | 无 | / |  |  | NA
|  |  |  | 柴油系统 | N |  | 无 | / | 15m³/h |  | NA
|  |  |  | 冷却水系统 | Y |  | 冷却水 | Scada | 5180m³/h |  | 冷却水系统冷却水产出量
|  |  |  | 热水（90℃）系统 | Y |  | 90℃水 | Scada | 440m³/h | 11324 Kw | 热水（90℃）系统90°C水产出量，m³-kw：23.26 | 10234.4
|  |  |  | 热水（38℃）系统 | Y |  | 38℃水 | Scada | 500m³/h | 8937 Kw | 热水（38℃）系统38℃水产出量，m³-kw：11.63 | 5815
|  |  | GHVAC系统 | FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | Y |  | 风量 | / | 113700m³/h+155385m³/h | 103200m³/h + 395500m³/h | NA
|  |  |  | FAB一般排风系统（事故排、一般排） | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | Y |  | 风量 | / | 49500m³/h |  | NA
|  |  |  | CUB一般排风系统（事故排、一般排） | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | Y |  | 风量 | / | @王连豪 |  | NA
|  |  |  | PMD一般排风系统（事故排、一般排） | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | PMD车库一般排风系统 | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | PMD厨房一般排风系统 | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | Y |  | 风量 | / | 30800m³/h | 60000m³/h | NA
|  |  |  | HPM/SGS一般排风系统（事故排、一般排） | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  | PCW/PV/HV系统 | HV系统 | N |  | 无 | / |  |  | NA
|  |  |  | PCW系统 | Y |  | 16.5℃冷却水 | Scada | 1100m³/h | 高压1640、低压220 | PCW系统16.5°C冷却水产出量
|  |  |  | PV系统 | N |  | 无 | / |  |  | NA
|  |  | 工艺排气系统 | EPI一般排气系统 | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | EPI酸性排气系统 | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | 一般排气系统 | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | 碱性排气系统 | Y |  | 风量 | / | 60000m³/h |  | NA
|  |  |  | 酸性排气系统 | Y |  | 风量 | / | 220000m³/h |  | NA
|  |  |  | 含砷排气系统 | Y |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | 有机废气处理系统 | Y |  | 风量 | / | 80000m³/h |  | NA
|  |  | 洁净室系统 | CR-FCU系统 | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | CR照明系统 | N |  | 无 | / |  |  | NA
|  |  |  | DCC系统 | N |  | 无 | / |  |  | NA
|  |  |  | FFU系统 | N |  | 风量 | / |  |  | NA
|  |  |  | MAU系统 | Y |  | 风量 | / |  |  | NA
|  | 气化科 | 大宗气系统 |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | 特气&GMS&化学品 系统 |  | N |  | / | / |  |  | NA
| 机台 | 天车系统 |  |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  | 区域机台 | CPM |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | DIFF |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | ETCH |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | MMT |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | Litho |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | PVD/CVD |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | WET |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | LAB |  | N |  | / | / |  |  | NA
| 其他 | IT | 数据机房 |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | 办公系统 |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  | 物料管理 | 库房 |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  |  | 运输系统 |  | N |  | / | / |  |  | NA
|  | 总务PMD电力系统 |  |  | N |  | / | / |  |  | NA

## 能流
一期： | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | MAU系统 | 二期： | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 版本 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 三级-对应取值 |  | 四级 | 版本 | 一期仪表 | 二期仪表 | 一级 | 二级 | 一期无仪表 | 一级 | 二级
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10A | 低压进线柜LV-10AM | 低压出线柜开关LV_10A1_1 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10A | 低压进线柜LV10AM | 低压开关LV10A1A-工艺母线 |  | 水 | 市政自来水 | MAU/PCW/CUS自来水进水量 |  | V0318 |  | 市政蒸汽热水 HHW_OD_data_CALCULATE STEAM_OD_data_CALCULATE | 热水（90°C）系统 HHW_OD_data_CALCULATE STEAM_OD_data_CALCULATE | MAU预热:MAU系统 | 1A_4_MAU001_TCV01_I_AI_HMI_1318_CALCULATE |  |  | V0318 | Y | N | N2 | 工艺机台 | N | 柴油 | 柴发日用油箱
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10A | 低压进线柜LV-10AM | 低压出线柜开关LV_10A1_2 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10A | 低压进线柜LV10AM | 低压开关LV10A1B-备用 |  | 水 | 市政自来水 | 纯水原水池自来水进水量 | 机台侧纯水使用量 | V0318 | 机台的水量用上一级的表计 |  |  | FCU非生产区 |  |  | 通过温度计算 | V0318 | Y | N |  | 大宗气系统 | N |  | 消防储油箱
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10A | 低压进线柜LV-10AM | 低压出线柜开关LV_10A2_1 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10A | 低压进线柜LV10AM | 低压开关LV10A2A-备用 |  | 水 | 市政自来水 | 生活用水自来水进水量 | [5 empty] | HPM/SGS空调:HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI_7454_CALCULATE |  |  | V0318 | Y | N |  | 特气系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10A | 低压进线柜LV-10AM | 低压出线柜开关LV_10A2_2 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10A | 低压进线柜LV10AM | 低压开关LV10A2B-备用 |  | 水 | 市政自来水 | LSR系统自来水进水量 |  | V0318 |  |  |  | CUB:CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  |  | 固定值
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10B | 低压进线柜LV-10BM | 低压出线柜开关LV_10B1_1 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10B | 低压进线柜LV10BM | 低压开关LV10B1A-工艺母线-2N-10-B1A-01 |  | 水 | 市政再生水 | 纯水原水池再生水进水量 | 机台侧纯水使用量 | V0318 |  |  |  | /34M4空调:34M4一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  |  | 有点位 | V0318 | Y | N |  | 化学品系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10B | 低压进线柜LV-10BM | 低压出线柜开关LV_10B1_2 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10B | 低压进线柜LV10BM | 低压开关LV10B1B-备用 |  | 水 | 市政再生水 | 冷却塔再生水进水量 |  | V0318 |  |  |  | PMD空调:PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  |  |  | V0318 | Y | N |  | 纯水系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10B | 低压进线柜LV-10BM | 低压出线柜开关LV_10B2_1 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10B | 低压进线柜LV10BM | 低压开关LV10B2A-工艺母线--2N-10-B2A-02 |  | 水 | 市政再生水 | 废气洗涤塔再生水进水量 |  | V0318 |  |  |  | FAB空调:FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | 1A_1_NMAUAH1_TCV1_I_AI_HMI_7211_CALCULATE |  |  | V0318 | Y | N |  | VOC系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10B | 低压进线柜LV-10BM | 低压出线柜开关LV_10B2_2 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10B | 低压进线柜LV10BM | 低压开关LV10B2B-备用 |  | 水 | 市政再生水 | LSR系统再生水进水量 |  | V0318 |  |  |  | UPW2B再生和SBP再生 | STIC_FAB_UPW_FIQ_9023_TOT_ACC_CALCULATE | Y |  | V0318 | N | N | O2 | 工艺机台 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10C | 低压进线柜LV-10CM | 低压出线柜开关LV_10C1_1 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10C | 低压进线柜LV10CM | 低压开关LV10C1A-工艺母线-2N-XXX-05 |  | 水 | 市政再生水 | UPW | 机台 | V1230 |  |  |  | CUB LSR2B再生 | STIC_LSR_90WATER_CONSUMPTION |  |  | V0318 | N | N |  | 大宗气系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10C | 低压进线柜LV-10CM | 低压出线柜开关LV_10C1_2 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10C | 低压进线柜LV10CM | 低压开关LV10C1B-备用 |  | 水 | 市政再生水 | 冷却塔 |  | V1230 |  |  |  | 氨氮系统 | STIC_WWT_90WATER_CONSUMPTION | Y |  |  |  |  | AR | 工艺机台 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10C | 低压进线柜LV-10CM | 低压出线柜开关LV_10C2_1 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10C | 低压进线柜LV10CM | 低压开关LV10C2A-工艺母线-2N-XXX-06 |  | 水 | 市政再生水 | 废弃洗涤塔 |  | V1230 |  |  |  | 38°C高温热水板换 | 38°C高温热水板换（有90度水、热回收、CDA三个来源，不好确定来源） | Y | MAU再热 | V0318 | Y | N | HE | 工艺机台 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10C | 低压进线柜LV-10CM | 低压出线柜开关LV_10C2_2 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10C | 低压进线柜LV10CM | 低压开关LV10C2B-备用 |  | 水 | 市政再生水 | LSR系统 |  | V1230 | [6 empty] | 预处理101换热气 | V0318 | Y | N | H2 | 工艺机台 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10D | 低压进线柜LV-10DM | 低压出线柜开关LV_10D1_1 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10D | 低压进线柜LV10DM | 低压开关LV10D1A-工艺母线-2N-10-D1A-09 |  | 水 | 市政自来水 | UPW | 机台 | V1230 | [6 empty] | 预处理201换热气 | V0318 | Y | N |  | 大宗气系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10D | 低压进线柜LV-10DM | 低压出线柜开关LV_10D1_2 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10D | 低压进线柜LV10DM | 低压开关LV10D1B-备用 |  | 水 | 市政自来水 | 冷却塔 |  | V1230 | [10 empty] | CDA | 工艺机台 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10D | 低压进线柜LV-10DM | 低压出线柜开关LV_10D2_1 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10D | 低压进线柜LV10DM | 低压开关LV10D2A-工艺母线-2N-10-D2A-10 |  | 水 | 市政自来水 | LSR系统 |  | V1230 | [11 empty] | 工艺机台 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10D | 低压进线柜LV-10DM | 低压出线柜开关LV_10D2_2 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10D | 低压进线柜LV10DM | 低压开关LV10D2B-备用 |  | 水 | 市政自来水 | 生活用水 |  | V1230 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 三级-对应取值 |  | 四级 |  |  |  |  | 大宗气系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10E | 低压进线柜LV-10EM | 低压出线柜开关LV_10E1_1 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10E | 低压进线柜LV10EM | 低压开关LV10E1A-工艺母线-3N-10-E1A-01 |  | 水 | 市政自来水 | MAU/PCW/CUS |  | V1230 |  | 市政蒸汽热水 HHW_OD_data_CALCULATE STEAM_OD_data_CALCULATE | 热水（90°C）系统 HHW_OD_data_CALCULATE STEAM_OD_data_CALCULATE | MAU预热:MAU系统 | F2_GHVAC_FAB_4_HHWR_CHM01_TOH01.STATE.VAL_IN.VALUE_4277_CALCULATE | [6 empty] | 特气系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10E | 低压进线柜LV-10EM | 低压出线柜开关LV_10E1_2 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10E | 低压进线柜LV10EM | 低压开关LV10E1B-备用 | [9 empty] | FCU非生产区 |  |  | 通过温度计算 |  |  |  |  | 化学品系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10E | 低压进线柜LV-10EM | 低压出线柜开关LV_10E2_1 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10E | 低压进线柜LV10EM | 低压开关LV10E2A-工艺母线-3N-10-E2A-02 | [9 empty] | HPM/SGS空调:HPM/SGS一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | F2_GHVAC_HPM_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_3195_CALCULATE | [6 empty] | 纯水系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10E | 低压进线柜LV-10EM | 低压出线柜开关LV_10E2_2 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10E | 低压进线柜LV10EM | 低压开关LV10E2B-备用 |  | 水 | 市政自来水 | 纯水原水池自来水进水量 | @刘洋 |  |  |  |  | CUB:CUB一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | F2_GHVAC_CUB_4_NMAU01_TT01.STATE.VAL_IN.VALUE_3923_CALCULATE |  | 固定值 |  |  |  |  | VOC系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10F | 低压进线柜LV-10FM | 低压出线柜开关LV_10F1_1 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10F | 低压进线柜LV10FM | 低压开关LV10F1A-UPS1主进线--F1E3UPS-1 |  | 水 | 市政自来水 | LSR系统自来水进水量 | [5 empty] | /34M4空调:34M4一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） |  |  | 有点位 |  |  |  |  | 废水系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10F | 低压进线柜LV-10FM | 低压出线柜开关LV_10F1_2 | V0422 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10F | 低压进线柜LV10FM | 低压开关LV10F1B-备用 |  | 水 | 市政自来水 | 生活用水自来水进水量 | [5 empty] | PMD空调:PMD一般空调系统（NMAU、AHU、FCU） | [7 empty] | 制程排气系统 | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10F | 低压进线柜LV-10FM | 低压出线柜开关LV_10F2_1 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10F | 低压进线柜LV10FM | 低压开关LV10F2A-UPS2主进线--F1E3UPS-2 |  | 水 | 市政再生水 | 纯水原水池再生水进水量 | [5 empty] | FAB空调:FAB一般空调系统（NMAU、AHU） | F2_GHVAC_FAB_1_NMAU01_TT03.STATE.VAL_IN.VALUE_9782_CALCULATE | [6 empty] | Clean room | N
| 电 | 市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压馈线柜MV10F | 低压进线柜LV-10FM | 低压出线柜开关LV_10F2_2 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10F | 低压进线柜LV10FM | 低压开关LV10F2B-备用 |  | 水 | 市政再生水 | 冷却塔再生水进水量 | [5 empty] | UPW2B再生和SBP再生 | F2_UPW_FAB_UNIT90_WATER_COMSUMPTION | Y | [5 empty] | 冷热水系统 | N
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20A | 低压进线柜LV-20AM | 低压出线柜开关LV_20A1_1 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10F | 低压进线柜LV10FM | 低压开关LV10F3A-UPS3主进线--F1E3UPS-3 |  | 水 | 市政再生水 | 废气洗涤塔再生水进水量 | [5 empty] | CUB LSR2B再生 | F2_UPW_FAB_B2_LSR_TCV_7061.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | [6 empty] | PCW/PV/HV系统 | N
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20A | 低压进线柜LV-20AM | 低压出线柜开关LV_20A1_2 | V0218 |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10F | 低压进线柜LV10FM | 低压开关LV10F3B-备用 |  | 水 | 市政再生水 | LSR系统再生水进水量 | [5 empty] | 氨氮系统 | F2_AMT_CUB_1_FT411.STATE.VAL_IN.VALUE_CALCULATE | Y
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20A | 低压进线柜LV-20AM | 低压出线柜开关LV_20A2_1 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10F | 低压进线柜LV10FM | 低压开关LV10F4A-UPS4主进线--F1E3UPS-4 | [9 empty] | 38°C高温热水板换 | 38°C高温热水板换（有90度水、热回收、CDA三个来源，不好确定来源） | Y | MAU再热
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20A | 低压进线柜LV-20AM | 低压出线柜开关LV_20A2_2 |  |  | 电 | T10市政进线T10-DS10 | 中压进线柜MV10M | 中压出线柜MV10F | 低压进线柜LV10FM | 低压开关LV10F4B-备用 | [12 empty] | 预处理101换热气
预处理201换热气
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20B | 低压进线柜LV-20BM | 低压出线柜开关LV_20B1_1 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20F | 低压进线柜LV20FM | 低压开关LV20F1A-UPS1旁路进线--F1E3UPS-1
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20B | 低压进线柜LV-20BM | 低压出线柜开关LV_20B1_2 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20F | 低压进线柜LV20FM | 低压开关LV20F1B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20B | 低压进线柜LV-20BM | 低压出线柜开关LV_20B2_1 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20F | 低压进线柜LV20FM | 低压开关LV20F2A-UPS2旁路进线-F1E3UPS-2 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F1B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20B | 低压进线柜LV-20BM | 低压出线柜开关LV_20B2_2 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20F | 低压进线柜LV20FM | 低压开关LV20F2B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2A_DM\MMTR1\DmdWh | [6 empty] | 一级 | 二级
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20C | 低压进线柜LV-20CM | 低压出线柜开关LV_20C1_1 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20F | 低压进线柜LV20FM | 低压开关LV20F3A-UPS3旁路进线-F1E3UPS-3 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F2B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20C | 低压进线柜LV-20CM | 低压出线柜开关LV_20C1_2 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20F | 低压进线柜LV20FM | 低压开关LV20F3B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20C | 低压进线柜LV-20CM | 低压出线柜开关LV_20C2_1 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20F | 低压进线柜LV20FM | 低压开关LV20F4A-UPS4旁路进线-F1E3UPS-4 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F3B_DM\MMTR1\DmdWh | [6 empty] | 天然气 | EPI机台用气
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20C | 低压进线柜LV-20CM | 低压出线柜开关LV_20C2_2 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20F | 低压进线柜LV20FM | 低压开关LV20F4B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4A_DM\MMTR1\DmdWh | [7 empty] | VOC燃烧炉
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20D | 低压进线柜LV-20DM | 低压出线柜开关LV_20D1_1 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20E | 低压进线柜LV20EM | 低压开关LV20E1A-工艺母线--3N-XXXX-03 | F2_POWER_FAB_1_LV_20F4B_DM\MMTR1\DmdWh | [7 empty] | PMD餐厅
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20D | 低压进线柜LV-20DM | 低压出线柜开关LV_20D1_2 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20E | 低压进线柜LV20EM | 低压开关LV20E1B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20D | 低压进线柜LV-20DM | 低压出线柜开关LV_20D2_1 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20E | 低压进线柜LV20EM | 低压开关LV20E2A-工艺母线--3N-XXXX-04 | F2_POWER_FAB_1_LV_20E1B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20D | 低压进线柜LV-20DM | 低压出线柜开关LV_20D2_2 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20E | 低压进线柜LV20EM | 低压开关LV20E2B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20E | 低压进线柜LV-20EM | 低压出线柜开关LV_20E1_1 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20D | 低压进线柜LV20DM | 低压开关LV20D1A-工艺母线--2N-20D1A-11 | F2_POWER_FAB_1_LV_20E2B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20E | 低压进线柜LV-20EM | 低压出线柜开关LV_20E1_2 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20D | 低压进线柜LV20DM | 低压开关LV20D1B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20E | 低压进线柜LV-20EM | 低压出线柜开关LV_20E2_1 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20D | 低压进线柜LV20DM | 低压开关LV20D2A-工艺母线--2N-20D2A-12 | F2_POWER_FAB_1_LV_20D1B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20E | 低压进线柜LV-20EM | 低压出线柜开关LV_20E2_2 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20D | 低压进线柜LV20DM | 低压开关LV20D2B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20F | 低压进线柜LV-20FM | 低压出线柜开关LV_20F1_1 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20C | 低压进线柜LV20CM | 低压开关LV20C1A-工艺母线--2N-20C1A-07 | F2_POWER_FAB_1_LV_20D2B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20F | 低压进线柜LV-20FM | 低压出线柜开关LV_20F1_2 | V0422 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20C | 低压进线柜LV20CM | 低压开关LV20C1B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20F | 低压进线柜LV-20FM | 低压出线柜开关LV_20F2_1 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20C | 低压进线柜LV20CM | 低压开关LV20C2A-工艺母线--2N-20C2A-08 | F2_POWER_FAB_1_LV_20C1B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20F | 低压进线柜LV-20FM | 低压出线柜开关LV_20F2_2 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20C | 低压进线柜LV20CM | 低压开关LV20C2B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20F | 低压进线柜LV-20FM | 低压出线柜开关LV_20F3_1 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20B | 低压进线柜LV20BM | 低压开关LV20B1A-工艺母线--2N-20B1A-03 | F2_POWER_FAB_1_LV_20C2B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T20-DS20 | 中压进线柜MV20M | 中压馈线柜MV20F | 低压进线柜LV-20FM | 低压出线柜开关LV_20F3_2 |  |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20B | 低压进线柜LV20BM | 低压开关LV20B1B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30A | 中压进线柜MV-30AM | 中压出线柜开关MV_E30AA | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20B | 低压进线柜LV20BM | 低压开关LV20B2A-工艺母线--2N-20B2A-04 | F2_POWER_FAB_1_LV_20B1B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30A | 中压进线柜MV-30AM | 中压出线柜开关MV_E30AB | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20B | 低压进线柜LV20BM | 低压开关LV20B2B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30A | 中压进线柜MV-30AM | 中压出线柜开关MV_E30AC | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20A | 低压进线柜LV20AM | 低压开关LV20A1A-工艺母线--4N-XXXX-02 | F2_POWER_FAB_1_LV_20B2B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30A | 中压进线柜MV-30AM | 中压出线柜开关MV_E30AD | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20A | 低压进线柜LV20AM | 低压开关LV20A1B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30A | 中压进线柜MV-30AM | 中压出线柜开关MV_E30AE | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20A | 低压进线柜LV20AM | 低压开关LV20A2A-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20A1B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B1 | V0218 |  | 电 | T20市政进线T20-DS10 | 中压进线柜MV20M | 中压出线柜MV20A | 低压进线柜LV20AM | 低压开关LV20A2B-备用 | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2A_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B2_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30A | 低压进线柜LV30AM | 低压开关LV30A1A-工艺母线--3N-XXXX-05 | F2_POWER_FAB_1_LV_20A2B_DM\MMTR1\DmdWh
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B2_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30A | 低压进线柜LV30AM | 低压开关LV30A1B-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B3_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30A | 低压进线柜LV30AM | 低压开关LV30A2A-工艺母线--3N-XXXX-06
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B3_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30A | 低压进线柜LV30AM | 低压开关LV30A2B-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B4_1 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30B | 低压进线柜LV30BM | 低压开关LV30B1A-工艺母线--2N-30B1A-13
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B4_2 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30B | 低压进线柜LV30BM | 低压开关LV30B1B-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B4_3 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30B | 低压进线柜LV30BM | 低压开关LV30B2A-工艺母线--2N-30B2A-14
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B4_4 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30B | 低压进线柜LV30BM | 低压开关LV30B2B-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B5_1 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C1A-IT UPS（主）
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B5_2 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C1B-IT UPS（旁）
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B5_3 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C2A-消防E电POWER总盘-3E-30C2A-0110-POWER-2
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B5_4 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C2B-纯水系统E电自带控制箱3-纯水系统
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30B | 低压进线柜LV-30BM | 低压出线柜开关LV_30B5_5 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C3C-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C1_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C3A-纯水系统E电自带控制箱3-纯水系统
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C1_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C3B-厂务UPS(主）
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C2_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C3C-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C2_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C4A-3E-30C4A-0110-POWER-1-厂务E电POWER总盘
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C3_1 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C4B-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C3_2 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C4C-抽烟风机盘-3E-40E5D/30C4C-01B1-XF-8
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C3_3 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C4D-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C3_4 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30C | 低压进线柜LV30CM | 低压开关LV30C4E-IT机房空调-IT机房空调配电箱
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C3_5 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D1A--UPS3备用进线-F2E3UPS-3
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30C | 低压进线柜LV-30CM | 低压出线柜开关LV_30C3_6 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D1B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D1_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D2A--厂务N电POWER 总盘-3N-30D2A-01B1-POWER-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D1_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D2B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D2_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D3A-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D2_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D3B-备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D3_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D4A--有机废气+工艺排风系统-3N-30D4A-0140-EXH-3
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D3_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D4B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D3_3 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D5A--潜污泵盘-3E-30D5A/40C4E-01B2-XF-9
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D4_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D5B--FFU系统-3N-40D4C-0140-FFU-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D4_2 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D5C--PCW系统-3N-XXXX-01B2-PCW-3
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D4_3 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D5D--F1配变电所 电力双切箱2-F1-E3-SUB-2
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D4_4 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D5E--工艺真空-XXX
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D5_1 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30D | 低压进线柜LV30DM | 低压开关LV30D5F--洁净N电POWER总盘 3N-30D5F-0140-POWER-3
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D5_2 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E1A--UPS4备用进线
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D5_3 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E1B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D5_4 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E2A-SEX废气系统-3N-30E2A-0140-EXH-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D5_5 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E2B--特气系统GMS系统ATS自带控制箱
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30D | 低压进线柜LV-30DM | 低压出线柜开关LV_30D5_6 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E3A--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E1_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E3B--加压送风风机盘-3N-30E3B/40C3B-01B1-XF-5
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E1_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E4A--纯水系统-N电自带控制箱4
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E2_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E4B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E2_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E5A--PCW系统 3N-30E5A-01B2-PCW-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E3_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E5B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E3_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E5C--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E4_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30E | 低压进线柜LV30EM | 低压开关LV30E5D--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E4_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F1A--UPS1主进线-F2E3UPS-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E5_1 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F1B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E5_2 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F2A--UPS2主进线-F2E3UPS-2
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E5_3 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F2B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E5_4 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F3A--消防E电POWER总盘-3N-30F3A-0140-POWER-2
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E5_5 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F3B--纯化间设备用电（备）大宗气纯化间自带控制箱
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30E | 低压进线柜LV-30EM | 低压出线柜开关LV_30E5_6 |  |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F4A--货柜配电盘（主用）-3E-40D4A/30F4A-01R1-ELEV-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F1_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F4B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F1_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F4C--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F2_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F5A--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F2_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F5B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F2_3 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F5C--厂务E电POWER总盘-3E-30F5C-0140-POWER-3
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F3_1 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F5D--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F3_2 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F5E--F2变配电所 电力双切箱-F2-E3-SUB-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F3_3 | V0218 |  | 电 | T30市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压出线柜MV30F | 低压进线柜LV30FM | 低压开关LV30F5F--F1变配电所 电力双切箱1-F2-E3-SUB-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F3_4 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F1A--UPS3主用进线 F2E3UPS-3
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F1B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F2A--UPS4主用进线 F2E3UPS-4
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_3 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F2B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_4 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F3A--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_5 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F3B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_6 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F4A--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_7 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F4B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_8 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F4C--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F4_9 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F4D--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F5_1 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F5A--厂务E电POWER总盘 3E-40F5A-0140-POWER-1
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F5_2 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F5B--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F5_3 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F5C--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F5_4 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F5D--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F5_5 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F5E--F1配变电所 电力双切箱2--F1-E3-SUB-2
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F5_6 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40F | 低压进线柜LV40FM | 低压开关LV40F5F--备用
| 电 | 市政进线T30-DS30 | 中压进线柜MV30M | 中压馈线柜MV30F | 低压进线柜LV-30FM | 低压出线柜开关LV_30F5_7 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E1A--UPS2备用进线 F2E3UPS-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40A | 中压进线柜MVE40AM | 中压出线柜开关MV_E40AA | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E1B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40A | 中压进线柜MVE40AM | 中压出线柜开关MV_E40AB | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E2A--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40A | 中压进线柜MVE40AM | 中压出线柜开关MV_E40AC | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E2B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40A | 中压进线柜MVE40AM | 中压出线柜开关MV_E40AD | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E3A--消防N电POWER 总盘 3N-40E2A-01B1-POWER-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40A | 中压进线柜MVE40AM | 中压出线柜开关MV_E40AE | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E3B--纯化间设备用电（主）大宗气纯化间自带控制箱
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B1_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E4A--纯水系统-纯水系统N电自带控制箱1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B1_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E4B--纯水系统-纯水系统N电自带控制箱2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B2_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40D5A--PCW系统-3N-40E5A-01B2-PCW-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B2_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40D5B--MAU系统-3N-40E5B-0140-MAU-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B3_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E5C--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B3_2 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40E | 低压进线柜LV40EM | 低压开关LV40E5D--排烟风机盘-3E-40E5D/30C4C-01B1-XF-8
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B3_3 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D1A--UPS1备用进线 F2E3UPS-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B4_1 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D1B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B4_2 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D2A--消防N电POWER总盘 3N-40D2A-0140-POWER-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B4_3 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D2B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B4_4 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D3A--纯水系统N电自带控制箱2 纯水系统
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B4_5 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D3B--纯水系统N电自带控制箱3 纯水系统
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40B | 低压进线柜LV-40BM | 低压出线柜开关LV_40B4_6 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D4A--货梯配电盘（备用）3N-40D4A/30F4A-01R1-ELEV-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C1_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D4B--厂务N电POWER总盘 3N-40D4B-0140-POWER-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C1_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D4C--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C2_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D4D--MAU系统 3N-40D5A-0140-MAU-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C2_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D5A--AEX废气系统-3N-40D5C-0140-EXH-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C3_1 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D5B--FFU系统 3N-40D5B-0130-FFU-3
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C3_2 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D5C--IT 机房空调-配电箱
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C3_3 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D5D--FFU系统 3N-40D5B-0130-FFU-4
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C3_4 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D5E--F2配变电所 电力双切箱 F2-E3-SUB-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C3_5 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40D | 低压进线柜LV40DM | 低压开关LV40D5F--F1配变电所 电力双切箱 F1-E3-SUB-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40C | 低压进线柜LV-40CM | 低压出线柜开关LV_40C3_6 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C1A--IT UPS2(主）
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D1_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C1B--IT UPS1(旁）
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D1_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C2A--特气系统 GMS系统ATS自带控制箱
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D2_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C2B--纯水系统 E电自带控制箱1 纯水系统
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D2_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C2C--纯水系统 E电自带控制箱5 纯水系统
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D3_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C3A--厂务UPS(备）
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D3_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C3B--加压送风风机盘 3E-30E3B/40C3B-01B1-XF-5
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D4_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C3C--纯水系统 E电自带控制箱4 纯水系统
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D4_2 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C4A--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D4_3 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C4B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D4_4 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C4C--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D5_1 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C4D--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D5_2 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40C | 低压进线柜LV40CM | 低压开关LV40C4E--潜污泵盘 3E-30D5A/40C4E-01B2-XF-9
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D5_3 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40B | 低压进线柜LV40BM | 低压开关LV40B1A-工艺母线--2N-XXXX-15
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D5_4 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40B | 低压进线柜LV40BM | 低压开关LV40B1B-备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D5_5 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40B | 低压进线柜LV40BM | 低压开关LV40B2A-工艺母线--2N-XXXX-16
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40D | 低压进线柜LV-40DM | 低压出线柜开关LV_40D5_6 |  |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40B | 低压进线柜LV40BM | 低压开关LV40B2B-备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E1_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40A | 低压进线柜LV40AM | 低压开关LV40A1A-工艺母线--3N-40A1A-07
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E1_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40A | 低压进线柜LV40AM | 低压开关LV40A1B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E2_1 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40A | 低压进线柜LV40AM | 低压开关LV40A2A-工艺母线--3N-40A2A-08
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E2_2 | V0218 |  | 电 | T40市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压出线柜MV40A | 低压进线柜LV40AM | 低压开关LV40A2B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E3_1 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A1A--三层设备间水泵等动力负荷2- 3N-50A1A-0230-CHW-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E3_2 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A1B--地下一层换热站水泵等动力负荷2- 3N-50A1B-02B1-CHW-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E3_3 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A1C--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E4_1 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A2A--N电废水系统1- 废水供应商自带控制柜
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E4_2 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A2B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E4_3 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A2C--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E5_1 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A3A--二层冷冻站水泵等动力负荷4- 3N-50A3A-0220-CHW-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E5_2 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A3B--N电废水系统1- 废水供应商自带控制柜
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E5_3 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A3C--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E5_4 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A4A--二层冷冻站水泵等动力负荷5- 3N-50A4A-0220-CHW-3
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E5_5 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A4B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40E | 低压进线柜LV-40EM | 低压出线柜开关LV_40E5_6 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A4C--N电氨氮废水吹脱处理系统- 废水供应商自带控制柜
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F1_1 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A4D--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F1_2 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A5A--N电总箱- 3N-50A5A-0250-POWER-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F1_3 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A5B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F2_1 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A5C--屋面冷却塔N2- 3N-50A5C-02R1-CHW-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F2_2 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50A | 低压进线柜LV50AM | 低压开关LV50A5D--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F2_3 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B1A--E电废水系统2- 废水供应商自带控制柜
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F2_4 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B1B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F3_1 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B2A--消防水泵配电箱- 3N-50B2A/60A3A-0210-FP-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F3_2 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B2B--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F3_3 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B3A--三层设备间水泵等动力负荷1- 3N-50B3A-0230-CHW-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_1 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B3B--UPS01(主）LV-UPS1A1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_2 | V0218 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B4A--二层冷冻站水泵等动力负荷1- 3N-50B4A-0220-CHW-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_3 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B4B--柴发控制室配电箱-02-04-E3-BDS1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_4 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B4C--地下一层换热站水泵等动力负荷1-3E-50B4C-02B1-CHW-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_5 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B4D--消防E电总箱-3E-50B4D-0250-POWER-1
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_6 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B5A--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_7 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B5B--E电总箱-3E-50B5B-0250-POWER-2
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_8 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B5C--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_9 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B5D--备用
| 电 | 市政进线T40-DS40 | 中压进线柜MV40M | 中压馈线柜MV40F | 低压进线柜LV-40FM | 低压出线柜开关LV_40F4_10 |  |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B5E--消防电梯E电总箱-3E-50B5E-0250-ELEV-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10A | 低压出线柜LV-10A1 | 机台工艺母线4N-10A1A-1 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B5F--配变电所配电箱-02-03-E3-BDS1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10A | 低压出线柜LV-10A2 | 机台工艺母线4N-10A2A-2 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B5G--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10B | 低压出线柜LV-10B1 | 机台工艺母线2N-10B1A-1 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50B | 低压进线柜LV50BM | 低压开关LV50B5H--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10B | 低压出线柜LV-10B2 | 机台工艺母线2N-10B2A-2 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C1A--CUB大宗气E电设备用电大宗气站配电室LV03
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10C | 低压出线柜LV-10C1 | 机台工艺母线2N-10C1A-5 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C1B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10C | 低压出线柜LV-10C2 | 机台工艺母线2N-10C2A-6 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C2A--大宗气配电室大宗气站配电室LV01
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10D | 低压出线柜LV-10D1 | 机台工艺母线2N-10D1A-9 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C2B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10D | 低压出线柜LV-10D2 | 机台工艺母线2N-10D2A-10 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C3A--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10E | 低压出线柜LV-10E1 | 机台工艺母线3N-10E1A-1 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C3B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10E | 低压出线柜LV-10E2 | 机台工艺母线3N-10E2A-2 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C4A--制氮机纯化器电加热器
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10F | 低压出线柜LV-10F1 | UPS1旁路进线F1E3UPS-1 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C4B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10F | 低压出线柜LV-10F2 | UPS2旁路进线F1E3UPS-2 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C4C--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10F | 低压出线柜LV-10F3 | UPS3旁路进线柜F1E3UPS-3 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50C | 低压进线柜LV50CM | 低压开关LV50C4D--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10F | 低压出线柜LV-10F3 | UPS4主路进线柜F1E3UPS-4 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50D | 中压进线柜LV50DM | 中压出线柜 MV50D1---低温冷水机组- 2-02-LCHW-CH-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T10-DS10 | 中压馈线柜MV10G | NA | NA | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50D | 中压进线柜LV50DM | 中压出线柜 MV50D2-低温冷水机组 2-02-LCHW-CH-3
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20A | 低压出线柜LV-20A1 | 机台工艺母线---4N-20A1A-3 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50D | 中压进线柜LV50DM | 中压出线柜 MV50D3--中温冷水机组 2-02-MCHW-CH-3
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20A | 低压出线柜LV-20A2 | 机台工艺母线---4N-20A2A-4 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50D | 中压进线柜LV50DM | 中压出线柜 MV50D4-热回收中温冷水机组 2-02-MCHW-CHR-2
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20B | 低压出线柜LV-20B1 | 机台工艺母线---2N-20B1A-3 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50D | 中压进线柜LV50DM | 中压出线柜 MV50D5-热回收中温冷水机组 2-02-MCHW-CHR-3
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20B | 低压出线柜LV-20B2 | 机台工艺母线---2N-20B2A-4 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜MV50D | 中压进线柜LV50DM | 中压出线柜 MV50D6-备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20C | 低压出线柜LV-20C1 | 机台工艺母线---2N-20C1A-7 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜（中压开关）-MV50E-大宗气氮气空压机1#
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20C | 低压出线柜LV-20C2 | 机台工艺母线---2N-20C1A-8 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜（中压开关）-MV50F-大宗气站CDA空压机2#
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20D | 低压出线柜LV-20D1 | 机台工艺母线---2N-20D1A-11 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜（中压开关）-MV50G-大宗气站HPCDA空压机1#
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20D | 低压出线柜LV-20D2 | 机台工艺母线---2N-20D2A-12 | V1230 |  | 电 | T50市政进线T50-DS50 | 中压进线柜MV50M | 中压出线柜（中压开关）-MV50H-备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20E | 低压出线柜LV-20E1 | 机台工艺母线---3N-20E1A-3 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A1A--三层设备间水泵等动力负荷3- 3N-60A1A-0230-CHW-3
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20E | 低压出线柜LV-20E2 | 机台工艺母线---3N-20E1A-4 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A1B--二层冷冻站水泵等动力负荷3- 3N-60A1B-0220-CHW-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20F | 低压出线柜LV-20F1 | UPS1主路进线柜F1E3UPS-1 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A1C--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20F | 低压出线柜LV-20F2 | UPS2主路进线柜F1E3UPS-2 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A2A--屋面冷却塔N1- 3N-60A2A-02R1-CHW-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20F | 低压出线柜LV-20F3 | UPS3主进线柜F1E3UPS-3 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A2B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20F | 低压出线柜LV-20F3 | UPS4旁路进线柜F1E3UPS-4 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A2C--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T20-DS20 | 中压馈线柜MV20G | NA | NA | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A3A--消防水泵配电箱- 3E-50B2A/60A3A-0210-FP-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30A | 出线柜MV-30AA | 低温离心式冷水机组 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A3B--UJPS01(旁）- LV-UPS1A2
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30A | 出线柜MV-30AB | 热回收中温冷水机组 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A3C--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30A | 出线柜MV-30AC | 中温冷水机组 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A4A--二层冷冻站水泵等动力负荷6 - 3N-60A4A-0220-CHW-4
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30A | 出线柜MV-30AD | 中温冷水机组（备用） | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A4B--柴发控制室配电箱- 02-04-E3-BDS1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30A | 出线柜MV-30AE | 验证预留及备用 | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A4C--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30B | 低压出线柜LV-30B1 | 中温冷水机组4--- MCHW-CH-4 --LV30B1A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A4D--消防N电总箱- 3N-60A4D-0250-POWER-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30B | 低压出线柜LV-30B2 | 二层冷冻机房水泵等动力负荷1----LV30B2A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A5A---冷水机组U电箱--3E-UPS1C2/60A5A-0210-CHW-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30B | 低压出线柜LV-30B3 | 三层冷冻机房水泵等动力负荷1----LV30B3A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A5B---FMCS盘-供应商自带列头柜1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30B | 低压出线柜LV-30B4 | 消防水泵配电箱（备）----LV30B4A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A5C--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30B | 低压出线柜LV-30B5 | 地下一层冷冻机房水泵等动力负荷1----LV30B5B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A5D--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30C | 低压出线柜LV-30C1 | 二层冷冻机房水泵等动力负荷3---LV30C1A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A5E---消防电梯N电总箱- 3N-60A5E-0250-ELEV-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30C | 低压出线柜LV-30C2 | 废水包商自带控制柜E电废水系统---LV30C2A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A5F---配变电所配电箱- 02-03-E3-BDS1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30C | 低压出线柜LV-30C3 | 地下一层冷冻机房水泵等动力负荷3---LV30C3B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A5G--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30C | 低压出线柜LV-30C3 | E电总箱---LV30C3C | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60A | 低压进线柜LV60AM | 低压开关LV60A5H--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30D | 低压出线柜LV-30D1 | 一层、二层N电总箱----LV30D1A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B1A--屋面冷却塔E1- 3E-60B1A-02R1-CHW-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30D | 低压出线柜LV-30D2 | 大宗气体纯化间----LV30D2A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B1B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30D | 低压出线柜LV-30D3 | 纯水系统---LV30D3A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B2A--E电废水系统1- 废水供应商自带控制柜
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30D | 低压出线柜LV-30D3 | PCW系统---LV30D3B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B2B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30D | 低压出线柜LV-30D4 | MAU1---LV30D4A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B3A--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30D | 低压出线柜LV-30D4 | MAU2---LV30D4B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B3B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30D | 低压出线柜LV-30D4 | 化学品---LV30D4C | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B4A--E电氨氮废水吹脱处理系统 废水供应商自带控制柜 3E-60B1A-02R1-CHW-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30E | 低压出线柜LV-30E1 | UPS备用线---LV30E1A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B4B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30E | 低压出线柜LV-30E1 | UPS主进线---LV30E1B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B4C--二层冷冻站水泵等动力负荷2- 3E-60B3A-0220-CHW-2
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30E | 低压出线柜LV-30E2 | 纯水系统---LV30E2A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B4D--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30E | 低压出线柜LV-30E3 | UPS主进线---LV30E3A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B5A--屋面冷却塔E2- 3E-60B5A-02R1-CHW-2
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30E | 低压出线柜LV-30E3 | UPS主进线---LV30E3B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B5B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30E | 低压出线柜LV-30E4 | 大宗气体纯化间（备）---LV30E4A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B5C--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30E | 低压出线柜LV-30E5 | 一层、二层消防总箱---LV30E5D | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60B | 低压进线柜LV60BM | 低压开关LV60B5D--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30E | 低压出线柜LV-30E5 | 化学品（主）---LV30E5A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C1A---CUB大宗气E电设备用电大宗气站配电室LV03- 3E-60B1A-02R1-CHW-1
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F1 | 插座、空调、杂项--LV30F1A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C1B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F2 | IT机柜（备）---LV30F2A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C2A---大宗气配电室-大宗气站配电室LV05
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F2 | IT机柜（备）---LV30F2B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C2B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F3 | 充电桩系统--LV30F3A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C3A--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F3 | 消防风机（备）--LV30F3B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C3B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F3 | 消防风机（备）--LV30F3C | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C4A---CDA干燥机1#
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F4 | UPS备用回路进线--LV30F4A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C4B--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F4 | IT机柜空调（主）---LV30F4C | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C4C--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F4 | 消防电梯（备）---LV30F4E | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C4D--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F4 | 配电所用箱---LV30F4F | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C4E---HPCDA干燥机1#
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F4 | 备用照明---LV30F4G | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C4F--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F4 | 人防电源---LV30F4H | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C4G--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F5 | 消防总箱---LV30F5A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60C | 低压进线柜LV60CM | 低压开关LV60C4H--备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30F | 低压出线柜LV-30F5 | 消防电梯照明（备）LV30F5A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压开关MVE60E---大宗气站-CDA空压机-800KW
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30G | NA | NA | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压开关MVE60F---大宗气站-HPCDA空压机-630KW
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T30-DS30 | 中压馈线柜MV30H | NA | NA | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压开关MVE60D1---冷水机组
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40A | NA | NA | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压开关MVE60D2---冷水机组
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40B | 低压出线柜LV-40B1 | 二层冷冻机房水泵动力负荷2---LV-40B1A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压开关MVE60D3---冷水机组
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40B | 低压出线柜LV-40B1 | 低温冷水机组4---LV-40B1B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压开关MVE60D4---冷水机组
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40B | 低压出线柜LV-40B2 | 三层冷冻机房水泵动力负荷2---LV-40B2A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压开关MVE60D5---备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40B | 低压出线柜LV-40B3 | N电总箱---LV-40B3A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压开关MVE60D6---备用
[9 empty] | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压馈线柜MVE60DB-热回收中温冷水机组
[9 empty] | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压馈线柜MVE60DC-中温冰机
[9 empty] | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜MV60D | 中压进线柜MV60DM | 中压馈线柜MVE60DD-中温冰机(备用）
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40B | 低压出线柜LV-40B3 | 废水包商自带控制柜N电废水系统---LV-40B3B | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜（中压开关）-MV60E-大宗气站氮气空压机2#
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40C | 低压出线柜LV-40C1 | 三层冷冻机房水泵动力负荷3---LV-40C1A | V1230 |  | 电 | T60市政进线T60-DS60 | 中压进线柜MV60M | 中压出线柜（中压开关）-MV60F备用
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40C | 低压出线柜LV-40C1 | 消防水泵配电箱（主）---LV-40C1B | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40C | 低压出线柜LV-40C2 |  | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40C | 低压出线柜LV-40C3 | UPS（主）---LV40C3A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40C | 低压出线柜LV-40C3 | 大宗气预留回路---LV40C3C | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40D | 低压出线柜LV-40D1 | 三层、四层N电总箱---LV-40D1A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40D | 低压出线柜LV-40D2 | 纯水系统自带控制箱---LV-40D2A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40D | 低压出线柜LV-40D3 | 废气处理EXH1---LV-40D3A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40D | 低压出线柜LV-40D4 | 废气处理EXH2---LV-40D4A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40D | 低压出线柜LV-40D4 | 三层、四层消防N电总箱---LV-40D4B | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40D | 低压出线柜LV-40D5 | 一层、二层消防N电总箱---LV-40D5D | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40D | 低压出线柜LV-40D5 | F2变电所电总箱---LV-40D5E | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E1 | F2E3UPS-1主进线---LV40E1A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E1 | F2E3UPS-2主进线---LV40E1B | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E2 | 一层、二层E电总箱---LV40E2A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E3 | F2E3UPS-3主进线---LV40E3A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E3 | F2E3UPS-4---LV40E3B | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E4 | 纯水系统自带控制柜---LV40E4A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E5 | 三层、四层E电总箱---LV-40E5A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E5 | 三层、四层消防E电总箱---LV-40E5B | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40E | 低压出线柜LV-40E5 | F1变电所电总箱---LV-40E5E | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F1 | IT机柜（主)---LV-40F1A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F1 | IT机柜（主)---LV-40F1B | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F2 | 消防风机（主)---LV-40F2A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F2 | 消防风机（主)---LV-40F2B | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F2 | 消防总箱（主)---LV-40F2C | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F3 | UPS-1A-1UPS主回路进线----LV-40F3A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F4 | 消防电梯（主）--LV40F4A | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F4 | IT机房空调（备）---LV40F4B | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F4 | 配电室电箱（主）---LV40F4E | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F4 | 电梯---LV40F4F | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F4 | 消防电梯（主）---LV40F4G | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40F | 低压出线柜LV-40F4 | 配用照明（主）---LV40F4J | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40G | NA | NA | V1230
| 电 | 创新中心1期 | 市政进线T40-DS40 | 中压馈线柜MV40H | NA | NA | V1230

## 单价
电单价
峰 | 0.63011
平 | 0.39382
谷 | 0.15753
输配电价 | 0.2065
需量电价 | 0
容量电价 | 1472000
水单价
自来水单价 | 9元/m3
再生水 | 暂无
天燃气单价
采暖季时间 | 11-3月
采暖季单价 | 3.06元/m3
非采暖季时间 | 4-10月
非采暖季单价 | 2.63元/m3
蒸汽单价
蒸汽单价 | 392元/吨
蒸汽最低用量 | 2.2t/h，52.8t/d一期二期合计
热水单价
热水单价 | 27.542元/吨192.97元/gj，
热水最低用量 | 30t/h，720t/d（8GJ/h）一期二期合计
大宗气单价
N2 | 1.7元/Nm3
CDA | 0.104元/Nm3
H2 | 5.8元/Nm3
PO2 | 14.5元/Nm3
PAR | 5.9元/Nm3
Phe | 160元/Nm3
CO2 | 5.1元/Nm3 | 月设备租赁费 350万
柴油单价
10000/m3

## 焓值表
蒸汽焓值表 |  |  |  |  | 热水焓值 | [6 empty] | 物料焓值功率转换 | @郭征鹏
温度°C | 压力MPa | 焓值 GJ/t | 备注 |  | 温度°C | 焓值 GJ/t | 出水温度 | 进出焓值差 | 备注 |  | GJ | 物料 | m³ | t | GJ | kW
170 | 0.79202 | 2.768 | 蒸汽进 |  | 90°C | 0.37745 | 60 | 0.12578 | 高温热水 | 0.12578 | 0.12558 | 高温热水 | 1 | 1 | 0.12578 | 34.9389 | 34.8833
90 |  | 0.37694 | 蒸汽出 |  | 38°C | 0.1597 | 28 | 0.04178 | 热水 | 0.04178 | 0.04186 | 热水 | 1 | 1 | 0.04178 | 11.6056 | 11.6278
|  | 2.391 | 蒸汽焓差 |  | 12°C | 0.050989 | 18 | 0.025121 | 中温冷冻水 | 0.025121 | 0.025116 | 中温冷冻水 | 1 | 1 | 0.025121 | 6.9781 | 6.9767
[5 empty] | 6°C | 0.025818 | 12 | 0.025171 | 低温冷冻水 | 0.025171 | 0.025116 | 低温冷冻水 | 1 | 1 | 0.025171 | 6.992 | 6.9767
[5 empty] | 18°C | 0.07611 | [7 empty] | 1m³=1t | 见热水焓值表 | 1GJ=277.778kW
[5 empty] | 60°C | 0.25167 | [5 empty] | 物料 | m³-GJ | m³-kW | kW-GJ
[5 empty] | 28°C | 0.11792 | [5 empty] | 高温热水 | 0.12578 | 34.9389 | 0.0036
[5 empty] | 130°C | 0.54661 |  |  | 市政热水 |  |  | 热水 | 0.04178 | 11.6056 | 0.0036
[5 empty] | 120°C | 0.5037 |  |  | 市政热水进 |  |  |  | m³-GJ | m³-kW | kW-GJ
[5 empty] | 80°C | 0.33492 |  |  | 市政热水出 |  |  | 中温冷冻水 | 0.025121 | 6.9781 | 0.0036
|  |  |  | 0.29353 |  | 0.16878 |  | 0.169 | 市政热水焓差 |  |  | 低温冷冻水 | 0.025171 | 6.992 | 0.0036
[5 empty] | 90°C热水m³转换为t | 0.96554 |  | 0.12145 |  | 1 kw = 0.0036 GJ |  |  | m³-GJ | m³-kW | kW-GJ
[5 empty] | 38℃ | 0.99319 |  | 0.041495 |  |  |  | 市政热水 | 0.16878 | 46.8834 | 0.0036
[5 empty] | 12℃ | 0.99974 |  | 0.025114 |  |  |  | 市政蒸汽 | 2.391 | 664.1672 | 0.0036
[5 empty] | 6℃ | 1.2 |  | 0.030205
zhengqi
90℃热水立方米转换焓值*0.96554*0.12578
Note on J4: 原来没做差已更新

## 导出模板
菜单 | 功能点 | 导出文件名称 | 导出模板
供给负荷 | 列表excel导出 | 供给负荷（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 能源 | 单位 | 最大供给量 | 实际最高负荷 | 最高负荷率 | 负荷状态 | 时间范围
|  |  | 列说明 | [6 empty] | 页面查询时间范围
| 曲线excel导出 | 供给负荷明细（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 能源 | 单位 | 最大供给量 | 实际最高负荷 | 最高负荷率 | 日期
|  |  | 列说明 | [5 empty] | 横坐标对应的时间
| 热力图excel导出 | 供给负荷热力图明细（20250207_20250506）_202503010913.xlsx | 模板列 | 能源 | 单位 | 月份 | 日期 | 最大供给量 | 实际最大供给量 | 负荷率
|  |  | 列说明 | [6 empty] | 横坐标对应的时间
消耗计量 | 耗能列表excel导出 | 耗能列表（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 耗能单位 | 总折标煤（tec） | 电（KWh） | 水（m³） | 天然气（m³） | 蒸汽（t） | 热水（t） | 大宗气（Nm³） | 时间范围
|  |  | 列说明 | [8 empty] | 页面查询时间范围
| 能耗趋势excel导出 | 耗能列表明细（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 耗能单位 | 总折标煤（tec） | 电（KWh） | 水（m³） | 天然气（m³） | 蒸汽（t） | 热水（t） | 大宗气（Nm³） | 时间
|  |  | 列说明 | [8 empty] | 横坐标对应的时间
系统能效 | 总产出与能耗列表excel导出 | 系统COP明细（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 系统名称 | 消耗能源 | 消耗能源量 | XX产出量（单位） | 单位产量能耗 | 时间范围
|  |  | 列说明 | 中温冷冻水 | 消耗的各能源，最下方有总折标煤 |  | XX是物料变量，单位获取产出物的单位 |  | 页面查询时间范围
| 单位产量能耗列表excel导出 | 系统COP明细（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 系统名称 | 消耗能源 | 消耗能源量 | XX产出量（单位） | 单位产量能耗 | 时间范围
|  |  | 列说明 | 中温冷冻水 | 消耗的各能源，最下方有总折标煤 |  | XX是物料变量，单位获取产出物的单位 |  | 页面查询时间范围
利用率 | 利用率总览excel导出 | 能源利用率（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 能源 | 总供给量 | 终端用户消耗量 | 总损失量 | 终端利用率 | 时间范围
|  |  | 列说明 | [5 empty] | 页面查询时间范围
| 损失曲线excel导出 | 能源利用率（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 能源 | 总供给量 | 终端用户消耗量 | 总损失量 | 终端利用率 | 时间
|  |  | 列说明 | [5 empty] | 横坐标对应时间
能流图 | 桑基图excel导出 | XX（能源名称）能源利用率（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 能流节点 | 供给量 | 下游消耗量 | 损失量 | 利用率 | 时间
|  |  | 列说明 | [5 empty] | 页面查询时间范围
供给费用 | 页面excel导出 | 能源供给费用（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 能源 | 电（万元） | 水（万元） | 天然气（万元） | 蒸汽（万元） | 热水（万元） | CDA（万元） | N2（万元） | Ar（万元） | O2（万元） | He（万元） | H2（万元） | CO2（万元）
列说明
消耗成本 | 耗能费用列表excep导出 | 耗能费用（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 耗能单位 | 总费用（万元） | 电（万元） | 水（万元） | 天然气（万元） | 蒸汽（万元） | 热水（万元） | 大宗气（万元） | 时间范围
|  |  | 列说明 | [8 empty] | 页面查询时间范围
| 耗能费用趋势excel导出 | 耗能费用明细（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 耗能单位 | 总费用（万元） | 电（万元） | 水（万元） | 天然气（万元） | 蒸汽（万元） | 热水（万元） | 大宗气（万元） | 时间范围
|  |  | 列说明 | [8 empty] | 横坐标对应时间
系统成本 | 总产出与能耗列表excel导出 | 系统COP明细（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 系统名称 | 消耗能源 | 消耗能源费用 | XX产出量 | 单位产量能耗费用 | 时间范围
|  |  | 列说明 |  | 消耗的各能源，最下方有总费用 |  |  |  | 页面查询时间范围
| 单位产量能耗列表excel导出 | 系统COP明细（页面查询时间范围）_导出时间 | 模板列 | 系统名称 | 消耗能源 | 消耗能费用 | XX产出量 | 单位产量能耗费用 | 时间范围
|  |  | 列说明 |  | 消耗的各能源，最下方有总折标煤 |  |  |  | 页面查询时间范围

## 报表
能源数据一览表： | [13 empty] | 风险及机遇
监测对象 | 监测项目 | 单位 | 责任部门 | 逻辑说明（仅逻辑说明，不显示在报表中） | 2024.5月 | 2024.6月 | 2024.7月 | 2024.8月 | 2024.9月 | 2024.10月 | 2024.11月 | 2024.12月 | 合计 | 区域： | 生产运营单元 | 工序/系统： | Litho | 设备/管理： | 照明系统 | 能源管理环节： | 能源采购 | 能源种类： | 电
创新中心 一期 | 电消耗 | kWh | FAC_EE | 电供给总量 | 45566 | 5430131.04 | 6082009.68 | 6128764.56 | 5417879.04 | 5038027.44 |  |  | 28142377.76 |  | 行政办公单元 |  | FA（失效分析实验室） |  | 冷却系统 |  | 能源转换 |  | 自来水
| 水消耗 | m³ | FAC_WA | 自来水供给量+再生水供给量 | 77761.7 | 77492 | 80523 | 82714 | 79936 | 75461 |  |  | 473887.7 |  |  |  | 附属设备 |  | 设备维护&保养 |  | 能源配送 |  | 再生水
| 天然气消耗 | m³ | FAC_ME | 天燃气供给总量 | 20814 | 20035 | 19507 | 19987 | 21225 | 20388 |  |  | 121956 |  |  |  | WET |  | 生产计划安排 |  | 能源使用 |  | 天然气
| 热力消耗（蒸汽/热水） | GJ | FAC_ME | 热水供给总量+蒸汽供给总量 | 3730 | 2374 | 2252 | 2255 | 2590 | 5755 |  |  | 18956 |  |  |  | 废气处理 |  | CW系统 |  | 余热余压利用 |  | 热水
| 氢气消耗 | m³ | FAC_GC | H2供给总量 | 7358.4 | 6262 | 5904 | 6578 | 5717 | 6392 |  |  | 38211.4 |  |  |  | 仓库 |  | PCW系统 |  | 设备维护 |  | 蒸汽
| 氮气消耗 | m³ | FAC_GC | GN2供给总量+PN2供给总量 | 1864339 | 1926473 | 1892200 | 2038880 | 2099127 | 2058400 |  |  | 11879419 |  |  |  | 废水处理 |  | 设备日常维护 |  | 其它 |  | CDA
| 氧气消耗 | m³ | FAC_GC | O2供给总量 | 6110 | 6068 | 5986 | 6395 | 6330 | 6355 |  |  | 37244 |  |  |  | 变配电室 |  | PM计划安排 |  |  |  | N2
| 氦气消耗 | m³ | FAC_GC | He供给总量 | 2732 | 2810 | 3314 | 3713 | 3693 | 3711 |  |  | 19973 |  |  |  | 气体化学房间 |  | Drain排改造 |  |  |  | H2
| 二氧化碳消耗 | m³ | FAC_GC | CO2供给总量 | 6510 | 7689 | 6973 | 7097 | 7178 | 7045 |  |  | 42492 |  |  |  | 气体化学房间 |  | 变压器 |  |  |  | O2
| 压缩空气消耗 | m³ | FAC_GC | CDA供给总量 | 2109950 | 2145613 | 2116195 | 2207955 | 2192146 | 1861291 |  |  | 12633150 |  |  |  | 空气处理 |  | 排风风机 |  |  |  | Ar
| 产品产量 | 片 | MFG | 能源绩效-产品产量 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 | 4050 |  |  | 11350 |  |  |  | 冷却水 |  | 照明灯 |  |  |  | He
| 综合能耗（当量值） | tce | ISEP | 电+天然气+蒸汽热水+H2供给总量折标煤 | 2333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 冷冻水 |  | 电容柜 |  |  |  | CO2
| 综合能耗（等价值） | tce | ISEP | 电*2.188771359+天然气+蒸汽热水+水+再生水++大宗气（去除掉H2）供给总量折标煤 | 52222 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 水处理 |  | 开关柜 |  |  |  | 柴油
| 产值 | 万元 | FA | 输入 | 566 | / | / | / | / | / |  |  | 0 |  |  |  | 办公室 |  | 空调
| 单位产值能耗（当量值） | tce/万元 | ISEP | 综合能耗（当量值）/产值，产值无值时，显示空 | 4.1219 | / | / | / | / | / |  |  | 0 |  |  |  | 会议室 |  | 风机
| 单位产品综合能耗（当量值） | tce/片 | ISEP | 综合能耗（当量值）/产品产量，产值无值时，显示空 | 1.5553 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 茶水间 |  | 滤网
生产单元（机台侧） | 电消耗 | kWh | FAC_EE | 消耗计量-机台节点电消耗总量 | 2443875.6 | 2363688.72 | 2480139.6 | 2514832.8 | 2499917.28 | 2647020.24 |  |  | 14949474.24 |  |  |  | 卫生间 |  | 照明
| 水消耗耗 | m³ | FAC_WA | 消耗计量-机台节点自来水+再生水消耗总量 | 60364 | 57022 | 53406 | 65937 | 60085 | 55631 |  |  | 352445 |  |  |  | 办公区 |  | 电叉车
| 天然气消耗 | m³ | FAC_ME | 消耗计量-机台节点天然气消耗总量 | 4558 | 4413 | 4608 | 4650 | 4397 | 4501 |  |  | 27127 | [5 empty] | LPG叉车
| 氢气消耗 | m³ | FAC_GC | 消耗计量-机台节点氢气消耗总量 | 7358.4 | 6262 | 5904 | 6578 | 5717 | 6392 |  |  | 38211.4 | [5 empty] | 泵
| 氮气消耗 | m³ | FAC_GC | 消耗计量-机台节点氮气消耗总量 | / | / | / | / | / | / |  |  | 0 | [5 empty] | 搅拌电机
| 氧气消耗 | m³ | FAC_GC | 消耗计量-机台节点氧气消耗总量 | 6110 | 6068 | 5986 | 6395 | 6330 | 6355 |  |  | 37244 | [5 empty] | 吹脱风机
| 氦气消耗 | m³ | FAC_GC | 消耗计量-机台节点氦气消耗总量 | 2732 | 2810 | 3314 | 3713 | 3693 | 3711 |  |  | 19973 | [5 empty] | 冷却塔
| 二氧化碳消耗 | m³ | FAC_GC | 消耗计量-机台节点二氧化碳消耗总量 | 6510 | 7689 | 6973 | 7097 | 7178 | 7045 |  |  | 42492 | [5 empty] | 水泵
| 压缩空气消耗 | m³ | FAC_GC | 消耗计量-机台节点CDA消耗总量 | / | / | / | / | / | / |  |  | 0 | [5 empty] | 冰机
| 单位产量电耗 | kWh/片 | ISEP | 见表格F28单元格计算公式 | 1629.2504 | 1575.79 | 1907.8 | 1676.56 | 1666.61 | 653.59 |  |  | 1317.13 | [5 empty] | 氮封水箱
| 综合能耗（当量值） | tce | ISEP | 电+天然气+H2供给总量折标煤 | 2455792 | 298.45 | 312.9 | 317.45 | 314.99 | 333.43 |  |  | 1886.0899 | [5 empty] | 电脑
| 单位产品综合能耗（当量值） | tce/片 | ISEP | 见F30单元格计算公式 | 1637.1947 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.08 |  |  | 0.17 | [5 empty] | 饮水机
动力供应单元（厂务侧） | 电消耗 | kWh | FAC_EE | 消耗计量-厂务节点电消耗总量 | 2858704.56 | 3066442.32 | 3601870.08 | 3613931.76 | 2917961.76 | 2391007.2 |  |  | 18449917.68 | [5 empty] | 卫生间洗手盆
| 水消耗 | m³ | FAC_WA | 消耗计量-厂务节点自来水+再生水消耗总量 | 16813.7 | 19935 | 26468 | 16154 | 19237 | 19237 |  |  | 117844.7 | [5 empty] | 电脑、瘦客户机、显示器
| 天然气消耗 | m³ | FAC_ME | 消耗计量-厂务节点天然气消耗总量 | 16256 | 15622 | 14899 | 15337 | 16828 | 15887 |  |  | 94829 | [5 empty] | 电脑、投影仪、电视
| 热力消耗（蒸汽/热水） | GJ | FAC_ME | 消耗计量-厂务节点蒸汽热水消耗总量 | 3730 | 2374 | 2252 | 2255 | 2590 | 5755 |  |  | 18956 | [5 empty] | 打印机
| 氮气消耗 | m³ | FAC_GC | 消耗计量-厂务节点氮气消耗总量 | / | / | / | / | / | / |  |  | 0
| 压缩空气消耗（m³） | m³ | FAC_GC | 消耗计量-厂务节点CDA消耗总量 | / | / | / | / | / | / |  |  | 0
| 单位产品电耗 | kWh/片 | ISEP | 见F37单元格计算公式 | 1905.803 | 2044.2949 | 2770.6693 | 2409.2878 | 1945.3078 | 590.3721 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1625.5434
| 综合能耗（当量值） | tce | ISEP | 电+天然气+蒸汽热水供给总量折标煤 | 2878690.56 | 478.64 | 539.32 | 541.49 | 469.37 | 511.35 |  |  | 3040.3962
| 单位产品综合能耗（当量值） | tce/片 | ISEP | 见F40单元格计算公式 | 1919.127 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.13 |  |  | 0.27
行政办公及其他单元 | 电(kWh) | kWh | FAC_EE | 消耗计量-其他节点电消耗总量 | 165213.6 | 164012.64 | 172561.92 | 173057.76 | 155631.84 | 161962.32 |  |  | 992440.08
| 水耗(t） | m³ | FAC_WA | 消耗计量-其他节点自来水+再生水消耗总量 | 584 | 535 | 649 | 623 | 614 | 593 |  |  | 3598
| 单位面积电耗（kwh/㎡） | kWh/m³ | ISEP | 见F42单元格计算公式，其中面积25382.1 字典值维护 | 6.5091 | 6.46 | 6.8 | 6.82 | 6.13 | 6.38 |  |  | 6.52
| 人均水耗（m³/人） | m³/人 | ISEP | 见F43单元格计算公式，其中人924 字典维护 | 0.61996 | 0.58 | 0.7 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |  |  | 0.65
创新中心 一期 | 市政进线MV10 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
| 市政进线MV20 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
| 市政进线MV30 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
| 市政进线MV40 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
创新中心 二期 | 市政进线MV10 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
| 市政进线MV20 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
| 市政进线MV30 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
| 市政进线MV40 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
| 市政进线MV50 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表
| 市政进线MV60 | kWh | FAC_EE | 市政电表手动抄表

## BOQ
2.3 | 能源模型
A | 能源子系统首页 | 展示能耗总览、能耗对标、能源成本负荷分析、节能收益结果等汇总数据，支持饼状图、柱形图等图表的展示；展示预告警信息列表等 |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 能源总览
B | 能源供给数据展示 |  |  | 100% | 2025-11-30
1) | 供给数据展示 | 以图表形式展示水、电、天然气、高温蒸汽、高温热水等能源供给数据,展示供给数据的控制线； |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 供给计量 能源监控
2) | 供给数据查询 | 支持用户查询历史供应数据； |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 供给计量
3) | 供给数据预测 | 展示实时供应数据，并对未来时间的供给进行预测； |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 能源预测
4) | 供给数据筛选 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源供给数据； |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 供给计量
5) | 供给数据采集 | 能源供给数据支持系统自动获取和用户手动填写； |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 供给计量
C | 能源消耗数据展示
1) | 消耗数据展示 | 以图表形式展示耗能端（厂务侧、FAB侧、办公楼宇等）能源消耗数据，展示消耗数据的控制线， |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗计量 能源监控
2) | 消耗数据查询 | 支持用户查询历史消耗数据，支持按厂务侧、FAB侧、厂务设备、FAB机台等维度查询消耗数据， |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗计量
3) | 消耗数据实时预测 | 展示实时消耗数据，并对未来时间的消耗进行预测； |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 需求预测
4) | 消耗数据筛选 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源消耗数据， |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗计量
5) | 能源消耗占比的展示 | 支持展示各类能源按课室、按设备等维度的消耗占比； | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统 | 100% |  | NA | 消耗计量
6) | 能源消耗均值排名展示 | 各课所消耗的冷、热、电、水等进行排名展示，并计算出各科各种能源的能耗平均值，作为KPI能耗定额的依据，与实际发生的值进行比对，作为KPI考核依据；可配置本日、本周、本月、本年各课的能耗数据及排名情况，默认显示前5（可根据需求调整）名，倒序排列; |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗计量
7) | 能耗值和基准值的对比 | 展示厂务本月实时消耗的能耗值占定额值的比例，默认基准能耗（定额值）数据,可在界面筛选各课的KPI结果,支持月、年的KPI分析,支持KPI结果排名; |  | 100% |  | NA | 能源绩效
D | 能源转换数据展示 |  |  |  |  | NA
1) | 能源转换数据的展示与计算 | 以图表形式展示能源转换数据，包括输入能源：天然气、高温蒸汽、高温热水，转换设备：冰机、空调等，能源转换输出结果：中低温冰水/热水、热风等，并计算能源转换效率，展示转换效率的控制线； | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统。主要设备放到了四科运维里，比如高效机房 | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗计量
2) | 能源转换数据的查询和筛选 | 支持查询历史数据，数据同比环比分析并展示结果，支持按各科室权限、按设备进行查询和展示； |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗计量
E | 能源模型配置 |  |  |  |  | NA
1) | 控制线设置 | 支持管理员对能源供给、能源消耗设置控制线； |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 监控配置
2) | 查询结果导出 | 支持查询结果一键导出和打印 |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 监控配置
3) | 报告输出 | 支持按照指定格式（图片、PPT、excel等）自定义时间段输出报告 |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 费用报表
F | 能效分析
1) | 设备效率分析 | 对厂务侧设备（冰机、供/回风等）的功率因数和运行功率在不同的运行负载时的进行分析，比对额定的功率与分析结果的差额，作为能源优化策略的数据 | 主要设备放到四科运维里 | 100% | 2025-11-30 | 运行效果评价 | 冷热管理与高效机房
2) | 支持历史数据查询，同比/环比结果 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 |  | 100% | 2025-11-30 | 数据展示 数据统计 | 冷热管理与高效机房
3) | 查询结果以曲线、柱状图等形式展示 | 曲线、柱状图(或其他客户指定格式)进行数据展示 |  | 100% | 2025-11-30 | 数据展示 数据统计 | 冷热管理与高效机房
G | 能源管理负荷分析 |  |  | 17%
1) | 负荷调控 | 系统结合室内环境、净化量、设备运行和生产状态等数据，通过系统AI形成智能调控策略调整；如：冰机、风压、压差、洁净度、温湿度、流量的调控等实现供能的精准调控设备的负荷；（现阶段给出策略不控） |  | 100% |  | 运行优化建议 | 高效机房
2) | 负荷预测 | 系统依据以往厂务侧、生产侧的耗能和历史数据，对厂务侧、生产用能进行负荷预测；支持短期（周)、月（中期）、长期（年）的预测。 |  | 100% | 2025-11-30 | 负荷预测 | 能源预测
H | 能源数据分析 | 基于能源供给、能源消耗、能源转换数据分析，建立数据分析模型，识别有gap的内容，按客户关注内容输出数据分析结果 |  | 50% |  |  | 节能分析 能源监控（异常数据智能分析）
I | 能源成本 |  |  | 80%
1) | 能源成本计算 | 对厂务侧的各种能源的消耗进行成本计算，以各能源计量单位和人民币金额形式展现（可设定查看此界面权限和更新能源计量单价），计算到按产品、lot、wafer或时间段等客户需要的形式的成本 |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗成本 供应与使用查询
2) | 能源成本展示 | 厂务侧电、水、气总能耗分析展示，为厂务各类能源供应所消耗折算的标准煤量之和，以电力折算标煤的形式展示数值，主要为厂务提供能源消耗所产生的二氧化碳的排量，为碳管理提供数据依据。 |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 供给费用
3) | 能源成本查询 | 支持查询各课能源消耗成本，通过界面设置下拉菜单选择切换，例如电、 水、热、气等筛选 |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗成本
4) | 能源成本饼状图等图表分析 | 占比以饼状图、柱状图和曲线形式展示 |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗成本
5) | 汇总历史数据，不同维度对比能源成本 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 |  | 100% | 2025-11-30 | NA | 消耗成本

## 能源开发进度
一级菜单 | 二级菜单 | 全部需求 已完成百分比 | 需求 | 优先级 | 要求UAT时间 | 后端开发人天预估 | 前端开发 | 前端开始时间 | 前端结束时间 | 前端进度 | 后端开发 | 后端开始时间 | 后端结束时间 | 后端进度
能源总览 | NA | 95% | 页面风格需要与全平台保持一致，白底；大屏保持现有风格不变 | P2 | 2024年4月22 |  | @甘志军 | 2025-04-02 | 2025-04-02
|  |  | 各能源费用当月费用改成上月费用 | P1 | 2024年4月22 |  | @甘志军 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  | @张天越
能源供给 | 供给计量 | 90% | 总览页面-蒸汽新增切换GJ，热水新增切换t | P2 | 2024年4月22 | 2 | @甘志军 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  | @张天越
|  |  | 总览页面-蒸汽和热水柱状图与上方显示的单位保持一致 | P2 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  | @张天越
|  |  | 蒸汽/热水Tab页面-左上方总量 蒸汽量新增切换GJ，热水量新增切换t | P2 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 | 2025-04-03 | 2025-04-08
|  |  | 蒸汽/热水Tab页面-供热趋势 新增蒸汽和热水的t的趋势数据，这个图4个曲线，2个纵坐标 | P2 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 | 2025-04-03 | 2025-04-08
|  |  | 总览页面-区分等价值和当量值 | P2 | 2024年5月20 | 3 | @甘志军
| 供给负荷 | 50% | 实现电的负荷（按KVA单位实现） | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 实现各个能源负荷的热力图 | P1 | 2024年4月22 | 3 | @甘志军
|  |  | 实现导出功能 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
能源消耗 | 消耗计量 | 90% | 全厂可点击，点击全厂显示厂务、机台、其他的数据 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 实现导出功能 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 实现再生水、6°C水、16°C水、38°C水、90°C水的消耗量计量 | P2 | 2024年5月20 | 4 | @甘志军
|  |  | 左侧树默认展示到系统级 | P2 | 2024年5月20 | 2 | @甘志军
|  |  | 耗能列表列宽优化，名称尽可能显示完整 | P2 | 2024年5月20 |  | @甘志军
| 系统能效 | 80% | 左侧树默认展示到子系统 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 总产出和能耗+单位产量能耗 2个tab 汇总到一个tab页面里,tab名称为能效计量 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 |  |  |  | 张天越 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 100%
|  |  | 原相关指标，改名称为能效参数 | P1 | 2024年4月22 |  | @甘志军
|  |  | 进入页面查询时间范围近12个月 | P1 | 2024年4月22 |  | @甘志军
|  |  | 按月时有同比环比，同比比上年，环比比上月 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 |  |  |  | 张天越
|  |  | 实现导出功能 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 |  |  |  | 张天越
能源平衡 | 利用率 | 95% | 实现导出功能 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
| 能流图 | 50% | 能流图上可以通过开关选择是否显示个节点的利用率数据 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 |  |  |  | 张天越
|  |  | 电能流数据有2个节点的名字需要更新，详见能源基础数据 | P2 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 |  |  |  | 张天越
|  |  | 水、蒸汽热水、大宗气能流数据更新 | P1 | 2024年5月20 | 5 | @甘志军
|  |  | 能流图节点上新增关键仪表标识及显示 | P2 | 2024年5月20 | 5 | @甘志军
能源监控 | 能耗事件 | 80% | 关联分析TAB里消耗量和温度的数据展示 | P1 | 2024年4月22 | 2 | @甘志军
| 负荷事件 | 80% | 关联分析TAB里负荷率和温度的数据展示 | P1 | 2024年4月22 | 2 | @甘志军
| 平衡事件 | 70% | 关联分析TAB里损耗量和温度的数据展示 | P1 | 2024年4月22 | 2 | @甘志军
|  |  | 实现下钻分析功能 | P1 | 2024年4月22 | 2 | @甘志军
| 监控配置 | 80% | 配置指标从指标库选择 | P2 | 2024年5月20 | 3 | @甘志军
能源费用 | 供给费用 | 70% | 总览页面-实现导出功能 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 各能源tab页面-实现导出功能 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
| 消耗成本 | 70% | 左侧树状图与消耗计量保持一致，数结构一致，样式一致 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 趋势图的图例复选框样式与UI统一规范一致，与消耗计量的图例的样式一样 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 实现导出功能 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 实现再生水、6°C水、16°C水、38°C水、90°C水的耗量计量 | P2 | 2024年5月20 | 4 | @甘志军
|  |  | 实现成本考核 | P2 | 2024年5月20 | 5 | @甘志军
| 能效费用 | 70% | 按月有同比环比，按年有环比无同比 | P2 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 实现导出功能 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军 |  |  |  | 张天越
| 费用核算 | 100% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军
| 单价维护 | 100% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军
能源绩效 | 能源绩效 | 100% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军
| 绩效基准 | 80% | 实现成本绩效基准配置 | P2 | 2024年5月20 | 3 | @甘志军
| 产品产量 | 90% | 进入页面 用全站统一风格，显示全量数据，列表根据时间倒叙排列 | P1 | 2024年4月22 | 1 | @甘志军
|  |  | 编辑的表单与新增表单一样，仅有新增时的值 | P1 | 2024年4月22 | 2 | @甘志军
能源预测 | 需求预测 | 100% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军
| 负荷预测 | 100% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军
| 费用预测 | 100% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军
节能分析 | NA | 95% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军
能源报表 | 费用报表 | 100% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军
| 能源数据一览表 | 0% | 能源数据一览表，自动获取平台上已有的计量数据，支持人工修改 | P2 | 2024年5月20 | 4 | @甘志军
| 风险及机遇 | 0% | 增删改查风险及机遇 | P2 | 2024年5月20 | 4 | @甘志军
基础数据 | NA | 100% | NA |  | 2024年4月22 |  | @甘志军

## 机械能源 定频设备
|  | 2_2_AHUAH1_F1_M_stop2run | 0.55 |  |  |  |  | 3_R_GEX_F01_M_stop2run | 0.37
|  | 2_3_AHUAH1_F1_M_stop2run | 2.2 |  |  |  |  | 3_R_GEX_F02_M_stop2run | 0.37
|  | 2_3_AHUAH2_F1_M_stop2run | 2.2 |  |  |  |  | 3_R_GEX_F03_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F01_M_stop2run | 1 | 2_3_AHUAH3_F1_M_stop2run | 2.2 | if 2_4_GEX_F04_M_stop2run = 1, | 0.3 |  |  | 3_R_GEX_F04_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F02_M_stop2run | 1 | 2_3_AHUAH4_F1_M_stop2run | 2.2 | if 2_R_GEX_F01_M_stop2run = 1, | 2.1 |  |  | 3_R_GEX_F05_M_stop2run | 0.37
1A_4_EEX_F01_M_stop2run | 0.4 | 2_3_AHUAH5_F1_M_stop2run | 4 | if 2_4_GEX_F04_M_stop2run = 1, | 0.3 |  |  | 3_R_GEX_F06_M_stop2run | 0.37
1A_4_EEX_F02_M_stop2run | 0.4 | 2_3_AHUAH6_F1_M_stop2run | 4 | if 2_1_GEX_F03_M_stop2run = 1, | 1 |  |  | 3_R_GEX_F07_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F03_M_stop2run | 0.4 |  |  | if 2_B1_GEX_F02_M_stop2run = 1, | 10.5 |  |  | 3_R_GEX_F08_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F04_M_stop2run | 0.4 |  |  | if 2_4_GEX_F03_M_stop2run = 1, | 0.3 |  |  | 3_R_GEX_F09_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F05_M_stop2run | 0.7 | 1A_1_NMAUAH1_F1_M_stop2run | 15 | if 2_4_GEX_F02_M_stop2run = 1, | 3 |  |  | 3_R_GEX_F10_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F06_M_stop2run | 0.7 | 1A_1_NMAUAH1_P1_M_stop2run | 1.1 | if 2_4_GEX_F01_M_stop2run = 1, | 3 | 1A_1_GEX_F01_M_stop2run | 0.3 | 3_R_GEX_F11_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F07_M_stop2run | 0.5 | 1A_1_NMAUAH2_F1_M_stop2run | 15 | if 2_1_GEX_F04_M_stop2run = 1, | 1 | 1A_1_GEX_F02_M_stop2run | 0.3 | 3_R_GEX_F12_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F08_M_stop2run | 0.5 | 1A_1_NMAUAH2_P1_M_stop2run | 1.1 | if 2_3_GEX_F01_M_stop2run = 1, | 1 | 1A_1_GEX_F03_M_stop2run | 0.3 | 3_R_GEX_F13_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F09_M_stop2run | 0.7 | 1A_1_NMAUAH3_F1_M_stop2run | 15 | if 2_3_GEX_F02_M_stop2run = 1, | 5 | 1A_1_GEX_F04_M_stop2run | 0.5 | 3_R_GEX_F14_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F10_M_stop2run | 0.7 | 1A_1_NMAUAH3_P1_M_stop2run | 1.1 | if 2_3_GEX_F03_M_stop2run = 1, | 0.3 | 1A_1_GEX_F05_M_stop2run | 1 | 3_R_GEX_F15_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F11_M_stop2run | 1.3 | 1A_1_NMAUAH4_F1_M_stop2run | 15 | if 2_3_GEX_F04_M_stop2run = 1, | 2.7 | 1A_1_GEX_F06_M_stop2run | 5 | 3_R_GEX_F16_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F12_M_stop2run | 1.3 | 1A_1_NMAUAH4_P1_M_stop2run | 1.1 | if 2_1_GEX_F02_M_stop2run = 1, | 5 | 1A_1_GEX_F07_M_stop2run | 1.2 | 4_R_GEX_F01_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F13_M_stop2run | 1.3 | 1A_1_NMAUAH5_F1_M_stop2run | 15 | if 2_1_GEX_F01_M_stop2run = 1, | 5 | 1A_B1_GEX_F01_M_stop2run | 10 | 4_R_GEX_F02_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F14_M_stop2run | 1.3 | 1A_1_NMAUAH5_P1_M_stop2run | 1.1 | if 2_B1_GEX_F01_M_stop2run = 1, | 1.5 | 1A_4_GEX_F01_M_stop2run | 0.4 | 4_R_GEX_F03_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F15_M_stop2run | 3.2 | 1A_1_NMAUAH6_F1_M_stop2run | 15 | if 2_if 2_GEX_F01_M_stop2run = 1, | 3.7 | 1A_4_GEX_F02_M_stop2run | 1.4 | 4_R_GEX_F04_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F16_M_stop2run | 3.2 | 1A_1_NMAUAH6_P1_M_stop2run | 1.1 | if 2_if 2_GEX_F02_M_stop2run = 1, | 3.7 | 1A_4_GEX_F03_M_stop2run | 1.4 | 4_R_GEX_F05_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F17_M_stop2run | 0.3 |  |  | if 2_if 2_GEX_F03_M_stop2run = 1, | 3.7 | 1A_4_GEX_F04_M_stop2run | 2.2 | 4_R_GEX_F06_M_stop2run | 0.37
1A_R_EEX_F18_M_stop2run | 0.3 |  |  | if 2_if 2_GEX_F04_M_stop2run = 1, | 3.7
1A_R_EEX_F19_M_stop2run | 0.3 | if 3_1_MAUAH1_F1_M_stop2run = 1， | 5.5 | if 2_4_GEX_F05_M_stop2run = 1, | 0.3
1A_R_EEX_F20_M_stop2run | 0.3 | if 3_1_MAUAH2_F1_M_stop2run = 1， | 5.5 | if 2_4_GEX_F06_M_stop2run = 1, | 0.3
1A_R_EEX_F21_M_stop2run | 2 | if 3_1_MAUAH2_P1_M_stop2run = 1， | 0.55
1A_R_EEX_F22_M_stop2run | 2 | if 4_1_MAUAH1_F1_M_stop2run = 1， | 3
1A_R_EEX_F23_M_stop2run | 0.6 | if 4_1_MAUAH1_P1_M_stop2run = 1， | 0.55
1A_R_EEX_F24_M_stop2run | 0.6 | if 4_1_MAUAH2_F1_M_stop2run = 1， | 3 | 1A_1_NMAUAH1_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F25_M_stop2run | 0.4 | if 4_1_MAUAH2_P1_M_stop2run = 1， | 0.55 | 1A_1_NMAUAH2_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F26_M_stop2run | 0.4 |  |  | 1A_1_NMAUAH3_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F27_M_stop2run | 0.3 |  |  | 1A_1_NMAUAH4_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F28_M_stop2run | 0.3 |  |  | 1A_1_NMAUAH5_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F29_M_stop2run | 2.3 |  |  | 1A_1_NMAUAH6_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F30_M_stop2run | 2.3 |  |  | 3_1_MAUAH1_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F31_M_stop2run | 0.3 |  |  | 3_1_MAUAH2_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F32_M_stop2run | 0.4 |  |  | 4_1_MAUAH1_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F33_M_stop2run | 1.9 |  |  | 4_1_MAUAH2_FT1_I_AI_HMI
1A_R_EEX_F34_M_stop2run | 1.9 |  |  | 4_1_MAUAH1_FT1_H_AI_HMI
1A_R_EEX_F35_M_stop2run | 0.1
1A_R_EEX_FL01_M_stop2run |  |  |  | 3_1_MAUAH1_FT1_I_AI_HMI
3_1_MAUAH2_FT1_I_AI_HMI
1A_1_AHUAH1_F1_M_stop2run | 4 |  |  | 4_1_MAUAH1_FT1_H_AI_HMI
1A_4_AHUAH1_F1_M_stop2run | 5.5 |  |  | 4_1_MAUAH2_FT1_I_AI_HMI
1A_4_AHUAH2_F1_M_stop2run | 5.5
1A_1_AHUAH7_F1_M_stop2run | 5.5
1A_1_AHUAH2_F1_M_stop2run | 4
1A_1_AHUAH3_F1_M_stop2run | 4
1A_1_AHUAH4_F1_M_stop2run | 4
1A_B1_AHUAH1_F1_M_stop2run | 15
1A_B1_AHUAH2_F1_M_stop2run | 15
1A_1_AHUAH5_F1_M_stop2run | 5.5
1A_1_AHUAH6_F1_M_stop2run | 5.5
1A_4_AHUAH3_F1_M_stop2run | 5.5
1A_4_AHUAH4_F1_M_stop2run | 5.5
1A_4_AHUAH5_F1_M_stop2run | 1.5