## Sheet1
子系统 | 一级菜单 | 菜单整体路径 | 问题描述 | 科 | 提出人 | 提出时间 | 备注 | 格式化字符串
机械科运维 | SPC指标 | SPC指标查询/指标设定 | 部分PCW系统的指标被划入CUS的冷却水系统中 | 机械 | 苟波涛 | 2025-02-17 00:00:00 |  | [机械科运维]-[SPC指标]-[SPC指标查询/指标设定]-[部分PCW系统的指标被划入CUS的冷却水系统中]-[苟波涛]-[2025-02-17 00:00:00]-[]
机械科运维 | 冷热管理与高效机房 | 数据展示 | 应包括以下必要【日+实时】参数信息需展示， 1、总制冷量kW，低温冷机制冷量kW，中温冷机制冷量kW 2、总功率kW，低温冷机功率kW，中温温冷机功率kW，水泵功率kW，冷却塔功率kW 3、机房COP，低温冷机COP，中温冷机COP 4、日用电量、月用电量、机房运行费用估算 5、中、低温主管供回水温差 6、中、低温冷却水温差 7、机房能效比EER（制冷机房：全年总制冷量/全年总用电量） 8、预测冷负荷 | 机械 | 刘光谱 | 2025-02-19 00:00:00 | 目前数据展示功能无法具备高效机房主要相关参数展示功能 请参照《高效空调制冷机房评价标准》T/CECS 1100-2022， | [机械科运维]-[冷热管理与高效机房]-[数据展示]-[应包括以下必要【日+实时】参数信息需展示， 1、总制冷量kW，低温冷机制冷量kW，中温冷机制冷量kW 2、总功率kW，低温冷机功率kW，中温温冷机功率kW，水泵功率kW，冷却塔功率kW 3、机房COP，低温冷机COP，中温冷机COP 4、日用电量、月用电量、机房运行费用估算 5、中、低温主管供回水温差 6、中、低温冷却水温差 7、机房能效比EER（制冷机房：全年总制冷量/全年总用电量） 8、预测冷负荷]-[刘光谱]-[2025-02-19 00:00:00]-[目前数据展示功能无法具备高效机房主要相关参数展示功能 请参照《高效空调制冷机房评价标准》T/CECS 1100-2022，]
机械科运维 | 冷热管理与高效机房 | 数据展示 | 天气、时间模块只在数据展示模块显示即可，其他删除，非主要参数建议调小显示 | 机械 | 刘光谱 | 2025-02-19 00:00:00 |  | [机械科运维]-[冷热管理与高效机房]-[数据展示]-[天气、时间模块只在数据展示模块显示即可，其他删除，非主要参数建议调小显示]-[刘光谱]-[2025-02-19 00:00:00]-[]
机械科运维 | 冷热管理与高效机房 |  | 该模块目前只涉及冷源，建议模块重命名“高效机房管理平台”这样可灵活理解为冷源或热源 | 机械 | 刘光谱 | 2025-02-19 00:00:00 |  | [机械科运维]-[冷热管理与高效机房]-[]-[该模块目前只涉及冷源，建议模块重命名“高效机房管理平台”这样可灵活理解为冷源或热源]-[刘光谱]-[2025-02-19 00:00:00]-[]
机械科运维 | 冷热管理与高效机房 |  | 该模块建议重新梳理合并，具备以下功能 1、展示中心：展示机房主要数据，显示优化建议 2、数据管理：所有设备或数据统计、分析、曲线显示、导出均在此模块 3、负荷预测（运行状态预测）：基于室外温度与历史时制冷量关系，预测中、低温冷冻水的日逐时冷负荷 4、运行优化（）：推送生效的优化建议，（可基于经验库判断） | 机械 | 刘光谱 | 2025-02-19 00:00:00 |  | [机械科运维]-[冷热管理与高效机房]-[]-[该模块建议重新梳理合并，具备以下功能 1、展示中心：展示机房主要数据，显示优化建议 2、数据管理：所有设备或数据统计、分析、曲线显示、导出均在此模块 3、负荷预测（运行状态预测）：基于室外温度与历史时制冷量关系，预测中、低温冷冻水的日逐时冷负荷 4、运行优化（）：推送生效的优化建议，（可基于经验库判断）]-[刘光谱]-[2025-02-19 00:00:00]-[]
机械科运维 | 冷热管理与高效机房 |  | 删除点位报警相关信息展示，已与报警模块重复 | 机械 | 刘光谱 | 2025-02-19 00:00:00 |  | [机械科运维]-[冷热管理与高效机房]-[]-[删除点位报警相关信息展示，已与报警模块重复]-[刘光谱]-[2025-02-19 00:00:00]-[]
机械科运维 | 综合看板 | 设备状态/今日看板/今日报警 | 统计的结果多数不对，也可能统计的方法有问题 | 机械 | 王博 | 2025-02-19 00:00:00 |  | [机械科运维]-[综合看板]-[设备状态/今日看板/今日报警]-[统计的结果多数不对，也可能统计的方法有问题]-[王博]-[2025-02-19 00:00:00]-[]
机械科运维 | 综合看板 | PCW系统/PV系统 | 供水压力界面显示供水压力、回水压力和压差曲线，增加一个总流量的曲线，右侧频率栏可显示五个泵的启停状态和频率。PV系统的图形显示有问题，右侧频率栏可显示四个泵的启停状态和频率 | 机械 | 王博 | 2025-02-19 00:00:00 |  | [机械科运维]-[综合看板]-[PCW系统/PV系统]-[供水压力界面显示供水压力、回水压力和压差曲线，增加一个总流量的曲线，右侧频率栏可显示五个泵的启停状态和频率。PV系统的图形显示有问题，右侧频率栏可显示四个泵的启停状态和频率]-[王博]-[2025-02-19 00:00:00]-[]
机械科运维 | 任务看板 |  | 统计的数量不对，且统计结果无法点击跳转，与综合看板UI风格宜统一。已审分类改为已过期，该需求同步至工作台 | 机械 | 王博 | 2025-02-19 00:00:00 |  | [机械科运维]-[任务看板]-[]-[统计的数量不对，且统计结果无法点击跳转，与综合看板UI风格宜统一。已审分类改为已过期，该需求同步至工作台]-[王博]-[2025-02-19 00:00:00]-[]
机械科运维 | 任务看板 |  | 增加一个宣导栏，该宣导栏跟值班交接本内容同步。 | 机械 | 王博 | 2025-02-19 00:00:00 |  | [机械科运维]-[任务看板]-[]-[增加一个宣导栏，该宣导栏跟值班交接本内容同步。]-[王博]-[2025-02-19 00:00:00]-[]
机械科运维 | 综合看板 |  | 无尘室纵坐标修改数值，具体参考一期施耐德及word文档 | 机械 | 邹京 | 2025-02-15 00:00:00 |  | [机械科运维]-[综合看板]-[]-[无尘室纵坐标修改数值，具体参考一期施耐德及word文档]-[邹京]-[2025-02-15 00:00:00]-[]
机械科运维 | 综合看板 |  | 排气纵坐标修改数值，具体参考一期施耐德及word文档 | 机械 | 邹京 | 2025-02-16 00:00:00 |  | [机械科运维]-[综合看板]-[]-[排气纵坐标修改数值，具体参考一期施耐德及word文档]-[邹京]-[2025-02-16 00:00:00]-[]
机械科运维 | 综合看板 |  | pcwpv室纵坐标修改数值，具体参考一期施耐德及word文档 | 机械 | 邹京 | 2025-02-16 00:00:00 |  | [机械科运维]-[综合看板]-[]-[pcwpv室纵坐标修改数值，具体参考一期施耐德及word文档]-[邹京]-[2025-02-16 00:00:00]-[]
机械科运维 | 综合看板 |  | cus纵坐标修改数值，具体参考一期施耐德及word文档 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[综合看板]-[]-[cus纵坐标修改数值，具体参考一期施耐德及word文档]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 综合看板 |  | CUS模块样式修改参考一期修改 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[综合看板]-[]-[CUS模块样式修改参考一期修改]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 综合看板 | All | 指标点位核对，数值展示有误，参考一期 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[综合看板]-[All]-[指标点位核对，数值展示有误，参考一期]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 任务看板 |  | 任务统计饼图显示数据不全 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[任务看板]-[]-[任务统计饼图显示数据不全]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | SPC |  | spc指标初始化导入 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 | 数据问题，需要按照提供资料导入，3.18发版前完成 | [机械科运维]-[SPC]-[]-[spc指标初始化导入]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[数据问题，需要按照提供资料导入，3.18发版前完成]
机械科运维 | SPC |  | spc指标control、limit数据导入 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 | 数据问题，需要按照提供资料导入，3.18发版前完成 | [机械科运维]-[SPC]-[]-[spc指标control、limit数据导入]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[数据问题，需要按照提供资料导入，3.18发版前完成]
机械科运维 | SPC |  | 图表显示默认科室所有keykey，时间默认一天 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[SPC]-[]-[图表显示默认科室所有keykey，时间默认一天]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 菜单修改整合 |  | 综合管理下接“报表管理”中的（预算管理、收货管理）、废弃物管理 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[菜单修改整合]-[]-[综合管理下接“报表管理”中的（预算管理、收货管理）、废弃物管理]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 菜单修改整合 |  | 耗量和供应管理合并为能源管理 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[菜单修改整合]-[]-[耗量和供应管理合并为能源管理]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 菜单修改整合 |  | PCWPVHV、EXH合并为机台供应管理 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[菜单修改整合]-[]-[PCWPVHV、EXH合并为机台供应管理]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 洁净室数字化 | 洁净室可视化 | particle历史数据导入 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 | 3.18发版前完成数据导入，后续每周定期更新 | [机械科运维]-[洁净室数字化]-[洁净室可视化]-[particle历史数据导入]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[3.18发版前完成数据导入，后续每周定期更新]
机械科运维 | 洁净室数字化 | 洁净室可视化 | AMC&voc历史数据导入 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 | 3.19发版前完成数据导入，后续每周定期更新 | [机械科运维]-[洁净室数字化]-[洁净室可视化]-[AMC&voc历史数据导入]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[3.19发版前完成数据导入，后续每周定期更新]
机械科运维 | 洁净室数字化 | 洁净室可视化 | 温湿度纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[洁净室数字化]-[洁净室可视化]-[温湿度纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 洁净室数字化 | 洁净室可视化 | particle纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[洁净室数字化]-[洁净室可视化]-[particle纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 洁净室数字化 | 洁净室可视化 | AMCVOC纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[洁净室数字化]-[洁净室可视化]-[AMCVOC纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 洁净室数字化 | 环境数据监测 | 上图下表，温湿度纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[洁净室数字化]-[环境数据监测]-[上图下表，温湿度纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 洁净室数字化 | 环境数据监测 | 上图下表，particle纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[洁净室数字化]-[环境数据监测]-[上图下表，particle纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 洁净室数字化 | 环境数据监测 | 上图下表，AMCVOC纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[洁净室数字化]-[环境数据监测]-[上图下表，AMCVOC纵坐标修改、参考综合管理中的上下限，具体见word和一期施耐德]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | FFU更换工单管理 | 更换工单管理 | 非相关信息去掉——设备总成、科室、系统都是确定的 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[FFU更换工单管理]-[更换工单管理]-[非相关信息去掉——设备总成、科室、系统都是确定的]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | FFU更换工单管理 | 更换工单管理 | 非相关信息去掉-计划名称、计划编号 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[FFU更换工单管理]-[更换工单管理]-[非相关信息去掉-计划名称、计划编号]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | FFU更换工单管理 | 更换工单管理 | 更换日期等不需要精确到小时和分钟 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[FFU更换工单管理]-[更换工单管理]-[更换日期等不需要精确到小时和分钟]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | FFU | 全生命周期 | 显示暂无数据？ | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[FFU]-[全生命周期]-[显示暂无数据？]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | FFU | 全生命周期 | 表单保持与耗材生命周期一致 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[FFU]-[全生命周期]-[表单保持与耗材生命周期一致]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | FFU | 可视化 | group组别数据与实际不一致，需初始化 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[FFU]-[可视化]-[group组别数据与实际不一致，需初始化]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | FFU |  |  | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[FFU]-[]-[]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 洁净空调 | 洁净空调抬头与数据错位，详见word | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[洁净空调]-[洁净空调抬头与数据错位，详见word]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 一般空调 | 一般空调抬头与数据错位，详见word | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[一般空调]-[一般空调抬头与数据错位，详见word]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | pcw滤袋 | PCW抬头与数据错位，详见word | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[pcw滤袋]-[PCW抬头与数据错位，详见word]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 洁净空调 | 无需上方天气信息 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[洁净空调]-[无需上方天气信息]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 一般空调 | 无需上方天气信息 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[一般空调]-[无需上方天气信息]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | pcw滤袋 | 无需上方天气信息 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[pcw滤袋]-[无需上方天气信息]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 一般空调 | 一般空调下来菜单选项区域名称错误，修改方式详见word | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[一般空调]-[一般空调下来菜单选项区域名称错误，修改方式详见word]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | PCW滤袋寿命分析 | PCW滤袋寿命分析修改名称为耗材寿命预测 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[PCW滤袋寿命分析]-[PCW滤袋寿命分析修改名称为耗材寿命预测]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | PCW滤袋寿命分析 | PCW滤袋寿命分析下展开三个tag为MAU粉尘过滤器、NMAU粉尘过滤器、PCW滤袋 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[PCW滤袋寿命分析]-[PCW滤袋寿命分析下展开三个tag为MAU粉尘过滤器、NMAU粉尘过滤器、PCW滤袋]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 洁净空调 | 寿命信息表格修改，整合成一个，不需要横向拉拽详见word | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[洁净空调]-[寿命信息表格修改，整合成一个，不需要横向拉拽详见word]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 一般空调 | 寿命信息表格修改，整合成一个，不需要横向拉拽，同洁净空调、一般空调 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[一般空调]-[寿命信息表格修改，整合成一个，不需要横向拉拽，同洁净空调、一般空调]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | pcw滤袋 | 寿命信息表格修改，整合成一个，不需要横向拉拽，同洁净空调、一般空调 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[pcw滤袋]-[寿命信息表格修改，整合成一个，不需要横向拉拽，同洁净空调、一般空调]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 耗材更换记录 | 耗材更换记录——系统不对 | 机械 | 邹京 | 2025-02-22 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[耗材更换记录]-[耗材更换记录——系统不对]-[邹京]-[2025-02-22 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 耗材更换记录 | 耗材更换记录——设备名称不对 | 机械 | 邹京 | 2025-02-22 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[耗材更换记录]-[耗材更换记录——设备名称不对]-[邹京]-[2025-02-22 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 耗材更换记录 | 耗材更换记录——耗材名称不对 | 机械 | 邹京 | 2025-02-22 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[耗材更换记录]-[耗材更换记录——耗材名称不对]-[邹京]-[2025-02-22 00:00:00]-[]
机械科运维 | 耗材生命周期 | 洁净空调 | 洁净空调数据有误，列表有25个，实际只有5个 | 机械 | 邹京 | 2025-02-22 00:00:00 |  | [机械科运维]-[耗材生命周期]-[洁净空调]-[洁净空调数据有误，列表有25个，实际只有5个]-[邹京]-[2025-02-22 00:00:00]-[]
机械科运维 | 供应管理 |  | 蒸汽历史数据导入 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 | 3.18发版前完成数据导入，后续每周定期更新 | [机械科运维]-[供应管理]-[]-[蒸汽历史数据导入]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[3.18发版前完成数据导入，后续每周定期更新]
机械科运维 | 供应管理 |  | 热水历史数据导入 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 | 3.18发版前完成数据导入，后续每周定期更新 | [机械科运维]-[供应管理]-[]-[热水历史数据导入]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[3.18发版前完成数据导入，后续每周定期更新]
机械科运维 | 供应管理 |  | 天然气历史数据导入 | 机械 | 邹京 | 2025-02-21 00:00:00 | 3.18发版前完成数据导入，后续每周定期更新 | [机械科运维]-[供应管理]-[]-[天然气历史数据导入]-[邹京]-[2025-02-21 00:00:00]-[3.18发版前完成数据导入，后续每周定期更新]