## 工作表1
北方集成电路技术创新中心项目
厂务中控系统工程标单 （III）
详细价目表 Breakdown Sheet
工程名称：厂务中控系统工程
项次 | 内容 | 单位 | 数量 | 规格 | 交付比例 | 交付时间 | 当前存放地点 | 二级功能 | 一级功能 | 子系统
Item | Particulars | Unit | Quantity | Specification
1 | FMCS整合
1.1 | 监控主机及软件
1） | 可视化图形处理服务器 | 台 | 3 | 金牌 2*6258R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：1T SATA SSD * 2 / 网口: 6* 10GE光 / Raid声卡*1/HBA *1/图形显示适配器：3090ti及以上企业网卡 | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 | 超聚变 | 2288H V6 | 3
2） | 厂务系统平台数据处理服务器 | 台 | 10 | 金牌 2*6258R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：1T SATA SSD * 2 / 网口: 6* 10GE光 / Raid声卡*1/HBA *1/ | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 | 超聚变 | 2288H V6 | 10
3） | 平台数据同步存储服务器 | 台 | 6 | 银牌 2*6248R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：4T SATA企业级 7.2K * 8/ 网口: 6* 10GE光/ Raid声卡*1/HBA *1/ | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 | 超聚变 | 2288H V6 | 6
4） | 数采服务器 | 台 | 3 | R750 /银牌4310(8C,2.1G)/16G*2/480G SATA SATA企业级 7.2K*3/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统Windows Server 2019 X64 标准版 机械RAID50 |  | 2024-11-28 |  | 超聚变
5） | IOT服务器 | 台 | 2 | R750 /金牌5318N(24C,2.1G)*2/32G*6/480G SATA SSD*2/4T SAS 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统debian-11.1.0-amd64 固态RAID1，机械RAID50（SAS）（改为固态硬盘RAID1 机械硬盘：5块盘做raid5，留一块盘不动） |  | 2024-11-28 |  | 超聚变
6） | CallIN 服务器 | 台 | 1 | R750 /银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA企业级 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统CentOS Linux 7.9+ X64 |  | 2024-11-28 |  | 超聚变
7） | 消防系统服务器 | 台 | 1 | R750 /银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA企业级 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统CentOS Linux 7.9+ X64 |  | 2024-11-28 |  | 超聚变
8） | HISTORIAN 数据存储服务器 | 台 | 2 | R750 /银牌4310(12C,2.1G)*2/16G*2/480G SATA SSD*2/4T SAS 7.2K*4/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统Windows Server 2016 X64 标准版 |  | 2024-11-28 |  | 超聚变
9） | 校时器服务器 | 套 | 1 | 服务器系统校时,授时校时北斗双模GPS时间同步PTP时钟NTP服务器9网口 FYZ-DWX152
10） | 服务器专业KVM显示器 | 台 | 1 | 17寸机服务器机柜专用显示器，集成KVM，1U高度，
11） | CALLIN-话务台客户端 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/GTX 1050 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
12） | 监控主机 | 台 | 2 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/GTX 1050 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
13） | 音响棒 | 套 | 11
14） | 显示器 | 台 | 11 | 23"寸液晶彩显 LED Color 分辨率 Resolution 1920*1080 接口：DP、VGA和DVI (HDCP)
15） | SAN 存储服务器 | 台 | 2 | OceanStor Dorado 5500 V6(2U,双控,NVMe,交流\240V高压直流,512GB 缓存,4*100Gb RDMA,36*Palm,SPE63C0236,适用于1.2m深机柜)； 4端口 SmartIO I/O模块(SFP28,32Gb FC)*2； 3.84TB SSD NVMe Palm硬盘单元(7")*12； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-3m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感*8； 高级包许可(含DeviceManager,Thin,Migration,Snap,Replication,Clone,QoS,Erase,eService,UltraPath,Virtualization,Metro,CDP)； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | OceanStor Dorado 5500 V6 | 2
16） | SAN存储交换机 | 台 | 2 | 32Gb FC交换机-64端口(48端口激活,含24*32Gb多模SFP,前出风)-双电源(交流)； 挂耳安装组件（直发物料）； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.3-2mm-42mm DLC-OM4弯曲不敏感*24； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | OceanStor SNS3664 | 2
17） | 调试笔记本 | 台 | 1 | 轻薄商务办公笔记本电脑 2023新品16寸、八核R7-7840H 32G，1T固态硬盘，32GB内存，4050独显04CD。
18） | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G*2/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/DVDRW/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
小计 Sub-total
1.2 | 网络及交换机
1） | 设计与实施服务 | 式 | 1 | 信息收集-“包括业务需求收集和分析、网络架构需求收集和分析，以及演进可行性分析，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QoS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 目标网络设计-“包括网络架构设计，网络资源分配，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QoS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 实施方案编写-“包括面向交付站点的迁移/实施需求分析、现网配置分析、迁移/实施方案撰写、业务/应用逻辑可用性验证方案撰写，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QOS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 集成部署-“包括IP地址配置、基础配置、路由协议配置（静态路由、IGP、BGP、TE等），实现网络互联互通” | 0% | 2024/11/31 | 北京总代库房 | 华为 | 数通网络设计与实施服务-新建(跨站点报价)_1_站点1 | 1
2） | 核心交换机 | 台 | 2 | CE16808交流组合配置1-FA(含交流/高压直流总装机箱,2*主控板F,4*交换网板F-A,4*700W，交流&高压直流电源模块,满配风机盒)； 48端口10GE以太网光接口板(FD-A,SFP+)； 36端口40GE以太网光接口板(FD-A, QSFP+) N1-CloudEngine 16800交换机CloudFabric Advanced软件包； QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | CE16808_C19 PDU V200R022_核心交换机 | 2
3） | 万兆多模光模块 | 个 | 96 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | OMXD30000 | 96
4） | 40G多模光模块 | 个 | 72 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 72
5） | 业务接入交换机 | 台 | 4 | CE6857F-48S6CQ 交换机(48*10GE SFP+,6*100GE QSFP28,2*交流电源,4*风机盒,端口侧进风)； N1-CE6800交换机CloudFabric Advanced软件包； QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | CE6857F-48S6CQ_C13 PDU_业务接入交换机 | 4
6） | 万兆多模光模块 | 个 | 192 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | OMXD30000 | 192
7） | 40G多模光模块 | 个 | 16 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 16
8） | 管理交换机 | 台 | 2 | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)；150W 交流电源模块*2； N1-智简园区高级包,S57XX-S,每设备; SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | CloudEngine S5731-S48T4X(PDUC13_China)_管理交换机 | 2
9） | 万兆多模光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | OMXD30000 | 8
10） | 防火墙 | 台 | 2 | USG6710F-AC-交流主机(2*QSFP28 + 2*QSFP+ + 8*ZSFP+ + 20*SFP+ , 2交流电源)； SSD-SATA240G-C-固态硬盘； 伸缩滑道； 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-15m-8芯-0m/0m-GJFH-8A1a.2(OM3)-3.5mm-LSZH-60mm MPO-弯曲不敏感； N1-USG6710F高级功能包,每设备； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | USG6710F(Ordinarily C13) V600R022_防火墙 | 2
11） | 40G多模光模块 | 个 | 8 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 8
12） | 安全管理区-沙箱 | 式 | 1 | 沙箱6300基础软件授权 | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | FireHunter6000 V100R020_安全管理区-沙箱 | 1
13） | 安全管理区交换机 | 台 | 2 | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)；150W 交流电源模块*2； SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤； N1-智简园区高级包,S57XX-S,每设备； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | CloudEngine S5731-S48T4X(PDUC13_China)_1_安全管理区交换机 | 2
14） | 万兆多模光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | OMXD30000 | 8
15） | 安全管理区-沙箱服务器 | 台 | 1 | FireHunter6300交流典配 (2*10核/2.2GHz CPU,8*32GB内存,4*4000GB-SATA 3.5前置+2*480GB-SSD 3.5后置,4*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | FireHunter6000 HW(C13 PDU) V100R020_安全管理区-沙箱服务器 | 1
16） | 安全管理区-堡垒机 | 台 | 1 | UMA1550E交流典配 (1*10核/2.2GHz CPU,1*16GB内存,2*6000GB-SATA 3.5前置+2*600GB-SAS 3.5后置,4*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； UMA1000授权可管理设备总数(1000个)； UMA1550基础软件授权； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | UMA1550E(C13 PDU) V500R001_安全管理区-堡垒机 | 1
17） | 安全管理区-日志审计服务器 | 台 | 1 | HiSec LogAuditor1580 交流典配(2*8核/2.1GHz CPU,2*32GB内存,4*4000GB-SATA 3.5英寸前置硬盘,4*GE+4*10GE,2*900W电源,RAID卡,滑道)； LogAuditor1500基础软件授权；LogAuditor1500授权可管理设备总数(200个)； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | LogAuditor1580(C13 PDU) V100R020_安全管理区-日志审计 | 1
18） | 万兆多模光模块 | 个 | 4 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | OMXD30000 | 4
19） | 安全管理软件 | 式 | 1 | SCM软件平台； SCM安全设备基础网元管理，3节点； SCM安全设备安全业务编排，3节点； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | SecoManager V500R022_安全设备管理软件 | 1
20） | 安全管理软件服务器 | 台 | 3 | SecoManager交流典配服务器 (2*10核/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*600GB-SAS 3.5英寸后置硬盘,8*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | SecoManager HW V500R022_安全设备管理软件服务器 | 3
21） | 安全管理区-运维软件 | 式 | 1 | eSight 管理平台； eSight 网络管理许可-1设备； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | eSight 22_安全管理区-运维软件 | 1
22） | 安全管理区-运维软件服务器 | 台 | 1 | RS221G1(2*4210-10Core/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*1200GB SAS HDD,(2G cache)Raid卡+电容,8*GE,2*900W AC)； | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 | 华为 | eSight Outsourcing_安全管理区-运维软件服务器 | 1
23） | 48口配线架 | 台 | 10 | ODF机架式光纤配线架、支持48端口LC接入。支持19英寸机柜安装（465mm*308mm*44mm）
24） | 10米光纤跳线 | 根 | 150 | 10m OM4光纤跳线
25） | 5米光纤跳线 | 根 | 300 | 5m OM4光纤跳线
26） | 5米六类网线 | 根 | 50 | 六类UTP 双接头RJ45,5m 低烟无卤
27） | 10米六类网线 | 根 | 100 | 六类UTP 双接头RJ45,10m 低烟无卤
28） | 20米六类网线 | 根 | 50 | 六类UTP 双接头RJ45,20m 低烟无卤
29） | 12芯单模光缆 | 米 | 1800 | 12芯 OM4
30） | 环网交换机 | 台 | 12 | 工业交换机，机架式 4*1G光口+24*1000M电口，220V供电，无风扇
31） | 千兆光模块 | 个 | 112 | 单模 10KM光模块
32） | 室内型AP | 台 | 176 | 无线AP室内型 | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  | AirEngine 5773-21_室内型AP | 185
33） | 室外型AP | 台 | 22 | 无线AP室外型 | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  | AirEngine 6760R-51E_室外型AP | 17
34） | 防爆型AP | 台 | 33 | 防爆型AP | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  | AirEngine 5761R-11_防爆型AP | 29
35） | POE交换机（AP） | 台 | 20 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_24口POE交换机 | 20
36） | 千兆光模块 | 个 | 160 | 单模 10KM光模块 | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  | SFP-GE-LX-SM1310 | 80
37） | 网络柜 | 个 | 22 | 网络机柜16U 网络柜，含理线架，800*600*600
38） | 8位PDU | 套 | 22 | 8位10A插线板新国标
39） | 8芯单模光缆 | 米 | 3500 | 8芯 OM4
40） | 六类网线 | 箱 | 55 | 六类UTP 双接头RJ45,300m,低烟无卤
41） | 机架式光纤终端盒 | 套 | 14 | 机架式光纤终端盒
42） | 2m光纤跳线 | 根 | 112 | 2m OM4光纤跳线
43） | 桥架 | 米 | 600 | 200*100镀锌桥架含支架
44） | 弯通 | 个 | 16 | 200*100镀锌
45） | 三通 | 个 | 19 | 200*100镀锌
46） | 四通 | 个 | 1 | 200*100镀锌
47） | 穿线管 | 米 | 3800 | 20镀锌管
48） | 水晶头 | 盒 | 6 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.3 | 厂务监控系统整合
1） | 洁净室系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
2） | 工艺排气系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
3） | VOC系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 0% | 2025-03-31
4） | CUS系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
5） | GHVAC 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
6） | 给排水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
7） | PCW/PV/HV 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
8） | 纯水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
9） | 废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
10） | 化学品及研磨液分配系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
11） | 特气及纯化系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
12） | 气体监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
13） | 电力监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 | 30% | 2025-03-31
14） | 服务器机柜（FMCS小机房） | 套 | 7 | 42U 服务器机柜，加厚19英寸2米机柜，600*1100*42U，顶部风扇散热，网孔门
15） | 列头柜（FMCS小机房） | 套 | 1 | 2进64出
16） | 桥架 | 米 | 80 | 200*100镀锌桥架含支架
17） | PDU | 套 | 46 | 16位32A大功率插线板新国标
18） | 槽钢基础 | 米 | 60 | C型，热轧普通槽钢(GB) 707-65J 型号10 ,h100mm ,b48mm,d 5.3mm,t8.5mm,r8.5mm,r1_4.25mm,截面面积 12.74cm2,理论重量10.00kg/m
19） | 电源线YJV5*6 | 米 | 1100 | YJV5*6
20） | SCADA集成软件 | 套 | 2 | 支持10万点接入 | 0% | 2025-03-31
21） | SCADA数据库 | 套 | 1 | 支持10万点位数据实时存储 | 0% | 2025-03-31
22） | SCADA集成软件授权 | 个 | 20 | 支持WEB访问 | 0% | 2025-03-31
小计 Sub-total
1.4 | 中控室大屏及综合布线
1) | 拼接屏 | 式 | 1 | 3*10，55寸，原装LG面板拼接显示单元,亮度：700cd/㎡；双边物理拼缝：0.88mm；图像比列：16:9；LED背光；物理分辨率1920*1080；
2) | 投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTX 640 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
3) | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G*2/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/DVDRW/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
4) | 信号处理器 | 台 | 1 | 支持40路输入36路输出，支持4K输入输出，具有开窗漫游功能，允许图像重叠
5) | 操作台 | 延米 | 24 | 框架:6063-T5高强度铝型材 结构件:冷轧钢板 寒面:生态板/抗倍特板 前后门:生态板/冷轧钢板 侧板:型材+亚克力
6) | 办公椅 | 把 | 24 | 人体工程学坐椅
7) | 开关柜 | 套 | 1
8) | 电源线 | 米 | 400 | YJV 3*4mm
9) | 电源线 | 米 | 250 | YJV 3*35+2*16mm
10) | 六类网线 | 箱 | 10 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
11) | 文件柜 | 套 | 6 | 钢制铁皮柜，长850mm，宽390mm，高1800mm
12) | 机柜 | 套 | 2 | 6U 服务器机柜，加厚19英寸，600*1100*6U，顶部风扇散热，网孔门
13) | 16位PDU（FMCS小机房） | 套 | 2 | 16位32A大功率插线板新国标
14) | PPE柜子 | 套 | 5 | 304不锈钢应急物资柜PPE柜子
15) | 会议桌椅 | 套 | 1 | 5米长桌，配12把椅子
16) | 55寸竖屏电视 | 个 | 6 | 电子水牌55英寸显示屏广告机竖屏海报机 4K超高清大屏四核高性能处理器落地超薄金属机身 55英寸）
17) | 65寸平板会议电视 | 台 | 1 | 会议平板65英寸+OPS I5
18) | 固定支架 | 套 | 30
19) | 屏幕不锈钢包边 | 米 | 28
20) | 屏幕两边装修 | 平方米 | 40
21) | 暗门 | 套 | 1
22) | 高清线缆 | 根 | 30 | 高清HDMI线 15米
23) | 水晶头 | 盒 | 2 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.5 | ERC 控制室大屏
1) | 拼接屏 | 式 | 1 | 3*8尺寸，55寸面板拼接显示单元,亮度：700cd/㎡；双边物理拼缝：0.88mm；图像比列：16:9；LED背光；物理分辨率1920*1080；
2) | 投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTX 640 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
3) | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
4) | 信号处理器 | 台 | 1 | 支持32路输入28路输出，支持4K输入输出，具有开窗漫游功能，允许图像重叠
5) | 65寸平板会议电视 | 台 | 2 | 会议平板65英寸+OPS I5
6) | 98寸电视 | 台 | 1 | 智慧屏 V 98英寸 120Hz高刷防眩光巨幕大屏 4K超高清全面屏护眼智能游戏电视 HD98SOKA
7) | 操作台 | 延米 | 8 | 框架:6063-T5高强度铝型材 结构件:冷轧钢板 寒面:生态板/抗倍特板 前后门:生态板/冷轧钢板 侧板:型材+亚克力
8) | 开关柜 | 套 | 1
9) | 电源线 | 米 | 200 | YJV 3*4mm
10) | 网线 | 箱 | 5 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
11) | 固定支架 | 套 | 24
12) | 屏幕不锈钢包边 | 米 | 24
13) | 屏幕两边装修 | 平方米 | 36
14) | 暗门 | 套 | 1
15) | 高清线缆 | 根 | 24 | 高清HDMI线 15米
16) | 水晶头 | 盒 | 1 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.6 | FMCS配电
1) | 配电盘 | 套 | 19 | 定制
2) | 电源线YJV2*1 | 米 | 2600 | YJV2*1
3) | 电源线YJV3*16+2*10 | 米 | 100 | YJV3*16+2*10
4) | 电源线YJV3*2.5 | 米 | 7100 | YJV3*2.5
5) | 电源线YJV3*25+2*16 | 米 | 100 | YJV3*25+2*16
6) | 电源线YJV3*50+2*25 | 米 | 100 | YJV3*50+2*25
7) | 电源线YJV5*10 | 米 | 100 | YJV5*10
8) | 电源线YJV5*2.5 | 米 | 2000 | YJV5*2.5
9) | 电源线YJV5*4 | 米 | 1200 | YJV5*4
10) | 电源线YJV5*6 | 米 | 500 | YJV5*6
小计 Sub-total
2 | 智能厂务平台
2.1 | 系统门户网站 | 式 | 1
1） | 系统菜单 | 式 | 1 | 首页包含可视化模型、任务看板、KPI performance等；根据项目的企业模型自定义树状架构(页面左侧)，菜单可以自定义需要打开的程序或子系统链接；页面顶端是各课主页，各课主页进入后保留左侧菜单，但只显示课室内的数据，各课主页包括各课特有业务课，可以在权限管理中调整 | 100% | 2024-11-30 |  | 菜单管理 | 系统设置 | 系统门户
2） | 界面展示 | 式 | 1 | 主页面包含厂房建模，选中可以跳转。待办事项包含总量、已完成、剩余、超时未完成等，设备报警信息包含课室，区域，设备等 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 可视化、工作台、报警通知 | 可视化、系统门户
3） | 用户权限管理 | 式 | 1 | 可以配置员工账户显示、查询其它课室信息的权限，页面可以展现哪些内容，可以执行哪些操作等，无权限访问的菜单，会被隐藏。 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 用户管理 | 系统门户
4） | 个性化界面定义 | 式 | 1 | 员工可以根据自己工作的需要，将自己关注的功能或者指标拖动到可视化界面/或者从可视化界面移除 | 50% | 2024-11-30 |  | NA | 工作看板 | 系统门户
5） | 设备筛选 | 式 | 1 | 支持在页面根据建筑，部门，设备，区域等信息查询设备，并跳转至设备界面 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 可视化 | 可视化
6） | 数据显示形式 | 式 | 1 | 显示的数据可以根据项目自定义, 系统预定义多种图表展示方式(直方图，饼图，圆形图)， 实施人员根据用户需求，对预定义图形进行数据源设置，样式调整设置，输出等。 | 20% | 2024-11-30 |  | NA | 工作看板 | 系统门户
7） | 功能模块入口 | 式 | 1 | 提供智能厂务平台11主模块的所有功能入口 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 导航菜单 | 系统门户
8） | 统一用户登录 | 式 | 1 | 提供全体实名用户的用户资料信息集中存储，统一集中管理，员工信息来自HR系统，厂商信息关联至厂商管理系统或手动建立； | 80% | 2024-11-30 |  | 用户管理 | 系统设置 | 系统门户
9） | 统一认证与单点登录 | 式 | 1 | 统一认证平台应提供基于LADP协议的用户帐号身份集中验证功能，验证通过后，具有全局身份，当访问其他子系统，不需要重新身份认证， | 80% | 2024-11-30 |  | NA | 登录 | 系统门户
10） | 统一输出接口 | 式 | 1 | 各系统可请求标准化系统，进行登录申请验证，接口标准应包含个人信息和验证信息 | 80% | 2024-11-30 |  | NA | 登录 | 系统门户
11） | 数据字典 | 式 | 1 | 对所有基础标准数据采用字典管理方式，用户可定制配置，业务历史标准数据冗余字典编码（如设备分类，厂商分类，岗位，故障分类、文档分析等等） | 100% | 2024-11-30 |  | 数据字典 | 系统设置 | 系统门户
12） | 特殊定制开发服务 | 式 | 1 | 对已经确认的接口、功能、效果等发生变更需求时，进行重新调整或定制开发 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 全系统
13） | 主页查询 | 式 | 1 | 用户能够快速地找到所需的信息和功能，支持用户通过关键字查询；各模块界面风格、配色、操作方式等保持一致；标题和内容要做颜色区分，使用的重点要突出； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 导航菜单 | 系统门户
14） | 自定义门户界面 | 式 | 1 | 支持用户自定义拖放模块位置，优先展示某些模块信息、报表或任务看板； | 20% | 2024-11-30 |  | NA | 工作看板 | 系统门户
15） | 帮助文档 | 式 | 1 | 可为用户提供操作手册及常见问题处理方案 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 帮助文档 | 系统门户
小计 Sub-total
2.2 | 设备档案管理 | 式 | 1
1) | 设备档案管理 | 式 | 1 | 对设备进行增加\删除\修改等维护，新增对设备开停机状态展示功能 | 100% | 2024-07-30 |  | 运行台账、设备列表 | 设备档案、设备运行 | 设备管理
2) | 设备档案查询 | 式 | 1 | 进行设备信息查询管理 | 100% | 2024-07-30 |  | 运行台账、设备信息、设备列表 | 设备档案、设备运行 | 设备管理
3) | 设备档案导入 | 式 | 1 | 批量的导入设备信息 | 100% | 2024-11-30 |  | 设备列表 | 设备档案 | 设备管理
4) | 设备类型 | 式 | 1 | 系统提供行业常用设备分类，并允许用户自定义设备分类，方便用户管理； | 100% | 2024-07-30 |  | 设备基础设置 | 基础设置 | 系统门户
5) | 设备备件清单 | 式 | 1 | 系统可定义备品备件与设备之间的关系与之进行关联。 | 100% | 2024-11-30 |  | 设备备件清单 | 设备档案 | 设备管理
6) | 设备列表 | 式 | 1 | 设备明细查询 | 100% | 2024-07-30 |  | 设备列表 | 设备档案、设备运行、设备列表 | 设备管理
小计 Sub-total
2.3 | 工具管理 | 式 | 1
1) | 工具维护 | 式 | 1 | 对工具档案库进行维护管理（分类、增加、删除、设置借用时限等），工具从设备档案库中产生，工具档案影响工属具使用 | 100% | 2024-09-30 |  | 工具台账 | 工具管理 | 设备管理
2) | 工具借用 | 式 | 1 | 进行工具借出登记（跨课室，审批） | 100% | 2024-09-30 |  | 工具借出/归还 | 工具管理 | 设备管理
3) | 工具归还 | 式 | 1 | 进行工具归还登记 | 100% | 2024-09-30 |  | 工具借出/归还 | 工具管理 | 设备管理
小计 Sub-total
2.4 | 设备巡检 | 式 | 1 |  | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
1) | 巡检查询 | 式 | 1 | 对巡检的任务进行查询操作 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
2) | 巡检监控 | 式 | 1 | 对巡检的任务状态进行监控 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
3) | 巡检记录 | 式 | 1 | 执行巡检任务并记录巡检结果 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
4) | 巡检配置 | 式 | 1 | 对巡检计划、规则进行配置 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检模板、巡检规则、巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
5) | 巡检方案 | 式 | 1 | 建立巡检方案，设定岗位进行检查 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
6) | 计划巡检任务 | 式 | 1 | 建立巡检计划，设定任务检查周期频率 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
7) | 手动巡检任务 | 式 | 1 | 对巡检计划、巡检任务进行手工调整 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
8) | 巡检任务设置 | 式 | 1 | 对一些巡检任务中使用到的任务进行设置 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
9) | 巡检点管理 | 式 | 1 | 对巡检位置进行管理 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检规则 | 设备巡检 | 设备管理
10) | 巡检任务确认 | 式 | 1 | 指定的岗位对已经完成的巡检内容进行确认、评价 | 100% | 2024-09-30 |  | 执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
11) | 智能巡检 | 式 | 1 | 支持按房间巡检，打卡后能展示出房间中所有设备的报警信息；巡检项有逻辑关系，一个判断项在选是或否后，相关的巡检项才显示和必填 | 100% | 2024-09-30 |  | 执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
12) | RFID标签 | 个 | 3000 | RFID标签：正面 提供图文 频率：13.56mhz协议：ISO14443A 滴胶：表面滴软质水晶胶其他：标签需做抗金属处理，带3m VHB背胶
13) | 巡检仪 | 套 | 10 | 温震、转速一体传感器加手持巡检仪
小计 Sub-total
2.5 | 一键抄表 | 式 | 1
1) | 抄表任务配置 | 式 | 1 | 定义自动抄表任务，实现系统按时自动抄表 | 100% | 2024-09-30 |  | 抄表组 | 抄表设置 | 系统门户
2) | 抄表任务管理 | 式 | 1 | 用户可新增抄表任务、一键自动抄表、手动填写/修正抄表值等 | 100% | 2024-09-30 |  | 巡检模板、执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
小计 Sub-total
2.6 | 设备维修 | 式 | 1
1) | 故障申报 | 式 | 1 | 对出现故障的设备进行申报 | 100% | 2024-11-30 |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理
2) | 运维处理 | 式 | 1 | 对设备进行维修处理 | 100% | 2024-11-30 |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理
3) | 运维查询 | 式 | 1 | 对维修记录进行查询 | 100% | 2024-11-30 |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理
4) | 运维参数配置 | 式 | 1 | 对运维所需要的一些基础信息配置 | 100% | 2024-11-30 |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理
5) | 故障原因配置 | 式 | 1 | 设定故障原因，便于分析维修 | 100% | 2024-11-30 |  | 故障类型 | 设备维修 | 设备管理
6) | 设备故障库 | 式 | 1 | 标准故障库主要针对于设备和设施三类资产，根据每类资产特点、类型的不同，建立相应的树状层次结构。 | 100% | 2024-11-30 |  | 故障类型 | 设备维修 | 设备管理
小计 Sub-total
2.7 | 设备保养检修(E-PM) | 式 | 1
1) | 保养查询 | 式 | 1 | 对设备保养记录进行查询 | 100% | 2024-09-30 |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理
2) | 保养监控 | 式 | 1 | 对设备保养状态进行监控 | 100% | 2024-09-30 |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理
3) | 保养记录 | 式 | 1 | 对设备保养结果进行记录 | 100% | 2024-09-30 |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理
4) | 保养配置 | 式 | 1 | 对设备的基础信息进行配置 | 100% | 2024-09-30 |  | 保养组/保养规则/组别配置 | 设备保养 | 设备管理
5) | 保养方案 | 式 | 1 | 设定保养方案，指定岗位进行改方案下保养任务 | 100% | 2024-09-30 |  | 保养计划 | 设备保养 | 设备管理
6) | 计划保养任务 | 式 | 1 | 设定保养计划，指定保养周期及频率，动态保养模式 | 100% | 2024-09-30 |  | 保养计划 | 设备保养 | 设备管理
7) | 手动保养任务 | 式 | 1 | 手动下发指定临时保养任务 | 100% | 2024-09-30 |  | 保养计划/保养任务 | 设备保养 | 设备管理
8) | 保养模型 | 式 | 1 | 对设备保养项目及保养内容进行配置（保养项有逻辑关系，一个判断项在选是或否后，相关的保养项才必填） | 100% | 2024-09-30 |  | 保养规则 | 设备保养 | 设备管理
小计 Sub-total
2.8 | 备件管理 | 式 | 1
1) | 备件台账 | 式 | 1 | 查询各配件库当前备件库存数量、型号的台帐 | 100% | 2024-11-30 |  | 备件台账 | 备件管理 | 设备管理
2) | 备件入库 | 式 | 1 | 新到备件入库操作，并形成入库记录 | 100% | 2024-11-30 |  | 备件入库 | 备件管理 | 设备管理
3) | 备件出库 | 式 | 1 | 备件领用出库操作，并形成出库记录 | 100% | 2024-11-30 |  | 备件出库 | 备件管理 | 设备管理
4) | 入库查询 | 式 | 1 | 对入库记录进行查询 | 100% | 2024-11-30 |  | 备件入库 | 备件管理 | 设备管理
5) | 出库查询 | 式 | 1 | 对出库记录进行查询 | 100% | 2024-11-30 |  | 备件出库 | 备件管理 | 设备管理
6) | 库存盘点 | 式 | 1 | 根据当前库存台帐，下达盘点任务，实现快速盘点，出现异常形成处理意见 | 100% | 2024-11-30 |  | 备件盘点 | 备件管理 | 设备管理
7) | 库存统计 | 式 | 1 | 统计各配件库房的备件当前存库数量，可按配件分类、厂商、型号进行统计 | 100% | 2024-11-30 |  | 备件台账 | 备件管理 | 设备管理
8) | 备件使用统计 | 式 | 1 | 按年、月、使用部门统计各类配件使用情况 | 0% | 2024-11-30 |  |  | 备件管理 | 设备管理
小计 Sub-total
2.9 | FAB机台数据及其关联查询 | 式 | 1 |  |  |  |  | NA | NA | NA
1） | 子系统首页 | 式 | 1 | 用户进入首页后，可看到权限范围内的厂务设备及厂务设备关联的机台拓扑图，显示预设的提示信息，比如是否有机台有异常，哪些机台正在进行PM，点击提示信息进入信息详情页面，展示异常机台或PM机台信息，比如机台位置、机台责任人、机台异常/PM开始时间，机台关联的厂务系统等。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台看板/机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2） | 工厂机台添加 | 式 | 1 | 添加工厂机台信息，便于进行后续的厂务设备关联。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
A | 水课主页内容 | 式 | 1 |  |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
1) | 水课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改水课需要维护和关注的设备、机台信息； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2) | 水课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对水课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
3) | 水课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
4) | 水课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By管道、设备种类、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
5) | 水课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
6) | 水课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 85% | 2024-11-30 |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
7) | 水课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义水课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 | 100% | 2024-09-30 |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
8) | 水课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 | 80% | 2024-11-30 |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
9) | 水课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看水课各系统/管道供应给工厂的重要物料，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。可以在界面中实时查看厂务输出和关联的机台接收数据，包括：厂务端供出的流体流量、压力、温度、流体类型，机台端接收到的流体流量、压力、温度、流体类型等。 | 100% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
10) | 水课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持按物料、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗物料数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应数据统计报表；支持导出查询结果； | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
11) | 水课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的物料信息。 | 100% | 2024-11-30 |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
12) | 水课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对水课物料关联的工厂机台进行绑定。 | 100% | 2024-11-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
13) | 水课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的水课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
14) | 查询水课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 100% | 2024-09-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
15) | 查询水课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 100% | 2024-09-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
16) | 水课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务水课某一根UPW管道上连接的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； | 90% | 2024-11-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
17) | 水课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
18) | 水课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
19) | 水课关联机台和水课设备PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示厂务设备的PM记录和计划，将厂务课室/系统关联的机台的保养情况和厂务设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
20) | 水课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 85% | 2024-11-30 |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
21) | 水课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 100% | 2024-11-30 |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
22) | 水课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
23) | 水课看板 | 式 | 1 | 基于水课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
B | 机械课主页内容 | 式 | 1 |  |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
1) | 机械课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改机械课需要维护和关注的机械课设备-机台、机械课设备-其他课设备信息； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2) | 机械课机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对机械课系统/设备关联的工厂机台以及厂务其他课系统设备进行绑定，或修改绑定关系； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
3) | 机械课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
4) | 机械课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以根据机械课工作内容，比如洁净室管理、真空系统、排气系统、冰机等进行分类，可以By楼层、FAB Area、设备种类、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
5) | 机械课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
6) | 机械课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 85% | 2024-11-30 |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
7) | 机械课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 支持自定义机械课对机台及厂务其他课设备需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 | 100% | 2024-09-30 |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
8) | 机械课供应和接收监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂排出进行监控，自定义机械课需要监控的对象，根据不同对象配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 | 80% | 2024-11-30 |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
9) | 机械课供应和接收监控数据展示 | 式 | 1 | a. 实时查看机械课各系统/管道供应给工厂的重要系统数据，比如新风量、真空压力等； b. 实时查看排气系统接收到的工厂机台排出的气体数据，包括气体类型、流量、压力，支持按相同排气处理系统筛选或按机台筛选； | 100% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
10) | 机械课洁净室-新风-冰机自动调节 | 式 | 1 | 建立数据模型(考虑人员机台运行情况(满载run货、部分chamber idle、预热等)，排产情况，位置情况，无尘室人员情况；会有不同的散热和产生particle情况)，输入FAB Layout图、机台运行状态、机台附近人员分布情况、当前空调新风系统运行数据、环境数据、环境需求，根据模型计算，反馈空调新风系统需要调节的风量、温度等，进一步向冷热冰机反馈空调系统需要的冷热水供应量等； | 50% | 2024-11-30 |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房 | 冷热管理与高效机房
11) | 机械课排气系统排气数据关联市政排放标准/系统 | 式 | 1 | 收取厂务设备端排放的流体品质数据，自动与市政排放标准做对比，以图表形式展示对比结果，是否有异常，支持历史数据按时间段查询，历史异常查询，关联异常处理系统； | 70% | 2024-11-30
12) | 机械课洁净室环境监测关联品质部门对环境检测结果 | 式 | 1 | FAB端实时检测的 Particle、AOC/VOC有机物监测、温湿度检测结果与品质部门测量结果进行对比，以图表形式暂时对比结果、标准spec等内容，支持历史数据按时间段查询，历史异常查询，关联异常处理系统； | 70% | 2024-11-30
13) | 机械课供应和接收监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的对象信息。 | 100% | 2024-09-30 |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
14) | 机械课供应和接收关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对机械课系统关联的工厂机台进行绑定。 | 100% | 2024-11-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
15) | 机械课供应和接收历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂排出的机械课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段厂务输出和工厂排出结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； | 100% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
16) | 查询机械课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 100% | 2024-11-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
17) | 查询机械课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 100% | 2024-11-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
18) | 机械课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务某一排气系统连接的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； | 100% | 2024-11-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
19) | 机械课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
20) | 机械课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
21) | 机械课关联机台和机械课设备PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示机械课设备的PM记录和计划，将机械课关联的机台的保养情况和机械课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
22) | 机械课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 85% | 2024-11-30 |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
23) | 机械课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 100% | 2024-11-30 |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
24) | 机械课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
25) | 机械课看板 | 式 | 1 | 基于机械课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 | ui重新布局，已上uat
C | 气化课主页内容 | 式 | 1 |  |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
1) | 气化课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改气化课需要维护和关注的设备、机台信息，按气体、化学品类型、供应系统进行添加； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2) | 气化课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对气化课课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
3) | 气化课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
4) | 气化课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By管道、设备种类、气体/化学品类型、VMB阀箱、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
5) | 气化课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
6) | 气化课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 85% | 2024-11-30 |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
7) | 气化课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义气化课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 | 100% | 2024-09-30 |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
8) | 气化课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 | 80% | 2024-11-30 |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
9) | 气化课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看气化课各系统/管道供应给工厂的重要物料，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。可以在界面中实时查看厂务输出和关联的机台接收数据，包括：厂务端供出的流体流量、压力、温度、流体类型，机台端接收到的流体流量、压力、温度、流体类型等。 | 100% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
10) | 气化课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持按物料、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗物料数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应数据统计报表；支持导出查询结果； | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
11) | 气化课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的物料信息。 | 100% | 2024-11-30 |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
12) | 气化课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对气化课物料关联的工厂机台进行绑定。 | 100% | 2024-11-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
13) | 气化课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的气化课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
14) | 查询气化课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 100% | 2024-09-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
15) | 查询气化课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 100% | 2024-09-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
16) | 气化课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务气化课某一类气体或化学品输送到的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； | 100% | 2024-09-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
17) | 气化课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
18) | 气化课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
19) | 气化课关联机台和气化课系统PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示气化课设备的PM记录和计划，将气化课关联的机台的保养情况和气化课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
20) | 气化课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 85% | 2024-11-30 |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
21) | 气化课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 100% | 2024-11-30 |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
22) | 气化课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
23) | 气化课看板 | 式 | 1 | 基于气化课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
D | 电课主页内容 | 式 | 1 |  |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
1) | 电课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改电课需要维护和关注的设备、机台信息，按配电类型进行添加； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2) | 电课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对电课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系，从配电站到供应站到电柜到电缆，包含各路电信息； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
3) | 电课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
4) | 电课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By供应站、电柜、电盘、母线、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
5) | 电课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 100% | 2024-09-30 |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
6) | 电课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 85% | 2024-11-30 |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
7) | 电课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义电课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置压降、谐波、以及针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 | 100% | 2024-09-30 |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
8) | 电课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 | 80% | 2024-11-30 |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
9) | 电课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看电课各回路、电柜、电盘、母线供应的电流、电压等数据，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。 | 100% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
10) | 电课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持电路、电柜、电盘、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗电量数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应电的数据统计报表；支持导出查询结果； | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
11) | 电课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的电力相关信息。 | 100% | 2024-11-30 |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
12) | 电课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对电课关联的工厂机台进行绑定，建立从供应站->电柜->电盘->母线逐级绑定关系； | 100% | 2024-11-30 |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
13) | 电课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的电力数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
14) | 查询电课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 100% | 2024-09-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
15) | 查询电课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 100% | 2024-09-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
16) | 电课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务电课某一母线上的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； | 100% | 2024-09-30 |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
17) | 电课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
18) | 电课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
19) | 电课关联机台和电课系统PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示电课设备的PM记录和计划，将电课关联的机台的保养情况和气化课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 100% | 2024-09-30 |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
20) | 电课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 85% | 2024-11-30 |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
21) | 电课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 100% | 2024-11-30 |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
22) | 电课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 | 85% | 2024-11-30 |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
23) | 电课看板 | 式 | 1 | 基于电课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 100% | 2024-09-30 |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
E | 公共查询平台 | 式 | 1 |  |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
1) | 工厂运营状况查询 | 式 | 1 | 基于每日生产会议的信息，展示厂务关心的生产运营情况和数据，比如wafer start，wafer out，Bank，WIP，Cycle Time等等，便于厂务对于过往运营的分析和未来运营策略的制定。 | 85% | 2024-11-30 |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
2) | 工厂运营计划查询 | 式 | 1 | 基于IE的数据和信息，展示各个机台的OEE情况，以及新进机台计划，机台转制程计划，原材料使用计划等。便于厂务进行动态的调整和预知。 | 85% | 2024-11-30 |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
3) | 工厂作业查询 | 式 | 1 | 工厂内所有作业查询，诸如登高作业，危险作业等，可通过条件筛选出与厂务相关的作业情况。 | 85% | 2024-11-30 |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
4) | 事件清单 | 式 | 1 | 以图表的形式展示带有厂务标签的事件，并展示所有相关信息，诸如开始结束时间，责任人，跟进人，状态等等。对工厂发生的各种与厂务关联事件进行统一的整理和分析。 | 85% | 2024-11-30 |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
小计 Sub-total
2.1 | 知识库 | 式 | 1
1) | 知识库分类功能 | 式 | 1 | 增加知识库内容，包括单位编号、标题、文件编号、发文机构、内外部文件、文件分类、发文时间、搜索关键定管理等。 | 100% | 2024-11-30 |  | 文档管理 | 文档管理 | 知识培训考核
2) | 知识库看板 | 式 | 1 | 对用户提供知识库文档查询功能，可按分类、关键字进行搜索查询，电脑端和移动端查询功能相同。 | 100% | 2024-11-30 |  | 文档管理 | 文档管理 | 知识培训考核
小计 Sub-total
2.11 | 证照管理 | 式 | 1
1) | 证照类型管理 | 式 | 1 | 对单位各类证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为企业各类证照资质的有效期。当证照临近有效期需要进行年审或各种审核时，进行提醒。对过期证照进行提醒 | 0% | 2024-11-30 |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核
2) | 证照看板 | 式 | 1 | 对特种设备证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为证照资质的有效期。 | 0% | 2024-11-30 |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核
3) | 证照录入 | 式 | 1 | 对各类特种作业操作人员的证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为各类证照资质的有效期。 | 0% | 2024-11-30 |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核
4) | 证照到期提醒 | 式 | 1 | 证照即将到期时，进行提醒 | 0% | 2024-11-30 |  | 分类管理 | 证照管理 | 知识培训考核
小计 Sub-total
2.12 | 培训考试 | 式 | 1
1) | 外部人员培训子系统 | 式 | 1 | 对外部人员依据年度培训规划建立培训计划；对培训资料进行管理，形成资料库；建立相关专题试题库，试题类型包含但不限于单选、多选、判断等;根据需要培训考试的内容通过试题库按照既定规则生成试卷，可进行模拟考试或正式考试，系统自动判分，并可回溯错误试题;按照登录用户显示考试成绩，并根据权限统计各个用户的成绩;根据考试及培训的时间，对当事人进行提醒。 | 50% | 2024-11-30 |  | 培训配置、我的课程、培训台账、考试题库、开始配置、我的考试、考试台账 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核
2) | 内部人员培训子系统 | 式 | 1 | 对内部人员依据年度培训规划建立培训计划；对培训资料进行管理，形成资料库；建立相关专题试题库，试题类型包含但不限于单选、多选、判断等;根据需要培训考试的内容通过试题库按照既定规则生成试卷，可进行模拟考试或正式考试，系统自动判分，并可回溯错误试题;按照登录用户显示考试成绩，并根据权限统计各个用户的成绩;根据考试及培训的时间，对当事人进行提醒。 | 50% | 2024-11-30 |  | 培训配置、我的课程、考试题库、开始配置、我的考试 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核
3) | 培训系统看板 | 式 | 1 | 展示各种培训考试相关数据和信息。 | 50% | 2024-11-30 |  | 培训台账、考试台账 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核
小计 Sub-total
2.13 | 智能话务系统 | 式 | 1
1) | SCADA报警弹屏 | 式 | 1 | 对接水、气化、机械、电力系统的SCADA，当发生时实报警时，报警信息弹屏显示 | 100%
2) | 来电弹屏 | 式 | 1 | 手机或座机电话来电时，弹屏显示 | 100%
3) | 智能外拨 | 式 | 1 | 电话呼出功能，可自动索引建议被呼叫者 | 100%
4) | 录音监控 | 式 | 1 | 呼出/来电自动录音 | 100%
5) | 报表统计 | 式 | 1 | 电话语音系统报警表 | 100%
6) | 在线客服 | 式 | 1 | 客服功能可索引智慧库 | 100%
7) | 工单系统 | 式 | 1 | 工单发起、工单进度追踪、工单结束 | 0%
8) | 历史查询 | 式 | 1 | 查询历史派单记录 | 0%
小计 Sub-total
2.14 | 报警管理 | 式 | 1
1) | 中控室大屏UI展示 | 式 | 1 | 根据当日FMCS系统运行情况，在中控室大屏进行报警分析展示 | 100% | 2024-09-30 |  | 中控室大屏 | 报警管理 | 报警管理
2) | 实时报警联动 | 式 | 1 | 根据报警等级及报警内容中的关键字可索引报警内容或设备的相关处理机制等 | 100% | 2024-09-30 |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
3) | 报警分类查询 | 式 | 1 | 历史报警分类查询 | 100% | 2024-09-30 |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
4) | 报警处理机制 | 式 | 1 | 根据报警信息显示报警处理机制 | 0% | 2024-11-30 |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
5) | 报警推送配置 | 式 | 1 | 有新报警数据被接入FMCS系统后，将重要报警数据通过消息通知中心实时推送给相关人员 | 100% | 2024-09-30 |  | 报警设置 | 报警管理 | 报警管理
6) | 报警推送 | 式 | 1 | 根据报警等级不同，通过电话、广播、短信等方式推送至相关工作人员 | 100% | 2024-09-30 |  | 报警设置 | 报警管理 | 报警管理
7) | 桌面报警提醒 | 式 | 1 | 在桌面安装报警提醒客户端，常驻Windows通知区，可按设备类别、关键字订阅感关心的报警，不同级别的报警以任务区通知、弹窗等形式进行提醒，让主办在办公室也能第一时间掌握重要报警。 | 100% | 2024-09-30 |  | 报警提醒弹窗 | 右下角弹窗 | 系统门户
8) | 报警&摄像头联动 | 式 | 1 | 当有特定的设备报警时能相关摄像头能转向设备， 打开相关摄像头画面 | 50% | 2024-11-30 |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
9) | 工单发起 | 式 | 1 | 根据报警信息发起工单 | 100% | 2024-09-30 |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
10) | 报表分类 | 式 | 1 | 报警报表分类（水、气化、机械、电课等不同格式） | 0% | 2024-11-30 |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理
11) | 报表处理 | 式 | 1 | 报表制作 | 0% | 2024-11-30 |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理
12) | 图表生成 | 式 | 1 | 报表文件生成，可导出 | 0% | 2024-11-30 |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理
小计 Sub-total
2.15 | 气化课运维管理 | 式 | 1
1) | GC/GR/BSGS/MIX设备管理 | 式 | 1 | 特气气体供应设备管理，可新增/删除 | 80% | 2024-11-30 |  | 设备状态可视化 | 设备管理/气化课运维 | 四科运维
2) | 钢瓶生命周期管理 | 式 | 1 | 为钢瓶建立台账，对钢瓶从领取、暂存、切换、上架、下架、还库的全生命周期进行智能化管理。对于过期钢瓶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师 | 100% | 2024-11-30 |  | 钢瓶管理 | 气体管理 | 四科运维
3) | 气体钢瓶更换计划 | 式 | 1 | 根据气体供应设备运行参数计算出气瓶更换时间，生成更换任务 | 100% | 2024-11-30 |  | 特气设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
4) | 气瓶更换工单 | 式 | 1 | 生成工单 | 100% | 2024-11-30 |  | 气瓶更换 | 气体管理 | 四科运维
5) | 换瓶SOP过程记录（检查表） | 式 | 1 | 换瓶SOP过程记录 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 移动端
6) | 气瓶更换视频录制留档 | 式 | 1 | 对气瓶更换过程进行视频录制，并关联更换工单，可在工单中查看 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 移动端
7) | 气瓶更换任务看板 | 式 | 1 | 以看板的形式，展示当日要执行的换瓶任务和酸桶状态，并在值班室电视上全屏展示 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 平台概览/任务看板 | 四科运维
8) | 气体供应设备状态 | 式 | 1 | 实时显示气体供应设备状态 | 80% | 2024-11-30 |  | 特气设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
9) | 气体用量统计分析 | 式 | 1 | 统计固定周期的气体消耗量和历史趋势 | 100% | 2024-11-30 |  | 大宗气/特气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
10) | 酸桶供应设备管理 | 式 | 1 | 化学液剂供应设备管理，可新增/删除 | 80% | 2024-11-30 |  | 设备状态可视化 | 设备管理/气化课运维 | 四科运维
11) | 化学酸桶生命周期管理 | 式 | 1 | 为酸桶建立台账，对酸桶从领取、暂存、切换、上架、下架、还库的全生命周期进行智能化管理，对于过期酸桶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师 | 100% | 2024-11-30 |  | 酸桶台账 | 化学品管理 | 四科运维
12) | 化学酸桶更换计划 | 式 | 1 | 根据化学供应设备运行参数计算出更换时间，生成更换计划 | 100% | 2024-11-30 |  | 酸桶设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
13) | 酸桶更换工单 | 式 | 1 | 生成工单 | 100% | 2024-11-30 |  | 酸桶更换 | 化学品管理 | 四科运维
14) | 换桶SOP过程记录（检查表） |  |  | 换桶SOP过程记录 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 移动端
15) | 酸桶更换视频录制留档 | 式 | 1 | 对酸桶更换过程进行视频录制，并关联更换工单，可在工单中查看 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 移动端
16) | 酸桶更换任务看板 | 式 | 1 | 以看板的形式，展示当日要执行的换桶任务和酸桶状态，并在值班室电视上全屏展示 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 平台概览/任务看板 | 四科运维
17) | 化学品供应设备状态 | 式 | 1 | 实时显示化学供应设备状态 | 80% | 2024-11-30 |  | 酸桶设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
18) | 槽车填充台账管理 | 式 | 1 | 对槽车化学品载入进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 充装台账 | 化学品管理 | 四科运维
19) | 槽车填充时间提醒 | 式 | 1 | 可根据化学品消耗量自动计算槽车填充时间和通知槽车的时间并做出提醒 | 80% | 2024-11-30 |  | 化学品供应设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
20) | 化学用量统计分析 | 式 | 1 | 统计固定周期的化学品消耗量和历史趋势 | 100% | 2024-11-30 |  | 化学品耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
21) | 气体侦测器管理 | 式 | 1 | 提供操作窗口，工程师可录入相关侦测器信息，可新增/删除 | 100% | 2024-11-30 |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维
22) | 信息批量导入/导出 | 式 | 1 | 可提供数据导入窗口，实现侦测器信息批量导入/导出 | 100% | 2024-11-30 |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维
23) | 气体侦测器维护 | 式 | 1 | 可提供侦测器维护计划 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 设备保养 | 设备管理
24) | 维护调整 | 式 | 1 | 可提供侦测器维护调整功能，可自定义维护日期 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 设备保养 | 设备管理
25) | 维护工单 | 式 | 1 | 可生成维护工单，更新传感器，更换过滤器，更换纸带等 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 设备保养 | 设备管理
26) | 侦测器状态查询监视 | 式 | 1 | 可与GMS系统在线对接，检查侦测器运行状态，隔离/未上线隔离等 | 100% | 2024-11-30 |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维
27) | 侦测器健康状况分析 | 式 | 1 | 根据侦测器故障报警率及传感器及耗材使用情况进行侦测器健康状态分析 | 0% | 2024-11-30
28) | 侦测器隔离清单导出 | 式 | 1 | 根据机台名称或生产区域、气体类型等不同方式，灵活方便的导出侦测器隔离清单，并打通ESH系统，进行隔离作业申请 | 100% | 2024-11-30 |  | 侦测器隔离 | 侦测器管理 | 四科运维
29) | 侦测器隔离工单 | 式 | 1 | 为侦测器作业提供协同作业工单，让作业人员和ERC人员共同协同完成侦测器的隔离解隔离作业 | 100% | 2024-11-30 |  | 侦测器隔离 | 侦测器管理 | 四科运维
30) | 一键隔离/解隔离 | 式 | 1 | 打通隔离工单和GMS系统，实现在线一键完成工单中侦测器隔离/解隔离操作 | 0% | 2024-12-30 |  | @刘法丞
31) | 侦测器备品备件管理 | 式 | 1 | 侦测器备品备件管理 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 备品备件 | 设备管理
32) | 大宗气抄表任务 | 式 | 1 | 为大宗气流量计、压力表、分析仪建立抄表任务，并实现手动一键抄表/定期自动抄表。 | 100% | 2024-11-30 |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
33) | 大宗气流量统计 | 式 | 1 | 以多种维度统计大宗气各气体流量情况。 | 100% | 2024-11-30 |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
34) | 大宗气曲线查看 | 式 | 1 | 查看大宗气流量、压力、CQC设备的数值曲线，以便分析异常和趋势 | 100% | 2024-11-30 |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
35) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 四科运维
36) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
37) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
38) | SPC报告定时自动生成（各课通用） | 式 | 1 | 根据设定，定时自动生成固定周期（日、周、月）的SPC指标分析报告，提供查看和下载； | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
39) | 气化课交接班台账 | 式 | 1 | 建立气化课交接班台账，提供交接班台账的审批 | 100% | 2024-11-30 |  | 交接班 | 值班管理 | 四科运维
40) | 气化课日常报表 | 式 | 1 | 气化课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 报表管理 | 四科运维
41) | 气化科综合看板 | 式 | 1 | 气化科综合看板 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 平台概览 | 四科运维
42) | PID图控 | 式 | 1（79张） | 各系统目标内容的PID图，并附带历史曲线 | 5% |  |  |  | PID监控 | 四科运维
小计 Sub-total
2.16 | 水科系统运维 | 式 | 1 | [7 empty] | 水科运维BOQ外新增功能： 值班管理 供应管理 化学品管理-易制毒购买证管理；化学品最优用量算法及预测
1) | 水课系统无固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 通过读取监控系统数据建立数据模型计算出无固定周期耗材的更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 耗材全生命周期管理 | 水科运维
2) | 水课系统固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 固定期周更换的耗材进行耗材管理、并可以自动计算更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 耗材全生命周期管理 | 水科运维
3) | 耗材更换工单 | 式 | 1 | 耗材更换工单 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 设备保养 | 设备管理
4) | 耗材更换任务 | 式 | 1 | 移动端扫码进行耗材更换 | 0%
5) | 水平衡分析 | 式 | 1 | 根据现场安装的大量数字水表及水流量传感器数据实时进行水用量分析 | 100% | 2024-11-30 |  | all | 水平衡管理 | 水科运维
6) | 水课日常报表 | 式 | 1 | 水课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 | 100% | 2024-11-30 |  | 综合管理的所有报表 用量报表 载出报表等 | 综合管理 化学品管理 废弃物管理 | 水科运维
7) | 纯水水质检测（金属阴阳离子） | 式 | 1 | 对纯水（金属阴阳离子）水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 纯水检测 | 水质检测 | 水科运维
8) | 纯水水质检测（细菌） | 式 | 1 | 对纯水（细菌）水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 纯水检测 | 水质检测 | 水科运维
9) | 废水水质检测 | 式 | 1 | 对废水水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 废水检测 | 水质检测 | 水科运维
10) | 相关性分析 | 式 | 1 | 通过聚类或专家访谈等方式对废水/纯水检测指标进行标定，利用皮尔逊相关系数模型计算各指标和污染程度之间的相关度，并将结果可视化。 | 10% | 2024-12-30 |  | NA | 指标影响矩阵 相关性分析 | 水科运维
11) | 载入总表 | 式 | 1 | 对所有化学品载入进行台账的查询 | 100% | 2024-11-30 |  | 用量报表 | 化学品管理 | 水科运维
12) | 一般化学品载入 | 式 | 1 | 对一般化学品载入进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 一般化学品台账 | 化学品管理 | 水科运维
13) | 易制毒化学品购进台账 | 式 | 1 | 对易制毒出入库进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 易制毒台账 | 化学品管理 | 水科运维
14) | 易制毒化学品出入库 | 式 | 1 | 对易制毒进行出入库，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 易制毒出入库 | 化学品管理 | 水科运维
15) | 化学品用量记录 | 式 | 1 | 对化学品用量进行自动统计，同时支持人为校正 | 100% | 2024-11-30 |  | 每日用量记录 | 化学品管理 | 水科运维
16) | 一般废液委外及台账 | 式 | 1 | 对一般废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 一般废弃物/废液台账 | 废弃物管理 | 水科运维
17) | 一般固废委外及台账 | 式 | 1 | 对一般固废委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 一般废弃物/固废台账 | 废弃物管理 | 水科运维
18) | 一般废弃物处理周期预测 | 式 | 1 | 一般废弃物处理周期预测是指通过建立数学模型，预测一般废弃物处理过程中的处理周期，以便更好地规划和管理一般废弃物处理过程。 | 0% |  |  | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
19) | 危险废液委外及台账 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 危险废弃物/废液台账 | 废弃物管理 | 水科运维
20) | 危险固废委外及台账 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 危险废弃物/固废台账 | 废弃物管理 | 水科运维
21) | 危险废弃物入库 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行入库的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 危险废弃物/危废入库 | 废弃物管理 | 水科运维
22) | 危险废弃物出库 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行出库的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 危险废弃物/危废出库 | 废弃物管理 | 水科运维
23) | 危险废弃物处理周期预测 | 式 | 1 | 危险废弃物处理周期预测是指通过建立数学模型，预测危险废弃物处理过程中的处理周期，以便更好地规划和管理危险废弃物处理过程。 | 0% |  |  | 危险废气物 | 废弃物管理 | 水科运维
24) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 水科运维
25) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 水科运维
26) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
27) | SPC报告自动生成 | 式 | 1 | 定期生成纯废水系统每日曲线及月度曲线 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
28) | 机台侧用水量预测及分析 | 式 | 1 | 依据历史数据、机台生产情况对用水量进行分析及预测 | 0% | 2024-11-30 |  | UPW供水 | 供应管理 | 水科运维
29) | 废液液位监控 | 式 | 1 | 废液液位监控 | 100% | 2024-11-30 |  | 废液液位监控 | 废弃物管理 | 水科运维
30) | 水泵振动度评级 | 式 | 1 | 监控水泵振动，根据振动情况进行评级 |  |  |  | NA | 振动分析 | 水科运维
31) | 水科综合看板 | 式 | 1 | 将控制系统的数据以及信息系统数据进行统计分析，通过一张图展示水课UPW/WWT内控指标、设备运行情况、能耗情况、水量消耗情况、化学品用量情况等数据。 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 综合看板 | 水科运维
32) | 超纯水验证线系统 | 式 | 1 | 包括设备、仪表台账等系列功能均需增加，与现有UPW系统对标 | 100% | 2024-11-30 |  | 运行数据 验证计划 仪表排期 | 验证管理 | 水科运维
33) | PID图控 | 式 | 1（13张） | 各系统目标内容的PID图 | 77% |  |  | 13张PID图 | PID监控 | 水科运维
小计 Sub-total
2.17 | 机械科系统运维 | 式 | 1
1) | 机械科系统无固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 通过读取监控系统数据建立数据模型计算出无固定周期耗材的更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | PMS保养
2) | 机械科系统固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 固定期周更换的耗材进行耗材管理、并可以自动计算更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | PMS保养
3) | 耗材更换工单 | 式 | 1 | 耗材更换工单 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 | PMS保养
4) | 耗材更换任务 | 式 | 1 | 移动端扫码进行耗材更换 | 0% | NA |  |  |  | 机械课运维
5) | 机械课日常报表 | 式 | 1 | 机械课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 | 80% | 2024-11-30 |  | 【1】：AR追踪表 【2】：HV开启记录表 【3】：每日工作报表 【4】：重要工作公告板 【5】：PR追踪表 【6】：Expense请款记录表 【7】：能源费用追踪表 【8】：PO报表 【9】：出入库分析报表-出入库汇总报表 【10】：出入库分析报表-分批次收货出入库明细报表 【11】：出入库分析报表-分批次收货实际PO报表 【12】：出入库分析报表-OPEN项收货出入库明细报表 【13】：出入库分析报表-OPEN项收货实际PO报表 【14】：ME校验报表-1030 【15】：化滤寿命综合报表 【16】：柴油消耗报表 | 报表管理 | 机械课运维 | 所有报表都已评审完毕
6) | 洁净间环境检测管理(AMC) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(AMC)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维
7) | 洁净间环境检测管理(VOC) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(VOC)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维
8) | 洁净间环境检测管理(Particle) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(Particle)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维
9) | 相关性分析 | 式 | 1 | 找到影响各个指标的重要因素，通过热力图进行可视化，识别重要指标和关联指标。 | 35% | 待定 |  | 洁净间数字化管理 洁净间环境多因子关联分析热力图-1030[已评审] | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕，算法目前排期不在1130 前端确认1130交付
10) | 动力系统及PCW系统水质管理台账 | 式 | 1 | 对动力系统和PCW系统的水质进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能，并与水质报告及实时监测联动 | 100% | 2024-11-30 |  | 水质检测记录 机械课-空调水-水检测记录-查询首页-SUMMARY1130优化 | 水质及加药管理 | 机械课运维
11) | 动力系统及PCW系统加药管理台账 | 式 | 1 | 对动力系统和PCW系统的加药进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能，含加药记录及药剂的液位实时监测 | 100% | 2024-11-30 |  | 加药记录 液位实时监测(新增柱状图) | 水质及加药管理 | 机械课运维
12) | 动力系统及PCW系统水质分析及加药预警 | 式 | 1 | 基于动力系统和PCW系统水质分析结果，关联加药台账，对加药进行预警管理，给出动态加药提示 | 90% | 2024-11-30 |  | 水质检测记录 机械课-空调水-水检测记录-查询首页-SUMMARY1130优化 | 水质及加药管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
13) | 动力系统及PCW系统加药药剂管理 | 式 | 1 | 对动力系统及PCW系统加药药剂进行管理，形成电子化药剂仓库，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能 | 100% | 2024-11-30 |  | 加药记录 机械课-加药管理-概览页1130优化【删除】 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维
14) | GHVAC粉尘过滤器生命周期管理 | 式 | 1 | 管理GHVAC粉尘过滤器全生命周期，用户可直接查询过滤器装入、维修、保养、点检等全生命周期活动及结果。 | 35% | 2024-11-30 |  | 空调机组粉尘过滤器生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
15) | PCW滤袋生命周期管理 | 式 | 1 | 管理PCW滤袋生命周期，与水质管理联动，水质异常或定期更换记录可关联到更换时的水质数据 | 35% | 2024-11-30 |  | PCW滤袋生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
16) | 无尘室的粉尘过滤器&化学过滤器全生命周期管理 | 式 | 1 | 管理无尘室的粉尘过滤器&化学过滤器全生命周期，用户可直接查询过滤器装入、维修、保养、点检等全生命周期活动及结果。 | 100% | 2024-11-30 |  | 无尘室粉尘过滤器全生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维
17) | 冰机冷量预测 | 式 | 1 | 冰机运行策略依赖于冷量需求量，我们根据冰机运行的历史数据，使用神经网络等算法对未来一段时间的冷负荷需量进行精准预测 | 35% | 待定 |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
18) | 冰机能效评估与决策 | 式 | 1 | 为每一台冰机建立能效模型：测量冰机单体的水流量、进水温度和出水温度，计算当前负载下的制冷量，根据冰机单体的功率和制冷量的比值计算冰机的能效比COP | 35% | 待定 |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
19) | 冰机先进控制 | 式 | 1 | 提供先进控制算法模块，以负荷预测的前馈算法替代原有简单的以固定设定值方式的控制逻辑 | 35% | 待定 |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
20) | 冰机能效对标 | 式 | 1 | 对冰机能效节点进行能源绩效分析，综合评估节点在不同时间维度的能源绩效水平 | 35% | 待定 |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
21) | FFU过滤器可视化 | 式 | 1 | 以可视化方式真实反应FFU过滤器的分布及运维情况 | 100% | 2024-11-30 |  | FFU及化滤可视化模型 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维
22) | 过滤器更换提醒 | 式 | 1 | 根据Scada收集到的压差异常数据进行更换提醒，并生成工单。 | 100% | 2024-11-30 |  | FFU及化滤可视化模型 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维
23) | 化学过滤更换系统 | 式 | 1 | 根据化学过滤器的检测结果生成对应的保养任务，并生成工单，更换任务完成后进行记录。 | 90% | 2024-11-30 |  | FFU及化滤可视化模型 FFU化滤更换工单管理 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维
24) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 机械课运维
25) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 | 100% | 930 |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 机械课运维
26) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； | 0% | -- |  | -- | SPC指标管理 | 机械课运维
27) | VOC/SEX废气系统接入 | 式 | 1 | VOC/SEX废气系统接入 | 100% | 930 |  |  | TOTALVIEW | 机械课运维
28) | 能源分析 | 式 | 1 | 用热水量消耗分析、用冷水消耗分析；市政热水、蒸汽量、天然气用量统计；柴油用量分析 | 100% | 2024-11-30 |  | 能源模型 消耗计量管理 | 能源管理 | 机械课运维
29) | 中央动力系统（冷热水）机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集冷水和热水系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护。 | 35% | 2024-11-30 |  | 运行优化建议【未开发at1118】 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
30) | 排气系统机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集排气系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务和机台相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护 | 35% | 2024-11-30 |  | EXH系统供应管理 EXH-供应管理-7/7【EXH】 | 供应管理 | 机械课运维
31) | PCW系统机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集冷却水系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务和机台相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护 | 35% | 2024-11-30 |  | PCW系统供应管理 PCW/PV-供应管理-1/2【pcw】 | 供应管理 | 机械课运维
32) | MAU系统数据分析模型 | 式 | 1 | 建立MAU与洁净室状态的数据模型，分析在合适外气环境下排风对洁净室的影响 | 35% | 待定 | 算法排期 | 洁净室环境因子相关性分析 洁净间环境多因子关联分析热力图-1030[已评审] | 洁净室数字化管理 | 机械课运维
33) | 机械课任务看板 | 式 | 1 | 通过看板的形式将任务实时滚动显示。包括任务执行统计、关键任务执行进度情况。通过任务看板可对机械课各任务进行追踪追溯，督促值班工程师按时完成任务 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 机械课任务看板 | 机械课运维
34) | 机械科综合看板 | 式 | 1 | 通过看板展示机械课设备运行情况、各系统实时运行情况、房间温度情况等数据。完整呈现机械课各系统运行健康情况 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 机械课综合看板 | 机械课运维
35) | PID图控 | 式 | 1（13张） | 各系统目标内容的PID图 | 35% | 待定
小计 Sub-total
2.18 | 电课运维 | 式 | 1
1) | 电课综合看板 | 式 | 1 | 通过看板展示电课设备运维任务、主进状态、负载率、任务执行情况、报警信息等数据。完整呈现电课各系统运行健康情况 | 100% | 2024-11-30 |  | 电科综合看板 | 电科运维 | 四科运维
2) | 电课单线图看板 | 式 | 1 | 将全厂供电情况以单线图的方式展示在看板中，包括开关状态、关键设备的实时电压电流功率等数据，完整呈现全厂供电情况。 | 100% | 2024-11-30 |  | 电科单线图看板 | 电科运维 | 四科运维
3) | 电课报表 | 式 | 1 | 以控制系统以及管理系统数据为依托，根据电课需求，定制电量消耗、设备巡检、设备保养等报表，提供查询、导出、打印文件等功能。报表数量不超过10张。 | 100% | 2024-11-30 |  | 电课报表 | 电科运维 | 四科运维
4) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维
5) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 | 100% | 2024-11-30 |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维
6) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； |  |  |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维
小计 Sub-total
2.19 | 消防系统管理 | 式 | 1
1) | 设备管理 | 式 | 1 | 设备管理为火灾报警主机、电气火灾监测、消防水、VESDA、防火门、防烟\排烟、应急疏散指示及照明等系统的消防设备提供数据基础；可以实现不同消防专业的基础数据新增、编辑以及删除功能。设备管理主要包括设备分类管理、设备台账管理、备件台账管理三部分功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 基础配置 设备台账 | 设备台账 | ERC
2) | 设备巡检 | 式 | 1 | 系统支持以房间或系统为维度进行巡检，通过提前设定好的巡检规则及计划自动生成巡检任务，将巡检任务分配到对应的执行组进行巡检任务闭环管理。 | 100% | 2024-11-30 |  | 巡检规则 巡检组 巡检计划 巡检任务 计划日历 | 设备巡检 | ERC
3) | 报警核查 | 式 | 1 | 包括报警通知、报警列表、报警详情、报警处理等功能。 | 100% | 2024-11-30 |  | 实时报警台 告警历史 | 报警核查 | ERC
4) | 维修管理 | 式 | 1 | 查询维修记录、报送故障、维修审批、维修登记、维修完成确认、备件领用等 | 100% | 2024-11-30 |  | 设备维修工单 | 维修管理 | ERC
5) | 三维可视化接口 | 式 | 1 | 在三维可视化系统中显示消防系统报警及设备等相关信息 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 三维可视化系统 | ERC
6) | 火警主机报警监控记录 | 式 | 1 | 火警主机实时报警状态记录、发送给服务系统 |  |  |  | 实时报警台 告警历史 | 报警核查 | ERC
7) | 火警主机接入 | 式 | 1 | 火警主机通信协议管理配置、通讯板卡6套
8) | 消防水系统接入 | 式 | 1 | 系统将集成消防水系统物联网设备，并采集消防水系统实时报警点位，通过平台统一管理报警信息并在三维可视化进行展示。
9) | 工单系统 | 式 | 1 | 工单管理提供工单录入的窗口，实现工单的发起和跟踪，工单发起主要包括报警工单的派发和设备维修工单的派发两部分内容，工单列表实现工单详情的查看。 | 100% | 2024-11-30 |  | 设备维修工单 设备保养工单 | 维修管理 设备保养 | ERC
10) | 物资管理系统 | 式 | 1 | 针对物资通过PDA进行出入库、最低库存预警管理 | 100% | 2024-11-30 |  | 备件入库 备件出库 备件台账 物资种类管理 入库管理 出库管理 物资台账 | 备件管理 物资管理 | ERC
11) | 计量器具管理 | 式 | 1 | 实现计量器具校验预警、执行闭环管理。 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 备件管理 | ERC
12) | 应急处置卡联动管理 | 式 | 1 | 根据不同报警点实现应急处置卡与点位联动管理 | 100% | 2024-11-30 |  |  | 三维可视化系统 | ERC
小计 Sub-total
2.2 | 报表中心 | 式 | 1 |  | 100% | 2024-11-30
1) | 报表管理 | 式 | 1 | 对各类业务报表进行统一的管理，实现增加或删除报表，包括表报名称、引用地址、查询权限等。 | 100% | 2024-11-30
2) | 报表查询 | 式 | 1 | 根据系统用户权限，查询和展示报表，报表可导出为EXCEL/WORD/PDF格式报表可根据单位、日期等条件进行查询。 | 100% | 2024-11-30
3) | 报表开发 | 式 | 1 | 根据报表样式，开发各类报表。 | 100% | 2024-11-30
4) | 报表工具 | 套 | 1 | 类EXCEL模式的报表开发工具 | 100% | 2024-11-30
小计 Sub-total
2.21 | 移动端应用 | 式 | 1 | 安卓版
A | 员工版 | 式 | 1 | 值班人员移动保养、巡检、抄表等，安卓版
1) | 气瓶管理 | 式 | 1 | 在移动终端实现气瓶台账的创建、变更等管理 | 100% | 2024-09-30
2) | 酸桶管理 | 式 | 1 | 在移动终端实现酸桶台账的创建、变更等管理 | 100% | 2024-09-30
3) | 气瓶更换 | 式 | 1 | 使用移动终端接受气瓶更换任务，并可在现场进行更换工单的执行，包括SOP及换瓶视频录制 | 100% | 2024-09-30
4) | 酸桶更换 | 式 | 1 | 使用移动终端接受酸桶更换任务，并可在现场进行更换工单的执行，包括SOP及换桶视频录制 | 100% | 2024-09-30
5) | 机械课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正
6) | 机械课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作
7) | 机械课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等
8) | 电课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正
9) | 电课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作
10) | 电课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等
11) | 水课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正
12) | 水课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作
13) | 水课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等
14) | 气化抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正
15) | 气化交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作
16) | 气化课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等
17) | 知识库概览 | 式 | 1 | 在移动终端展示知识库概览
18) | 耗材更换 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行耗材更换任务
19) | 系统消息 | 式 | 1 | 接收任务及系统下发的信息
20) | 设备运维 | 式 | 1 | 设备故障维修全过程移动端操作 | 100% | 2024-09-30
21) | 故障申报 | 式 | 1 | 进行设备故障的申报 | 100% | 2024-09-30
22) | 维修查询 | 式 | 1 | 查看上报的设备维修任务 | 100% | 2024-09-30
23) | 设备巡检任务 | 式 | 1 | 对下达的设备巡检任务，按照规定时限，扫描设备标签码进行检查情况登记，并可上传照片、视频留证 | 100% | 2024-09-30
24) | 设备保养任务（E-PM） | 式 | 1 | 接收检修任务及系统提醒，对下达的设备检修保养任务，按照规定时限，扫描设备标签码进行检修情况登记，并可上传照片、视频留证 | 100% | 2024-09-30
25) | 设备档案查询 | 式 | 1 | 输入或扫描二维码、RFID设备编码查询设备 | 100% | 2024-09-30
26) | 关联RFID标签 | 式 | 1 | 将需要管理的设备匹配相应的RFID
27) | 系统设置 | 式 | 1 | 展示用户信息和APP信息，并提供登录退出功能
28) | 备件入库 |  |  | 配件购入之后，扫描或输入配件编号，进行入库登记
29) | 备件出库 | 式 | 1 | 配件领用人领取配件后，扫描或输入配件编号，进行出库登记
30) | 备件盘点 | 式 | 1 | 接受到库存盘点任务，根据任务上配件台帐清单进行备件盘点
31) | call in报警工单 | 式 | 1 | 接受调度中心分派的call in异常事件报警工单，现场限时核查报警处理，登记处理工单，记录处理过程
32) | 话务工单 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行话务工单任务
33) | 异常点检工单 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行异常点检工单任务
34) | 安全隐患处理 | 式 | 1 | 新增拍照上传
35) | 报警中心 | 式 | 1 | 在移动终端接收报警提醒、查看报警列表
B | 领导管理版 | 式 | 1
1) | 厂务领导驾驶舱 | 式 | 1 | 以看板形式对各课关键运行指标进行监控
2) | 课经理驾驶舱 | 式 | 1 | 以看板形式对本课室关键运行指标进行监控 | 100% | 2024-09-30
3) | 系统管理 | 式 | 1 | 展示用户信息和APP信息，并提供个性化设置、密码、个人信息修改及登录退出功能 | 100% | 2024-09-30
C | 移动终端
1) | 手持Pad | 个 | 5 | 用于领导版app，方便领导查看报表等关键数据。屏幕尺寸不限，支持WIFI（5G频段），蓝牙，内存不小于2G ,存储不小于64G，摄像头像素不低于800W像素。 | 5 | 2024-09-30
D | 消防系统移动端应用 | 式 | 1
1） | 备件管理 | 式 | 1 | 维修过程中如果需要使用备件，可以实时发起备件出库申请并同步到电脑端，无需事后补单
2） | 维修管理 | 式 | 1 | 维修过程中即可实时填报维修的信息，关联备件，无需回到办公室二次填报
3） | 设备巡检 | 式 | 1 | 通过手持移动端，进行设备的状态的填报，可以同步到PC端，无需二次填报
4） | 报警核查 | 式 | 1 | 巡检过程中，如果发生报警，可以实时在移动端查看，与中控室结合，正在巡检的人可以更及时的发现问题，并在线转成维修工单
5） | 物资管理 | 式 | 1 | 用移动端进行二维码扫码进行物资的快速出入库
小计 Sub-total
2.22 | 可视化 | 式 | 1
A | 厂区-楼层-设备-管线-机台全局建模可视化 | 式 | 1
1) | 厂区建筑、楼层建模 | 式 | 1 | 根据设备分布情况，对包含厂务设备的建筑，及楼层的布局建模，支持对模型进行缩放展示不同的区域 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
2) | 对厂务设备建模 | 式 | 1 | 为厂务水、电、气化、机械课的各种设备进行建模，支持对模型进行缩放展示向上一级和向下一级的模型 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
3) | 各课线路管道实地走向考察服务 | 式 | 1 | 考察现场各课线路和管道的实际部署情况，为建模做准备 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
4) | 对厂务线路、管道建模 | 式 | 1 | 为厂务水、电、气化、机械课涉及到的各种线路及管道进行建模，支持对模型进行缩放展示向上一级和向下一级的模型 | 20% |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
5) | 对生产机台建模 | 式 | 1 | 为生产机台设备进行建模，显示机台状态，机台参数，机台能耗情况、机台维保等信息 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
6) | 模型与数据关联 | 式 | 1 | 楼宇：显示当前建筑的整体能源消耗情况,点击楼层进入楼层平面布局 楼层：显示楼层布局，及设备分布情况，显示机台的信息的概述信息 设备：点击设备，展示设备的详细信息 管道：线路及管道走向图，管道内的压力，浓度，流速等 能源：根据层级建筑、楼层、设备显示实时各种能源的使用情况，实时用能情况以趋势图形式显示 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 可视化编辑器 | 可视化
B | 建立电力系统拓扑图 | 式 | 1 | 按照：配电室-厂务设备-生产设备机台按照电线走向创建拓扑图，使电力系统供应可视化； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 电科拓扑图 | 可视化
C | 建立气体/气瓶供应拓扑图 | 式 | 1（80张） | 按照：接气瓶/气罐-管道-阀箱-机台的管道走向创建拓扑图，使气体供应系统可视化 | 50% |  |  | NA | 气化科拓扑图 | 可视化
D | 建立供水系统拓扑图 | 式 | 1（10张） | 按照：超纯水处理-厂务设备-生产机台-废水处理的管道走向创建拓扑图，使供水系统可视化 | 50% |  |  | NA | 水科拓扑图 | 可视化
| 建立机械系统拓扑图 | 式 | 1（8张） | 按照：冷源/热源/空气质量-厂务设备-生产机台-废气处理的管道走向创建拓扑图，使各机械系统可视化 | 50% |  |  | NA | 机械科拓扑图 | 可视化
E | 设备报警可视化 | 式 | 1 |  |  |  |  | NA
1) | 报警位置显示 | 式 | 1 | 设备发生报警时，支持对设备所处的建筑及楼层及区缩放展示向上一级和向下一级的建模图形，并用颜色标明报警机台所处的建筑，楼层及机台本身 | 100% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
2) | 报警详细信息显示 | 式 | 1 | 点击页面报警消息可以跳转进入设备详情页面，显示设备详细信息，展示导致报警异常的参数或者报警原因。 | 100% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
3) | Call in 功能 | 式 | 1 | 联动厂务中心call in功能，显示由接线员记录的报警信息、报警地点、报警处理工单当前的处理进度等情况。 | 20% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
F | 视频报警联动可视化 | 式 | 1 | 发生报警或异常时，页面展示报警设备模型，支持对报警机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，并联动设备/区域附近的摄像头自动播放前1分钟视频路线，支持查询一定时间节点内的视频（时间可设置） | 100% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
G | FSIM可视化 | 式 | 1
1) | takeoff节点供能总览 | 式 | 1 | 显示当前各takeoff节点的供能详情，包含总量，用量，剩余情况。 | 0%
2) | takeoff节点推荐 | 式 | 1 | 自动匹配适合新增节点要求的takeoff节点，并显示周围详细的信息，如有多个匹配takeoff节点则按匹配规则显示。 | 0%
3) | 节点位置预定 | 式 | 1 | 用颜色标明已预定位置信息，区别已占用位置 | 0%
4) | 节点位置确认 | 式 | 1 | 审批流程结束之后，将预定位置占用，更新可视化图示。 | 0%
H | OCAP可视化 | 式 | 1
1) | 异常位置显示 | 式 | 1 | 显示异常设备所处的位置 | 0%
2) | 异常详情 | 式 | 1 | 显示异常设备的类别、触发异常的SPEC的信息等 | 0%
3) | 处理方案建议 | 式 | 1 | 异常信息下方给出异常处理建议等 | 0%
4) | 处理过程显示 | 式 | 1 | 显示OCAP业务处理流程的进度 | 0%
I | 变更管理可视化 | 式 | 1
1) | 变更节点预定 | 式 | 1 | 变更审批开始，可视化显示变更内容，例如临时搭接的管道或者电缆； | 0%
2) | 变更节点确认 | 式 | 1 | 变更审批结束后，更新可视化图示 | 0%
J | 能源与碳管理可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，查询到设备或机台数据时，页面展示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，在设备机台位置显示厂务各课设备水电气暖等各种能耗的能耗总分析，能耗kpi; 与设备模型关联，查询到设备或机台数据时，页面展示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，厂务，各课，设备机台位置显示碳排放信息。包含碳盘查，碳中和，绿色能源等 | 100% | 1130 |  | NA | 碳排放数据总览/能源数据可视化 | 碳排放数据/能源数据
K | 设备管理可视化 | 式 | 1 | 设备管理时，查询到某一系统或设备，界面显示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，增加/删除设备的时候，可以在对应位置创建/删除设备模型 | 100% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
L | 设备巡检可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看巡检任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色区分设备机台是否已完成巡检，待巡检，未巡检等 | 100% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
M | 设备维修可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看维修任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色标记需要维修的机台设备，维修结束后恢复 | 100% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
N | 设备保养可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看保养任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色标记需要保养的设备和下阶段需要保养的设备，保养结束后恢复 | 100% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
O | 人员定位可视化 | 式 | 1 | 可视化界面，叠加建筑、设备模型和人员定位情况，显示人员的实时定位，活动轨迹，分布情况，显示当前区域、设备模型 | 20% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
P | 可视化搜索查询 | 式 | 1 | 支持按照建筑、楼层、区域、设备进行筛选 | 100% | 1130 |  | NA | 综合可视化 | 可视化
小计 Sub-total
2.23 | 三维可视化系统(大屏)
1) | 点位管理模块 | 式 | 1 | 1、支持各类对象的点位管理（含园区内点位） 2、支持按点位的分类进行过滤与加载 3、支持点位的信息面板与顶牌、图标查看 4、支持点位的状态效果对接，注：以有多少类对象需要有独有的面板、图标、顶牌为计，如果所有种类的对象可以用通用标准的面板、图标、顶牌，则只算一类即可。 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
2) | 线路管理模块 | 式 | 1 | 1、支持各类线路的管理，如电线路、水线路、气线路等（含园区内线路） 2、支持按线路的类型以不同的特效表达，支持按类型进行过滤与加载 3、支持线路的信息面板与顶牌查看 4、支持线路沿线的点位查看功能 注：以有多少种类的线路需要有独有的效果、面板或顶牌为计，如果所有种类的线路都是通用的效果、面板或顶牌，则只算一类即可。 | [5 empty] | 三维可视化系统
3) | 人车物定位模块 | 式 | 1 | 1、对接人员定位系统，实时查看人员与叉车的空间分布； 2、支持处理人车定位坐标系转换及数据处理； 3、支持根据关键字对人员、叉车进行查询定位； 4、支持人员、叉车列表实现一键定位，点击可查看人员及车辆信息。 5、支持接入人员、叉车轨迹数据，查看轨迹追踪信息。 | [5 empty] | 三维可视化系统
4) | 视频管理模块 | 式 | 1 | 1、支持H5视频播放（标准GB28181协议、RTSP协议转成H5播放） 2、支持视频监控摄像头在空间的分布和工况状态； 3、可单个查看摄像头基本信息、故障信息和监控画面 4、支持胶片式视频轮播，播放画面可进行比例缩放； 5、支持通过点击点位信息，联动调取周边一定范围内摄像头画面； | [5 empty] | 三维可视化系统
5) | 数据集成模块 | 式 | 1 | 1、支持标准GIS数据接入，如shp、gdb等格式，或excel\geojson\带坐标的数据 2、支持各类对象的信息数据、监控告警数据接入 3、支持SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP通用协议接口 4、支持在线编辑修改接口，基于JS对接入的数据编辑处理，无需编译部署 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
6) | 功能集成模块 | 式 | 1 | 1、支持以API形式与其它系统功能进行调用 2、支持其它系统功能以按钮形式封装于信息面板 3、支持iframe页面集成 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
7) | 园区模型定制服务 | 式 | 1 | 园区三维场景建模定制服务，简要呈现园区的建筑、道路分布。 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
8) | 建筑模型定制服务 | 式 | 1 | 建筑结构外立面三维场景建模定制服务，呈现园区建筑的外观，根据建筑物的真实外观完成3D建模，展示建筑的基本规格信息。 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
9) | 室内模型定制服务 | 式 | 1 | 建筑楼层三维场景建模定制服务，呈现建筑楼层房间结构，根据楼层的实际建筑结构完成3D建模。 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
10) | 设备模型定制服务 | 式 | 1 | 根据图纸、照片进行设备建模定制服务，以模型种类数为计 | [5 empty] | 三维可视化系统
11) | 点位摆放接入服务 | 式 | 1 | 在三维场景内手工摆放的对象点位，并关联对象相关数据，以手工摆放的点位数为计 | [5 empty] | 三维可视化系统
12) | 线路绘制处理服务 | 式 | 1 | 手工绘制各类管线、线路，并关联对象相关数据 | [5 empty] | 三维可视化系统
13) | 园区级场景定制服务 | 式 | 1 | 1、各类园区管理场景规划设计与业务指标梳理 2、管理场景的UI交互规划，及功能定制与仪表盘设计。 3、场景如：机构设备可视化、电力设备可视化、水设备可视化、气设备可视化、智能巡检可视化、E-PM可视化、Call-in可视化、能耗监测可视化、视频监控可视化、人员定位可视化、仓储区叉车可视化，消防可视化。 4、一个场景以6个图表面板为上限 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
14) | 接口集成开发服务 | 式 | 1 | 实现与其它系统集成接口定制开发服务 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
15) | 标准定制开发服务 | 式 | 1 | 对标准效果的模型、顶牌、图标、面板、仪表盘、特效做设计变更与开发 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
16) | 特殊定制开发服务 | 式 | 1 | 已确认的接口、功能、效果发生需求变化，进行重新设计调整与定制开发 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 三维可视化系统
小计 Sub-total
2.24 | OCAP异常处理 | 式 | 1
A | 异常任务创建 | 式 | 1 | [6 empty] | 安全管理
1） | 异常任务自定义 | 式 | 1 | 支持中控或值班人员手动建立异常任务。 | 100% |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
2） | 异常监测 | 式 | 1 | a.关联巡检/PM/维修、品质监测SCADA/SPC、报警中心、各子系统预告警等模块，创建异常任务; b.获取机台端数据并实施监控，根据系统预设的SPEC判断是否发生异常，如果发生异常用量，创建异常任务; | 80% |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
3) | 异常流程配置 | 式 | 1 | 根据各课、各系统、各设备异常处理SOP, 配置异常处理流程； | 100% |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
4） | 异常任务触发 | 式 | 1 | 根据已有异常任务，触发预设异常处理流程 | 100% |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
B | 异常诊断 | 式 | 1 | [5 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常定位 | 式 | 1 | 确定并记录异常发生的具体位置 | 100% |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
2） | 异常分类 | 式 | 1 | 对异常进行分类 | 100% |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
3） | 异常分析 | 式 | 1 | 判断异常产生的具体原因 | 0 |  |  |  | OCAP异常处理 | 安全管理
4） | 异常信息显示 | 式 | 1 | 显示异常的位置、类别、原因，同时在异常信息下方给出异常处理建议等。 | 100% |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
5） | 异常处理提醒 | 式 | 1 | 向工程师发送信息(邮件、短信等方式)提醒并标明异常紧急程度。 | 100% |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
6） | 异常升级反馈 | 式 | 1 | 异常未及时处理，对异常进行升级并将异常延迟处理信息发送对应职能部门，若再升级，依次通知相应层级领导。 | 100% |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
C | 异常处理 | 式 | 1 |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常自动处理 | 式 | 1 | 根据各课异常处理SOP预设异常处理方案，选择最优处理方案，对部分可控异常进行自动处理调控 | 100% |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
2） | 异常手动处理 | 式 | 1 | 根据异常处理模型为工程师推荐处理方案，但不限制工程师的异常处理方式，工程师可自由选择。 | 100% |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
3） | 处理结果显示 | 式 | 1 | 显示异常处理结果及流程，工程师可编辑修改相应流程。 | 100% |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
4） | 处理结果推送 | 式 | 1 | 工程师确认异常处理流程及结果，经过审批后，异常case结案，支持不同等级的异常设置不同的异常审批流程，风险等级最低的异常不需要进行审批。 | 100% |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
D | 异常预警 | 式 | 1 |  | 0% |  |  |  | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常预警 | 式 | 1 | 采集历史数据，对已发生的异常进行分类各维度进行统计，利用大数据和算法对历史数据进行分析并预测未来数据，根据特定的预警规则实现异常预警。 | 0%
2） | 预警信息提醒 | 式 | 1 | 向工程师发送预警信息，提醒工程师进行检查，保障各课正常运行。 | 0%
3） | 异常预警显示 | 式 | 1 | 将异常预警信息进行展示，同时将处理建议展示在预警详情中。 | 0%
E | OCAP数据库 | 式 | 1
1） | 异常处理SOP数据库 | 式 | 1 | 历史异常处理信息SOP，可用于案例分享，新人学习 | 0%
2） | 异常数据库 | 式 | 1 | 历史异常数据信息，可按课室、按设备、按时间、按处理人员等多维度查询历史信息 | 50% |  |  | 工单列表 | OCAP异常处理 | 安全管理
小计 Sub-total
2.25 | 变更管理 | 式 | 1
A | 变更申请 | 式 | 1
1） | 变更流程配置 | 式 | 1 | 支持预定义，配置不同变更申请流程，根据不同的任务风险等级走不同的变更流程 | 100% |  |  | 模版配置 | 变更管理 | 常用流程
2） | 模版自定义 | 式 | 1 | 支持自创建模版，可保存到我的模版中； | 100% |  |  | 模版配置 | 变更管理 | 常用流程
3） | 变更申请 | 式 | 1 | 厂务系统人、机、料、法、环等相关变更时，对变更进行评审，厂务外部门根据情况向厂务端自主发起变更申请： | 100% |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
4） | 信息填写 | 式 | 1 | 从登录账号获取变更发起人的信息，包括工号、姓名、部门等，用户填写要发起变更的对象、原因，位置，涉及课室，变更风险等 | 100% |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
5） | 计算变更风险等级 | 式 | 1 | 根据预设的变更风险评估矩阵，选择变更对象后，输入变更风险影响因子，自动计算出变更风险等级； | 0
6) | 填写事前动作分析 | 式 | 1 | 填写事前动作分析，包含变更是否需要一级动火作业或有限空间作业、变更验证方式等； | 0
7) | 上传变更材料 | 式 | 1 | 包含变更评审会议评审报告、评审结果、CheclList、图纸、变更操作人员、操作人员资质、施工图纸、施工方案等文件上传；需要时关联智慧厂区施工管理系统对应的施工单； | 0
8） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 支持用户可以在变更申请页面查看申请的当前状态，例如已提交、审核中、已批准或已拒绝；以及当前变更流程 | 100% |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
9) | 申请流转 | 式 | 1 | 申请流转功能 | 100% |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
B | 变更审批 | 式 | 1
1） | 变更审批 | 式 | 1 | 指定的岗位对需求内容进行确认，填写或选择审批意见：例如批准、退回、拒绝或提出修改建议等； | 100% |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
2） | 审批流转 | 式 | 1 | 支持不同等级的变更走不同的变更审批流程，审批过程中支持并签和串签，支持加签 | 100% |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
3） | 审批过程中上传附件 | 式 | 1 | 支持上传会议纪要ppt、修改后的图纸等文件 | 100% |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
4） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 审批人员可以查看自己名下的审批任务和各任务的当前状态 | 100% |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
C | 变更实施 | 式 | 1
1） | 变更实施通知 | 式 | 1 | 变更通过后给相关人员发送通知，指定责任人进行变更作业； | 100% |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
2） | 任务流转 | 式 | 1 | 需要时，增加变更实施人员，自定义新增的变更人员需要完成的任务； | 100% |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
3) | 完成变更 | 式 | 1 | 填写变更结果，填写变更chacklist，修改变更任务状态为完成，支持文件、图片、视频等材料上传， | 100% |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
4） | 变更验收 | 式 | 1 | 变更完成后，用户或相关人员现场验收，填写验收结果，验收通过进行数据/流程归档，验收不通过返回到上一流程； | 100% |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
D | 历史归档 | 式 | 1
1） | 变更归档 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成安装信息归档到数据库按课室进行数据统计； | 100% |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
2） | 可视化同步变更 | 式 | 1 | 支持可视化同步变更,显示当前正在进行的变更，变更验收后，必要时更新可视化结果； | 0
3） | 申请查询 | 式 | 1 | 已通过的变更在数据库按需求名称等条件查询； | 100% |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
4） | 申请筛选 | 式 | 1 | 已通过的变更可在数据库按需求类型等条件筛选； | 100% |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
E | 通知和提醒 | 式 | 1
1） | 消息推送 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送消息提醒，可对接OA系统或者小程序； | 100% |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程
2） | 邮件通知 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送邮件提醒； | 100% |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程
3） | 站内提醒 | 式 | 1 | 相关人员登录智慧厂务系统，点击提醒，会跳转到对应审批任务中； | 100% |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程
小计 Sub-total
2.26 | FSIM流程标准化 | 式 | 1
A | 需求申请 | 式 | 1
1） | 供应需求流程配置 | 式 | 1 | 支持预定义，配置不同需求申请流程，根据实际情况选择不同对象时进入不同申请流程 | 0
2） | 模版自定义 | 式 | 1 | 支持自创建模版，可保存到我的模版中； | 0
3） | 信息填写 | 式 | 1 | a. 从登录账号获取变更发起人的信息，包括工号、姓名、部门等; b. 用户填写供应需求相关信息，如所需的供应信息，机台位置，管道信息和其他信息等； c.支持根据需求类型选择对应的申请的类型：普通审批、加急审批或特殊审批等； | 0
4） | 文件上传 | 式 | 1 | 支持文件上传：用户可以上传与供应需求相关的文件，如图纸、技术规范等； | 0
5） | 智能推荐接点 | 式 | 1 | a.通过需求填写信息，系统可以智能推荐新负载接入到哪个位置并返回实际坐标； b.可自由选择对应接点位置，接点的状态会随着申请的状态（提交后、审批中、审批通过、审批不通过）而变化 | 50% |  |  |  | 智能点位推荐 | 常用流程
6） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 支持用户可以在供应需求申请页面查看申请的当前状态，例如已提交、审核中、已批准或已拒绝; | 0
7） | 申请流转 | 式 | 1 | 申请流转功能
8） | 供应需求申请管理 | 式 | 1 | a.显示已批准和未批准的供应需求申请列表，包括申请的简要信息和状态。 b.管理员可以对列表进行筛选、排序和编辑操作，以便更好地管理供应需求申请。 | 0
9） | 我的供应需求管理 | 式 | 1 | a.显示用户提交的所有供应需求申请，包括已批准和未批准的申请; b.用户可以点击每个申请以查看详细信息，被拒绝的需求可以进行编辑再次提交。 | 0
B | 需求审批 | 式 | 1
1） | 信息查看 | 式 | 1 | 审批人员可以查看项目的详细信息，包括申请人填写的项目内容、上传的文件和其他相关数据； | 0
2） | 供应需求审批 | 式 | 1 | 指定的岗位对需求内容进行确认，填写或选择审批意见：例如批准、拒绝或提出修改建议等； | 0
3） | 信息提交 | 式 | 1 | 支持根据不同的需求类型和内容，更改不同的审批流程，例如普通审批、加急审批或特殊审批； | 0
4） | 审批流转 | 式 | 1 | 审批流转功能 | 0
5） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 审批人员可以查看自己名下的审批任务和各任务的当前状态 | 0
C | 会勘任务流程化 | 式 | 1
1） | 会勘任务自动创建 | 式 | 1 | 需求审批通过后，带入需求相关信息，自动创建会勘任务； | 100% |  |  |  | 会勘任务 | 常用流程
2） | 手动会勘任务 | 式 | 1 | 手动下发指定临时会勘任务； | 100% |  |  |  | 会勘任务 | 常用流程
3） | 会勘任务逐级审批 | 式 | 1 | 可根据需求类型设置一级，二级，三级任务审批； | 0
4） | 会勘结果上传 | 式 | 1 | 相关人员现场会勘，并上传结果和图纸； | 100% |  |  |  | 会勘任务 | 常用流程
5） | 会勘验收 | 式 | 1 | 相关人员现场验收，验收通过进行数据归档，验收不通过返回到上一流程； | 100% |  |  |  | 会勘任务 | 常用流程
D | FSIM数据库归档 | 式 | 1
1） | 数据汇总 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成安装信息归档到数据库按课室进行数据统计； | 0
2） | 申请查询 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成的安装信息可在数据库按需求名称等条件查询； | 0
3） | 申请筛选 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成的安装信息可在数据库按需求类型等条件筛选； | 0
4） | 供应余量查询 | 式 | 1 | 可按课室计算并展示当前供应情况，剩余可供应余量；增加可视化跳转入口； | 0
E | 通知和提醒 | 式 | 1
1） | 消息推送 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送消息提醒，可对接OA系统或者小程序； | 100% |  |  |  | 会勘任务 | 常用流程
2） | 邮件通知 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送邮件提醒； | 100% |  |  |  | 会勘任务 | 常用流程
3） | 站内提醒 | 式 | 1 | 相关人员登录智慧厂务系统，点击提醒，会跳转到对应审批任务中； | 100% |  |  |  | 会勘任务 | 常用流程
小计 Sub-total
2.27 | 人员定位 | 式 | 1
1) | 人员定位基站-工业型 | 套 | 56 | 定制
2) | 人员定位终端 | 套 | 300 | 定制
3) | 叉车定位终端 | 套 | 5 | A
4) | 危险区域电子围栏系统 | 式 | 1 | 定制 | 100% | 2024-11-30
5) | 路径存储与回放系统系统 | 式 | 1 | 定制 | 100% | 2024-11-30
6) | 人员分布大数据热力显示系统 | 式 | 1 | 定制 | 100% | 2024-11-30
7) | POE交换机（人员定位） | 台 | 4 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 | 华为 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_1_POE交换机-人员定位 | 31
8) | 光模块 | 个 | 48 | 单模 10KM光模块 | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 124
9) | 网线 | 箱 | 12 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
10) | 穿线管 | 米 | 1000 | 20镀锌管
11) | 水晶头 | 盒 | 4 | 50个/盒， 6类RJ45千兆 Cat6镀金水晶头
12) | 现场测绘和调试 | 式 | 1 | 基站、终端设备、交换机、网络等现场测绘和调试服务
小计 Sub-total
2.28 | 数据处理 | 式 | 1
A | 数据对接 | 式 | 1
1） | SCADA数据对接 | 式 | 1 | 对接SCADA的厂务数据，支持实时对接或批量对接 | 100% | 2024-11-30
2） | MES系统数据对接 | 式 | 1 | 对接MES的生产数据，支持实时对接或批量对接 | 0%
3） | EAP系统数据对接 | 式 | 1 | 对接EAP的生产数据，支持实时对接或批量对接 | 0%
4） | RTD系统数据对接 | 式 | 1 | 对接RTD的生产数据，支持实时对接或批量对接 | 0%
5） | FDC系统数据对接 | 式 | 1 | 对接FDC的生产数据，支持实时对接或批量对接 | 0%
6） | SPC系统数据对接 | 式 | 1 | 对接SPC的生产数据，支持实时对接或批量对接 | 0%
7） | RMS系统数据对接 | 式 | 1 | 对接RCM的生产数据，支持实时对接或批量对接 | 0%
B | 数据清洗 | 式 | 1
1） | SCADA数据清洗 | 式 | 1 | 可转换SCADA厂务数据为标准厂务模型数据 | 100% | 2024-11-30
2） | MES系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换MES生产数据为标准厂务模型数据 | 0%
3） | EAP系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换EAP生产数据为标准厂务模型数据 | 0%
4） | RTD系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换RTD生产数据为标准厂务模型数据 | 0%
5） | FDC系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换FDC生产数据为标准厂务模型数据 | 0%
6） | SPC系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换SPC生产数据为标准厂务模型数据 | 0%
7） | RMS系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换RCM生产数据为标准厂务模型数据 | 0%
小计 Sub-total
2.29 | 设备预测性维护 | 式 | 1
1） | 设备故障诊断 | 式 | 1 | 将传感器采集到的震动信号通过特征趋势分析图和实时频谱分析图，发现设备产生的异常并精准定位和预警。
2） | 专家诊断 | 式 | 1 | 展示最新的故障设备诊断结果并提供专家运维建议
3） | 设备健康度 | 式 | 1 | 按设备健康度由低到高排列，需要关注的设备在头部位置便于点击了解详情
4） | 专家库诊断 | 式 | 1 | 展示设备的最新诊断结果，展示各个部件的健康度（如电机、电机驱动端轴承、叶轮驱动端轴承等）
5） | 诊断工具 | 式 | 1 | 可选择特征值与工况数据进行趋势分析、相关性矩阵分析、散点图分析
6） | 有线三轴温振传感器 | 台 | 428 | 采集设备的温度及振动数据上传至服务器进行监控，并提供短信、电话、邮件等各种方式的报警
7） | 防爆系列无线三轴温振传感器 | 台 | 24 | 采集设备的温度及振动数据通过WIFI/4G等无线方式上传至服务器进行监控，并提供短信、电话、邮件等各种方式的报警
8） | 边缘计算网关（以太网版本） | 台 | 100 | 三轴震动+温度
9） | 防爆系列边缘计算网关（含辅件） | 台 | 4 | 4通道
10） | 传感器专用线缆（带航空插头） | 条 | 438 | 传感器-网关线（含航空插头）
11） | 交换机 | 台 | 8 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 | 华为 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_2_交换机 | 8
12） | 光模块 | 个 | 160 | 单模 10KM光模块 | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 32
13） | 6U机柜 | 套 | 19 | 网络机柜6U 挂墙机柜，含PDU电源，理线架
14） | 网线 | 箱 | 7 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
15） | 穿线管 | 米 | 1900 | 20镀锌管
小计 Sub-total
2.3 | 能源模型 | 式 | 1
A | 能源子系统首页 | 式 | 1 | 展示能耗总览、能耗对标、能源成本负荷分析、节能收益结果等汇总数据，支持饼状图、柱形图等图表的展示；展示预告警信息列表等 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 能源总览 | 能源管理
B | 能源供给数据展示 | 式 | 1 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA
1) | 供给数据展示 | 式 | 1 | 以图表形式展示水、电、天然气、高温蒸汽、高温热水等能源供给数据,展示供给数据的控制线； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 供给计量 | 能源管理
2) | 供给数据查询 | 式 | 1 | 支持用户查询历史供应数据； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 供给计量 | 能源管理
3) | 供给数据预测 | 式 | 1 | 展示实时供应数据，并对未来时间的供给进行预测； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 能源预测 | 能源管理
4) | 供给数据筛选 | 式 | 1 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源供给数据； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 供给计量 | 能源管理
5) | 供给数据采集 | 式 | 1 | 能源供给数据支持系统自动获取和用户手动填写； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 供给计量 | 能源管理
C | 能源消耗数据展示 | 式 | 1 |  |  |  |  | NA
1) | 消耗数据展示 | 式 | 1 | 以图表形式展示耗能端（厂务侧、FAB侧、办公楼宇等）能源消耗数据，展示消耗数据的控制线， | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗计量 | 能源管理
2) | 消耗数据查询 | 式 | 1 | 支持用户查询历史消耗数据，支持按厂务侧、FAB侧、厂务设备、FAB机台等维度查询消耗数据， | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗计量 | 能源管理
3) | 消耗数据实时预测 | 式 | 1 | 展示实时消耗数据，并对未来时间的消耗进行预测； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗计量 | 能源管理
4) | 消耗数据筛选 | 式 | 1 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源消耗数据， | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗计量 | 能源管理
5) | 能源消耗占比的展示 | 式 | 1 | 支持展示各类能源按课室、按设备等维度的消耗占比； | 100% |  |  | NA | 消耗计量 | 能源管理 | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统
6) | 能源消耗均值排名展示 | 式 | 1 | 各课所消耗的冷、热、电、水等进行排名展示，并计算出各科各种能源的能耗平均值，作为KPI能耗定额的依据，与实际发生的值进行比对，作为KPI考核依据；可配置本日、本周、本月、本年各课的能耗数据及排名情况，默认显示前5（可根据需求调整）名，倒序排列; | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗计量 | 能源管理
7) | 能耗值和基准值的对比 | 式 | 1 | 展示厂务本月实时消耗的能耗值占定额值的比例，默认基准能耗（定额值）数据,可在界面筛选各课的KPI结果,支持月、年的KPI分析,支持KPI结果排名; | 100% |  |  | NA | 消耗成本 | 能源管理
D | 能源转换数据展示 | 式 | 1 |  |  |  |  | NA
1) | 能源转换数据的展示与计算 | 式 | 1 | 以图表形式展示能源转换数据，包括输入能源：天然气、高温蒸汽、高温热水，转换设备：冰机、空调等，能源转换输出结果：中低温冰水/热水、热风等，并计算能源转换效率，展示转换效率的控制线； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗计量 | 能源管理 | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统。主要设备放到了四科运维里，比如高效机房
2) | 能源转换数据的查询和筛选 | 式 | 1 | 支持查询历史数据，数据同比环比分析并展示结果，支持按各科室权限、按设备进行查询和展示； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗计量 | 能源管理
E | 能源模型配置 | 式 | 1 |  | 100% |  |  | NA
1) | 控制线设置 | 式 | 1 | 支持管理员对能源供给、能源消耗设置控制线； | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 监控配置 | 能源管理
2) | 查询结果导出 | 式 | 1 | 支持查询结果一键导出和打印 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 监控配置 | 能源管理
3) | 报告输出 | 式 | 1 | 支持按照指定格式（图片、PPT、excel等）自定义时间段输出报告 | 100% | 2024-11-30 |  | NA
F | 能效分析 | 式 | 1 |  | 0% |  |  | NA
1) | 设备效率分析 | 式 | 1 | 对厂务侧设备（冰机、供/回风等）的功率因数和运行功率在不同的运行负载时的进行分析，比对额定的功率与分析结果的差额，作为能源优化策略的数据 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 高效机房 | 机械科运维 | 主要设备放到四科运维里，能源计量到子系统
2) | 支持历史数据查询，同比/环比结果 | 式 | 1 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 高效机房 | 机械科运维
3) | 查询结果以曲线、柱状图等形式展示 | 式 | 1 | 曲线、柱状图(或其他客户指定格式)进行数据展示 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 高效机房 | 机械科运维
G | 能源管理负荷分析 | 式 | 1 |  | 17% |  |  | NA
1) | 负荷调控 | 式 | 1 | 系统结合室内环境、净化量、设备运行和生产状态等数据，通过系统AI形成智能调控策略调整；如：冰机、风压、压差、洁净度、温湿度、流量的调控等实现供能的精准调控设备的负荷；（现阶段给出策略不控） | 100% |  |  | NA | 高效机房 | 机械科运维
2) | 负荷预测 | 式 | 1 | 系统依据以往厂务侧、生产侧的耗能和历史数据，对厂务侧、生产用能进行负荷预测；支持短期（周)、月（中期）、长期（年）的预测。 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 负荷预测 | 能源管理
H | 能源数据分析 | 式 | 1 | 基于能源供给、能源消耗、能源转换数据分析，建立数据分析模型，识别有gap的内容，按客户关注内容输出数据分析结果 | 50% |  |  | 能源异常数据智能分析 | 节能分析 能源监控 | 能源管理
I | 能源成本 | 式 | 1 |  | 80%
1) | 能源成本计算 | 式 | 1 | 对厂务侧的各种能源的消耗进行成本计算，以各能源计量单位和人民币金额形式展现（可设定查看此界面权限和更新能源计量单价），计算到按产品、lot、wafer或时间段等客户需要的形式的成本 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗成本 供应与使用查询 | 能源管理 Fab机台查询
2) | 能源成本展示 | 式 | 1 | 厂务侧电、水、气总能耗分析展示，为厂务各类能源供应所消耗折算的标准煤量之和，以电力折算标煤的形式展示数值，主要为厂务提供能源消耗所产生的二氧化碳的排量，为碳管理提供数据依据。 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 供给费用 | 能源管理
3) | 能源成本查询 | 式 | 1 | 支持查询各课能源消耗成本，通过界面设置下拉菜单选择切换，例如电、 水、热、气等筛选 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗费用 | 能源管理
4) | 能源成本饼状图等图表分析 | 式 | 1 | 占比以饼状图、柱状图和曲线形式展示 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗费用 | 能源管理
5) | 汇总历史数据，不同维度对比能源成本 | 式 | 1 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 消耗费用 | 能源管理
| 小计 Sub-total | [6 empty] | NA
2.31 | 双碳管理 | [6 empty] | NA
A | 指标管理 | 式 | 1 |  |  |  |  | NA
1) | 指标管理 | 式 | 1 | 1、维护指标的基础信息 2、维护指标的层级结构（集团、区域、工厂、产线等） 3、定义计算周期 4、维护指标的计算规则，选择公式关联变量（采集值、排放因子、子指标等） | 80% | 2024-11-30 |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理
2) | 计算公式维护 | 式 | 1 | 维护系统指标计算所需要的公式，例如：a+b、a*b等 | 100% | 2024-11-30 |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理
3) | 计算周期维护 | 式 | 1 | 1、定义指标计算的运算周期，例如：小时、班次、日、月、年等 2、确定周期的开始、结束时间等 | 100% | 2024-11-30 |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理
4) | 指标限值维护 | 式 | 1 | 定义指标的限制，例如：目标值、报警值、国内领先值、国际领先值等 | 100% | 2024-11-30 |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理
5) | 指标运算 | 式 | 1 | 在指标维护完成后，能够根据定义的公式和周期自动进行运算，并根据指标运算的结果进行限制动作 | 50% | 2024-11-30 |  | 指标监控结果 | 碳排放指标 | 双碳管理
6) | 指标重算 | 式 | 1 | 1、由于数据源等发生变化后，可以手动触发进行指标重算，以保证数据的准确； 2、数据重算需要考虑指标的优先级即关联性，确保与指标有关联的全部指标在正确优先级下进行重算 | 50% | 2024-11-30 |  | 指标监控结果 | 碳排放指标 | 双碳管理
B | 碳排放管理 | 式 | 1
1) | 碳排放数据校验管理 | 式 | 1 | 1、碳排放数据源台账 2、数据自动校验（不同数据源数据对标及报警管理） 3、数据审核管理及相关流程 | 80% | 2024-11-30 |  | 碳排放源异常记录 | 碳排放数据 | 双碳管理
2) | 数据溯源 | 式 | 1 | 1、溯源关系维护 2、数据朔源查询及对标分析功能 | 80% | 2024-11-30 |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理
3) | 碳源追踪 | 式 | 1 | 1、集团，区域，企业，产线页面展示、钻取 2、碳源合规值，目标值，标杆值维护（分集团，区域，企业三级维护） 3、碳源追踪逻辑配置 | 80% | 2024-11-30 |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理
4) | 同比环比 | 式 | 1 | 同比环比展示，国标值，合规值，行业标杆值维护及数据处理 | 80% | 2024-11-30 |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理
5) | 对标管理 | 式 | 1 | 对标管理页面展示，自定义指标选择，目标值管理，对比值管理，排名规则管理 | 80% | 2024-11-30 |  | 设施活动碳排放对比 | 碳排放数据 | 双碳管理
6) | 趋势分析 | 式 | 1 | 趋势分析页面展示，指标配置功能，分集团，区域，企业 | 80% | 2024-11-30 |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理
7) | 统计报表 | 式 | 1 | 双碳报表定义开发 | 80% | 2024-11-30 |  | 碳排放数据报表 | 碳排放数据 | 双碳管理
C | 碳核查管理 | 式 | 1
1) | 碳排查信息凭证管理 | 式 | 1 | 1、基于排放数据源台账功能，实现凭证台账功能 2、凭证维护功能，包括凭证上传、信息修改等 3、数据手工维护功能，在上传对应凭证的同时，手工录入上传凭证的信息（技术限制无法实现自动识别） | 80% | 2024-11-30 |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
2) | 交叉核对 | 式 | 1 | 1、交叉核对功能维护，基于数据源的运算优先级及公式，定义交叉核对的数据，并设置核对的阈值 2、核算结果查询台账 3、根据设定的交叉核对规则和阈值自动核对，并实现核对结果的异常报警 | 80% | 2024-11-30 |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
3) | 碳排放数据核算管理 | 式 | 1 | 1、核算和报告边界管理，根据不同企业类型设置不同的边界 2、排放源统一管理 3、活动水平数据管理 4、碳排放数据核算管理，包括产线配置，排放源配置，活动水平数据配置等等 | 80% | 2024-11-30 |  | 设施活动管理、核算边界管理、核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
4) | 碳排放因子库 | 式 | 1 | 碳排放因子库 | 100% | 2024-11-30 |  | 排放因子库 | 碳排放核算 | 双碳管理
5) | 碳排放报告生成管理 | 式 | 1 | 1、展示企业排放报告及补充数据表 2、按全厂汇总及分产线展示排放数据，凭证信息等 3、碳排放报告生成管理，下载，在线预览 | 50% | 2024-11-30 |  | 碳排放报告管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
6) | 核查记录文件管理 | 式 | 1 | 核查记录文件维护，下载，预览等操作 | 80% | 2024-11-30 |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
7) | 设备仪器台账 | 式 | 1 | 设备台账的维护，下载，预览等操作 | 0% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 删除
D | 配额计算 | 式 | 1
1) | 配额试算 | 式 | 1 | 配额试算规则维护，配额计算器 | 80% | 2024-11-30 |  | 配额配置 | 碳资产 | 双碳管理
2) | 配额监控 | 式 | 1 | 配额阈值配置，配额实时展示和统计 | 80% | 2024-11-30 |  | 配额监控 | 碳资产 | 双碳管理
小计 Sub-total
2.32 | 一期数据接入
1) | WinCC OA 实时数据服务器软件（10万点） | 套 | 2 | WinCC OA 实时数据服务器软件，分布式架构及驱动功能软件包，100,000点，非冗余配置功能，用于采集数据 | 100% | 2025-12-25
2) | WinCC OA 实时数据服务器软件（30万点） | 套 | 1 | WinCC OA 实时数据服务器软件，分布式架构及驱动功能软件包，300,000点，非冗余配置功能，用于采集数据及数据整合 | 100% | 2025-12-25
3) | WinCC OA工程师站软件 | 套 | 1 | WinCC OA 3.19 - Para Standard | 100% | 2025-12-25
4) | WinCC OA Web客户端软件 | 套 | 20 | WinCC OA 3.19 - ULC UX | 100% | 2025-12-25
5) | 电力监控系统转发软件 | 套 | 1 | 电力监控转发服务器软件授权 | 100% | 2024-11-30
6) | 一期数据整合服务器（非冗余配置） | 台 | 3 | 至强® E-2388G 处理器*1/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA SSD*4/4*10GE光口/RAID卡*1/800W*2/2U导轨，操作系统windows server2019标准版64bit软件 | 50% | 2024-11-30
7) | 一期历史服务器（非冗余配置） | 台 | 1 | 银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA SSD*6/4*10GE光/RAID卡*1/800W*2/2U导轨，操作系统windows server2019标准版64bit软件 | 50% | 2024-11-30
8) | 电力监控转发服务器 | 台 | 1 | 2U机架式服务器 英特尔至强金牌 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M Cache, Turbo, HT（105W）*2颗/128GB 内存/SAS 2.4TB 10k 2.5英寸硬盘*3块（RAID5阵列）/PERC H730P 控制器/+英特尔四口网卡/ Express 15G /无内置光驱/双电源,PSU(1+1),750W/含导轨/未含键鼠/预装Windows Server 2019 标准版,16核,FI,含媒介,5CAL,多语言,中文操作系统/未含显示器 | 100% | 2024-11-30
9) | 台式工作站（用于工程师站及操作员站） | 台 | 1 | Ａ．外观 ：塔式工作站. 带双屏显示器,1920x1080. Ｂ．处理器：Intel 志强铜牌 Ｃ．内存：2 * 16GB DDR4 3200内存 Ｄ．本地硬盘 1. 1T M.2 SSD硬盘（系统和应用程序盘） 1. 3.5英寸 4TB 7200rpm SATA AG-企业硬盘 x2, RAID1 Ｅ．硬盘控制器：RAID 0/1/5/10 Ｆ．网络适配器：板载2个1000Mbps网卡。 G. 有线键盘鼠标 H. 操作系统软件：预安装正版专业中文版 Windows 10/64bit软件或以上，（如果有应用报表的需求，则增加Office 2021版 32bit 软件） | 0%
10) | 电力监控转发调试服务 | 式 | 1 | 转发IFP系统 软件 - 软件安装部署服务 - 数据转发配置服务 - 数据对接和信息验证抽查联调对接 | 100% | 2024-11-30
11) | 洁净室系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
12) | 工艺排气系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
13) | VOC系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
14) | CUS系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
15) | GHVAC 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
16) | FFU系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
17) | 振动监测系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
18) | 废气在线监测系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
19) | 给排水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
20) | PCW/PV/HV 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
21) | 纯水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
22) | 纯水验证线系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
23) | 废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
24) | 氨氮废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
25) | 化学品及研磨液分配系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
26) | 特气及纯化系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
27) | 气体监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
28) | 电力监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 | 75%
小计 Sub-total

## 工作表1(产品BOQ内容核验标记)
北方集成电路技术创新中心项目
厂务中控系统工程标单 （III） |  |  |  |  | 确定遗漏的标红色
详细价目表 Breakdown Sheet |  |  |  |  | 不确定的是否遗漏的标黄色
工程名称：厂务中控系统工程 |  |  |  |  | 个别内容变更文字标红
项次 | 内容 | 单位 | 数量 | 规格 |  | 交付比例 | 交付时间 | 当前存放地点 | 四级菜单 | 三级菜单 | 二级菜单 | 一级菜单 | 子系统
Item | Particulars | Unit | Quantity | Specification
1 | FMCS整合
1.1 | 监控主机及软件
1） | 可视化图形处理服务器 | 台 | 3 | 金牌 2*6258R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：1T SATA SSD * 2 / 网口: 6* 10GE光 / Raid声卡*1/HBA *1/图形显示适配器：3090ti及以上企业网卡 |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 3
2） | 厂务系统平台数据处理服务器 | 台 | 10 | 金牌 2*6258R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：1T SATA SSD * 2 / 网口: 6* 10GE光 / Raid声卡*1/HBA *1/ |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 10
3） | 平台数据同步存储服务器 | 台 | 6 | 银牌 2*6248R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：4T SATA企业级 7.2K * 8/ 网口: 6* 10GE光/ Raid声卡*1/HBA *1/ |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 6
4） | 数采服务器 | 台 | 3 | R750 /银牌4310(8C,2.1G)/16G*2/480G SATA SATA企业级 7.2K*3/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统Windows Server 2019 X64 标准版 机械RAID50 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
5） | IOT服务器 | 台 | 2 | R750 /金牌5318N(24C,2.1G)*2/32G*6/480G SATA SSD*2/4T SAS 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统debian-11.1.0-amd64 固态RAID1，机械RAID50（SAS）（改为固态硬盘RAID1 机械硬盘：5块盘做raid5，留一块盘不动） |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
6） | CallIN 服务器 | 台 | 1 | R750 /银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA企业级 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统CentOS Linux 7.9+ X64 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
7） | 消防系统服务器 | 台 | 1 | R750 /银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA企业级 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统CentOS Linux 7.9+ X64 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
8） | HISTORIAN 数据存储服务器 | 台 | 2 | R750 /银牌4310(12C,2.1G)*2/16G*2/480G SATA SSD*2/4T SAS 7.2K*4/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统Windows Server 2016 X64 标准版 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
9） | 校时器服务器 | 套 | 1 | 服务器系统校时,授时校时北斗双模GPS时间同步PTP时钟NTP服务器9网口 FYZ-DWX152
10） | 服务器专业KVM显示器 | 台 | 1 | 17寸机服务器机柜专用显示器，集成KVM，1U高度，
11） | CALLIN-话务台客户端 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/GTX 1050 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
12） | 监控主机 | 台 | 2 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/GTX 1050 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
13） | 音响棒 | 套 | 11
14） | 显示器 | 台 | 11 | 23"寸液晶彩显 LED Color 分辨率 Resolution 1920*1080 接口：DP、VGA和DVI (HDCP)
15） | SAN 存储服务器 | 台 | 2 | OceanStor Dorado 5500 V6(2U,双控,NVMe,交流\240V高压直流,512GB 缓存,4*100Gb RDMA,36*Palm,SPE63C0236,适用于1.2m深机柜)； 4端口 SmartIO I/O模块(SFP28,32Gb FC)*2； 3.84TB SSD NVMe Palm硬盘单元(7")*12； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-3m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感*8； 高级包许可(含DeviceManager,Thin,Migration,Snap,Replication,Clone,QoS,Erase,eService,UltraPath,Virtualization,Metro,CDP)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OceanStor Dorado 5500 V6 | 2
16） | SAN存储交换机 | 台 | 2 | 32Gb FC交换机-64端口(48端口激活,含24*32Gb多模SFP,前出风)-双电源(交流)； 挂耳安装组件（直发物料）； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.3-2mm-42mm DLC-OM4弯曲不敏感*24； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OceanStor SNS3664 | 2
17） | 调试笔记本 | 台 | 1 | 轻薄商务办公笔记本电脑 2023新品16寸、八核R7-7840H 32G，1T固态硬盘，32GB内存，4050独显04CD。
18） | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G*2/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/DVDRW/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
小计 Sub-total
1.2 | 网络及交换机
1） | 设计与实施服务 | 式 | 1 | 信息收集-“包括业务需求收集和分析、网络架构需求收集和分析，以及演进可行性分析，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QoS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 目标网络设计-“包括网络架构设计，网络资源分配，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QoS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 实施方案编写-“包括面向交付站点的迁移/实施需求分析、现网配置分析、迁移/实施方案撰写、业务/应用逻辑可用性验证方案撰写，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QOS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 集成部署-“包括IP地址配置、基础配置、路由协议配置（静态路由、IGP、BGP、TE等），实现网络互联互通” |  | 0% | 2024/11/31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | 数通网络设计与实施服务-新建(跨站点报价)_1_站点1 | 1
2） | 核心交换机 | 台 | 2 | CE16808交流组合配置1-FA(含交流/高压直流总装机箱,2*主控板F,4*交换网板F-A,4*700W，交流&高压直流电源模块,满配风机盒)； 48端口10GE以太网光接口板(FD-A,SFP+)； 36端口40GE以太网光接口板(FD-A, QSFP+) N1-CloudEngine 16800交换机CloudFabric Advanced软件包； QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CE16808_C19 PDU V200R022_核心交换机 | 2
3） | 万兆多模光模块 | 个 | 96 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 96
4） | 40G多模光模块 | 个 | 72 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 72
5） | 业务接入交换机 | 台 | 4 | CE6857F-48S6CQ 交换机(48*10GE SFP+,6*100GE QSFP28,2*交流电源,4*风机盒,端口侧进风)； N1-CE6800交换机CloudFabric Advanced软件包； QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CE6857F-48S6CQ_C13 PDU_业务接入交换机 | 4
6） | 万兆多模光模块 | 个 | 192 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 192
7） | 40G多模光模块 | 个 | 16 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 16
8） | 管理交换机 | 台 | 2 | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)；150W 交流电源模块*2； N1-智简园区高级包,S57XX-S,每设备; SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5731-S48T4X(PDUC13_China)_管理交换机 | 2
9） | 万兆多模光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 8
10） | 防火墙 | 台 | 2 | USG6710F-AC-交流主机(2*QSFP28 + 2*QSFP+ + 8*ZSFP+ + 20*SFP+ , 2交流电源)； SSD-SATA240G-C-固态硬盘； 伸缩滑道； 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-15m-8芯-0m/0m-GJFH-8A1a.2(OM3)-3.5mm-LSZH-60mm MPO-弯曲不敏感； N1-USG6710F高级功能包,每设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | USG6710F(Ordinarily C13) V600R022_防火墙 | 2
11） | 40G多模光模块 | 个 | 8 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 8
12） | 安全管理区-沙箱 | 式 | 1 | 沙箱6300基础软件授权 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | FireHunter6000 V100R020_安全管理区-沙箱 | 1
13） | 安全管理区交换机 | 台 | 2 | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)；150W 交流电源模块*2； SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤； N1-智简园区高级包,S57XX-S,每设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5731-S48T4X(PDUC13_China)_1_安全管理区交换机 | 2
14） | 万兆多模光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 8
15） | 安全管理区-沙箱服务器 | 台 | 1 | FireHunter6300交流典配 (2*10核/2.2GHz CPU,8*32GB内存,4*4000GB-SATA 3.5前置+2*480GB-SSD 3.5后置,4*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | FireHunter6000 HW(C13 PDU) V100R020_安全管理区-沙箱服务器 | 1
16） | 安全管理区-堡垒机 | 台 | 1 | UMA1550E交流典配 (1*10核/2.2GHz CPU,1*16GB内存,2*6000GB-SATA 3.5前置+2*600GB-SAS 3.5后置,4*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； UMA1000授权可管理设备总数(1000个)； UMA1550基础软件授权； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | UMA1550E(C13 PDU) V500R001_安全管理区-堡垒机 | 1
17） | 安全管理区-日志审计服务器 | 台 | 1 | HiSec LogAuditor1580 交流典配(2*8核/2.1GHz CPU,2*32GB内存,4*4000GB-SATA 3.5英寸前置硬盘,4*GE+4*10GE,2*900W电源,RAID卡,滑道)； LogAuditor1500基础软件授权；LogAuditor1500授权可管理设备总数(200个)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | LogAuditor1580(C13 PDU) V100R020_安全管理区-日志审计 | 1
18） | 万兆多模光模块 | 个 | 4 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 4
19） | 安全管理软件 | 式 | 1 | SCM软件平台； SCM安全设备基础网元管理，3节点； SCM安全设备安全业务编排，3节点； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SecoManager V500R022_安全设备管理软件 | 1
20） | 安全管理软件服务器 | 台 | 3 | SecoManager交流典配服务器 (2*10核/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*600GB-SAS 3.5英寸后置硬盘,8*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SecoManager HW V500R022_安全设备管理软件服务器 | 3
21） | 安全管理区-运维软件 | 式 | 1 | eSight 管理平台； eSight 网络管理许可-1设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | eSight 22_安全管理区-运维软件 | 1
22） | 安全管理区-运维软件服务器 | 台 | 1 | RS221G1(2*4210-10Core/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*1200GB SAS HDD,(2G cache)Raid卡+电容,8*GE,2*900W AC)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | eSight Outsourcing_安全管理区-运维软件服务器 | 1
23） | 48口配线架 | 台 | 10 | ODF机架式光纤配线架、支持48端口LC接入。支持19英寸机柜安装（465mm*308mm*44mm）
24） | 10米光纤跳线 | 根 | 150 | 10m OM4光纤跳线
25） | 5米光纤跳线 | 根 | 300 | 5m OM4光纤跳线
26） | 5米六类网线 | 根 | 50 | 六类UTP 双接头RJ45,5m 低烟无卤
27） | 10米六类网线 | 根 | 100 | 六类UTP 双接头RJ45,10m 低烟无卤
28） | 20米六类网线 | 根 | 50 | 六类UTP 双接头RJ45,20m 低烟无卤
29） | 12芯单模光缆 | 米 | 1800 | 12芯 OM4
30） | 环网交换机 | 台 | 12 | 工业交换机，机架式 4*1G光口+24*1000M电口，220V供电，无风扇
31） | 千兆光模块 | 个 | 112 | 单模 10KM光模块
32） | 室内型AP | 台 | 176 | 无线AP室内型 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 5773-21_室内型AP | 185
33） | 室外型AP | 台 | 22 | 无线AP室外型 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 6760R-51E_室外型AP | 17
34） | 防爆型AP | 台 | 33 | 防爆型AP |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 5761R-11_防爆型AP | 29
35） | POE交换机（AP） | 台 | 20 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_24口POE交换机 | 20
36） | 千兆光模块 | 个 | 160 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | SFP-GE-LX-SM1310 | 80
37） | 网络柜 | 个 | 22 | 网络机柜16U 网络柜，含理线架，800*600*600
38） | 8位PDU | 套 | 22 | 8位10A插线板新国标
39） | 8芯单模光缆 | 米 | 3500 | 8芯 OM4
40） | 六类网线 | 箱 | 55 | 六类UTP 双接头RJ45,300m,低烟无卤
41） | 机架式光纤终端盒 | 套 | 14 | 机架式光纤终端盒
42） | 2m光纤跳线 | 根 | 112 | 2m OM4光纤跳线
43） | 桥架 | 米 | 600 | 200*100镀锌桥架含支架
44） | 弯通 | 个 | 16 | 200*100镀锌
45） | 三通 | 个 | 19 | 200*100镀锌
46） | 四通 | 个 | 1 | 200*100镀锌
47） | 穿线管 | 米 | 3800 | 20镀锌管
48） | 水晶头 | 盒 | 6 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.3 | 厂务监控系统整合
1） | 洁净室系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
2） | 工艺排气系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
3） | VOC系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
4） | CUS系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
5） | GHVAC 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
6） | 给排水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
7） | PCW/PV/HV 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
8） | 纯水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
9） | 废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
10） | 化学品及研磨液分配系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
11） | 特气及纯化系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
12） | 气体监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
13） | 电力监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
14） | 服务器机柜（FMCS小机房） | 套 | 7 | 42U 服务器机柜，加厚19英寸2米机柜，600*1100*42U，顶部风扇散热，网孔门
15） | 列头柜（FMCS小机房） | 套 | 1 | 2进64出
16） | 桥架 | 米 | 80 | 200*100镀锌桥架含支架
17） | PDU | 套 | 46 | 16位32A大功率插线板新国标
18） | 槽钢基础 | 米 | 60 | C型，热轧普通槽钢(GB) 707-65J 型号10 ,h100mm ,b48mm,d 5.3mm,t8.5mm,r8.5mm,r1_4.25mm,截面面积 12.74cm2,理论重量10.00kg/m
19） | 电源线YJV5*6 | 米 | 1100 | YJV5*6
20） | SCADA集成软件 | 套 | 2 | 支持10万点接入
21） | SCADA数据库 | 套 | 1 | 支持10万点位数据实时存储
22） | SCADA集成软件授权 | 个 | 20 | 支持WEB访问
小计 Sub-total
1.4 | 中控室大屏及综合布线
1) | 拼接屏 | 式 | 1 | 3*10，55寸，原装LG面板拼接显示单元,亮度：700cd/㎡；双边物理拼缝：0.88mm；图像比列：16:9；LED背光；物理分辨率1920*1080；
2) | 投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTX 640 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
3) | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G*2/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/DVDRW/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
4) | 信号处理器 | 台 | 1 | 支持40路输入36路输出，支持4K输入输出，具有开窗漫游功能，允许图像重叠
5) | 操作台 | 延米 | 24 | 框架:6063-T5高强度铝型材 结构件:冷轧钢板 寒面:生态板/抗倍特板 前后门:生态板/冷轧钢板 侧板:型材+亚克力
6) | 办公椅 | 把 | 24 | 人体工程学坐椅
7) | 开关柜 | 套 | 1
8) | 电源线 | 米 | 400 | YJV 3*4mm
9) | 电源线 | 米 | 250 | YJV 3*35+2*16mm
10) | 六类网线 | 箱 | 10 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
11) | 文件柜 | 套 | 6 | 钢制铁皮柜，长850mm，宽390mm，高1800mm
12) | 机柜 | 套 | 2 | 6U 服务器机柜，加厚19英寸，600*1100*6U，顶部风扇散热，网孔门
13) | 16位PDU（FMCS小机房） | 套 | 2 | 16位32A大功率插线板新国标
14) | PPE柜子 | 套 | 5 | 304不锈钢应急物资柜PPE柜子
15) | 会议桌椅 | 套 | 1 | 5米长桌，配12把椅子
16) | 55寸竖屏电视 | 个 | 6 | 电子水牌55英寸显示屏广告机竖屏海报机 4K超高清大屏四核高性能处理器落地超薄金属机身 55英寸）
17) | 65寸平板会议电视 | 台 | 1 | 会议平板65英寸+OPS I5
18) | 固定支架 | 套 | 30
19) | 屏幕不锈钢包边 | 米 | 28
20) | 屏幕两边装修 | 平方米 | 40
21) | 暗门 | 套 | 1
22) | 高清线缆 | 根 | 30 | 高清HDMI线 15米
23) | 水晶头 | 盒 | 2 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.5 | ERC 控制室大屏
1) | 拼接屏 | 式 | 1 | 3*8尺寸，55寸面板拼接显示单元,亮度：700cd/㎡；双边物理拼缝：0.88mm；图像比列：16:9；LED背光；物理分辨率1920*1080；
2) | 投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTX 640 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
3) | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
4) | 信号处理器 | 台 | 1 | 支持32路输入28路输出，支持4K输入输出，具有开窗漫游功能，允许图像重叠
5) | 65寸平板会议电视 | 台 | 2 | 会议平板65英寸+OPS I5
6) | 98寸电视 | 台 | 1 | 智慧屏 V 98英寸 120Hz高刷防眩光巨幕大屏 4K超高清全面屏护眼智能游戏电视 HD98SOKA
7) | 操作台 | 延米 | 8 | 框架:6063-T5高强度铝型材 结构件:冷轧钢板 寒面:生态板/抗倍特板 前后门:生态板/冷轧钢板 侧板:型材+亚克力
8) | 开关柜 | 套 | 1
9) | 电源线 | 米 | 200 | YJV 3*4mm
10) | 网线 | 箱 | 5 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
11) | 固定支架 | 套 | 24
12) | 屏幕不锈钢包边 | 米 | 24
13) | 屏幕两边装修 | 平方米 | 36
14) | 暗门 | 套 | 1
15) | 高清线缆 | 根 | 24 | 高清HDMI线 15米
16) | 水晶头 | 盒 | 1 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.6 | FMCS配电
1) | 配电盘 | 套 | 19 | 定制
2) | 电源线YJV2*1 | 米 | 2600 | YJV2*1
3) | 电源线YJV3*16+2*10 | 米 | 100 | YJV3*16+2*10
4) | 电源线YJV3*2.5 | 米 | 7100 | YJV3*2.5
5) | 电源线YJV3*25+2*16 | 米 | 100 | YJV3*25+2*16
6) | 电源线YJV3*50+2*25 | 米 | 100 | YJV3*50+2*25
7) | 电源线YJV5*10 | 米 | 100 | YJV5*10
8) | 电源线YJV5*2.5 | 米 | 2000 | YJV5*2.5
9) | 电源线YJV5*4 | 米 | 1200 | YJV5*4
10) | 电源线YJV5*6 | 米 | 500 | YJV5*6
小计 Sub-total
2 | 智能厂务平台
2.1 | 系统门户网站 | 式 | 1
1） | 系统菜单 | 式 | 1 | 首页包含可视化模型、任务看板、KPI performance等；根据项目的企业模型自定义树状架构(页面左侧)，菜单可以自定义需要打开的程序或子系统链接；页面顶端是各课主页，各课主页进入后保留左侧菜单，但只显示课室内的数据，各课主页包括各课特有业务课，可以在权限管理中调整 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 菜单管理 | 系统设置 | 系统门户
2） | 界面展示 | 式 | 1 | 主页面包含厂房建模，选中可以跳转。待办事项包含总量、已完成、剩余、超时未完成等，设备报警信息包含课室，区域，设备等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化、工作台、报警通知 | 可视化、系统门户
3） | 用户权限管理 | 式 | 1 | 可以配置员工账户显示、查询其它课室信息的权限，页面可以展现哪些内容，可以执行哪些操作等，无权限访问的菜单，会被隐藏。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 用户管理 | 系统门户
4） | 个性化界面定义 | 式 | 1 | 员工可以根据自己工作的需要，将自己关注的功能或者指标拖动到可视化界面/或者从可视化界面移除 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户
5） | 设备筛选 | 式 | 1 | 支持在页面根据建筑，部门，设备，区域等信息查询设备，并跳转至设备界面 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化 | 可视化
6） | 数据显示形式 | 式 | 1 | 显示的数据可以根据项目自定义, 系统预定义多种图表展示方式(直方图，饼图，圆形图)， 实施人员根据用户需求，对预定义图形进行数据源设置，样式调整设置，输出等。 |  | 20% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户
7） | 功能模块入口 | 式 | 1 | 提供智能厂务平台11主模块的所有功能入口 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 导航菜单 | 系统门户
8） | 统一用户登录 | 式 | 1 | 提供全体实名用户的用户资料信息集中存储，统一集中管理，员工信息来自HR系统，厂商信息关联至厂商管理系统或手动建立； |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 用户管理 | 系统设置 | 系统门户
9） | 统一认证与单点登录 | 式 | 1 | 统一认证平台应提供基于LADP协议的用户帐号身份集中验证功能，验证通过后，具有全局身份，当访问其他子系统，不需要重新身份认证， |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 登录 | 系统门户
10） | 统一输出接口 | 式 | 1 | 各系统可请求标准化系统，进行登录申请验证，接口标准应包含个人信息和验证信息 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 登录 | 系统门户
11） | 数据字典 | 式 | 1 | 对所有基础标准数据采用字典管理方式，用户可定制配置，业务历史标准数据冗余字典编码（如设备分类，厂商分类，岗位，故障分类、文档分析等等） |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 数据字典 | 系统设置 | 系统门户
12） | 特殊定制开发服务 | 式 | 1 | 对已经确认的接口、功能、效果等发生变更需求时，进行重新调整或定制开发 | 描述的是整个系统的开发要求 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | NA | 全系统
13） | 主页查询 | 式 | 1 | 用户能够快速地找到所需的信息和功能，支持用户通过关键字查询；各模块界面风格、配色、操作方式等保持一致；标题和内容要做颜色区分，使用的重点要突出； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 导航菜单 | 系统门户
14） | 自定义门户界面 | 式 | 1 | 支持用户自定义拖放模块位置，优先展示某些模块信息、报表或任务看板； |  | 20% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户
15） | 帮助文档 | 式 | 1 | 可为用户提供操作手册及常见问题处理方案 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 帮助文档 | 系统门户
小计 Sub-total
2.2 | 设备档案管理 | 式 | 1
1) | 设备档案管理 | 式 | 1 | 对设备进行增加\删除\修改等维护，新增对设备开停机状态展示功能 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 运行台账、设备列表 | 设备档案、设备运行 | 设备管理
2) | 设备档案查询 | 式 | 1 | 进行设备信息查询管理 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 运行台账、设备信息、设备列表 | 设备档案、设备运行 | 设备管理
3) | 设备档案导入 | 式 | 1 | 批量的导入设备信息 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备列表 | 设备档案 | 设备管理
4) | 设备类型 | 式 | 1 | 系统提供行业常用设备分类，并允许用户自定义设备分类，方便用户管理； |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 设备基础设置 | 基础设置 | 系统门户
5) | 设备备件清单 | 式 | 1 | 系统可定义备品备件与设备之间的关系与之进行关联。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备备件清单 | 设备档案 | 设备管理
6) | 设备列表 | 式 | 1 | 设备明细查询 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 设备列表 | 设备档案 | 设备管理
小计 Sub-total
2.3 | 工具管理 | 式 | 1
1) | 工具维护 | 式 | 1 | 对工具档案库进行维护管理（分类、增加、删除、设置借用时限等），工具从设备档案库中产生，工具档案影响工属具使用 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具台账 | 工具管理 | 设备管理
2) | 工具借用 | 式 | 1 | 进行工具借出登记（跨课室，审批） |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具借出/归还 | 工具管理 | 设备管理
3) | 工具归还 | 式 | 1 | 进行工具归还登记 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具借出/归还 | 工具管理 | 设备管理
小计 Sub-total
2.4 | 设备巡检 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
1) | 巡检查询 | 式 | 1 | 对巡检的任务进行查询操作 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
2) | 巡检监控 | 式 | 1 | 对巡检的任务状态进行监控 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
3) | 巡检记录 | 式 | 1 | 执行巡检任务并记录巡检结果 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
4) | 巡检配置 | 式 | 1 | 对巡检计划、规则进行配置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检模板、巡检规则、巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
5) | 巡检方案 | 式 | 1 | 建立巡检方案，设定岗位进行检查 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
6) | 计划巡检任务 | 式 | 1 | 建立巡检计划，设定任务检查周期频率 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
7) | 手动巡检任务 | 式 | 1 | 对巡检计划、巡检任务进行手工调整 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
8) | 巡检任务设置 | 式 | 1 | 对一些巡检任务中使用到的任务进行设置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理
9) | 巡检点管理 | 式 | 1 | 对巡检位置进行管理 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检规则 | 设备巡检 | 设备管理
10) | 巡检任务确认 | 式 | 1 | 指定的岗位对已经完成的巡检内容进行确认、评价 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
11) | 智能巡检 | 式 | 1 | 支持按房间巡检，打卡后能展示出房间中所有设备的报警信息；巡检项有逻辑关系，一个判断项在选是或否后，相关的巡检项才显示和必填 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
12) | RFID标签 | 个 | 3000 | RFID标签：正面 提供图文 频率：13.56mhz协议：ISO14443A 滴胶：表面滴软质水晶胶其他：标签需做抗金属处理，带3m VHB背胶
13) | 巡检仪 | 套 | 10 | 温震、转速一体传感器加手持巡检仪
小计 Sub-total
2.5 | 一键抄表 | 式 | 1
1) | 抄表任务配置 | 式 | 1 | 定义自动抄表任务，实现系统按时自动抄表 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 抄表组 | 抄表设置 | 系统门户
2) | 抄表任务管理 | 式 | 1 | 用户可新增抄表任务、一键自动抄表、手动填写/修正抄表值等 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检模板、执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理
小计 Sub-total
2.6 | 设备维修 | 式 | 1
1) | 故障申报 | 式 | 1 | 对出现故障的设备进行申报 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理
2) | 运维处理 | 式 | 1 | 对设备进行维修处理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理
3) | 运维查询 | 式 | 1 | 对维修记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理
4) | 运维参数配置 | 式 | 1 | 对运维所需要的一些基础信息配置 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理
5) | 故障原因配置 | 式 | 1 | 设定故障原因，便于分析维修 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 故障类型 | 设备维修 | 设备管理
6) | 设备故障库 | 式 | 1 | 标准故障库主要针对于设备和设施三类资产，根据每类资产特点、类型的不同，建立相应的树状层次结构。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 故障类型 | 设备维修 | 设备管理
小计 Sub-total
2.7 | 设备保养检修(E-PM) | 式 | 1
1) | 保养查询 | 式 | 1 | 对设备保养记录进行查询 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理
2) | 保养监控 | 式 | 1 | 对设备保养状态进行监控 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理
3) | 保养记录 | 式 | 1 | 对设备保养结果进行记录 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理
4) | 保养配置 | 式 | 1 | 对设备的基础信息进行配置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养组/保养规则/组别配置 | 设备保养 | 设备管理
5) | 保养方案 | 式 | 1 | 设定保养方案，指定岗位进行改方案下保养任务 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划 | 设备保养 | 设备管理
6) | 计划保养任务 | 式 | 1 | 设定保养计划，指定保养周期及频率，动态保养模式 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划 | 设备保养 | 设备管理
7) | 手动保养任务 | 式 | 1 | 手动下发指定临时保养任务 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划/保养任务 | 设备保养 | 设备管理
8) | 保养模型 | 式 | 1 | 对设备保养项目及保养内容进行配置（保养项有逻辑关系，一个判断项在选是或否后，相关的保养项才必填） |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养规则 | 设备保养 | 设备管理
小计 Sub-total
2.8 | 备件管理 | 式 | 1
1) | 备件台账 | 式 | 1 | 查询各配件库当前备件库存数量、型号的台帐 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件台账 | 备件管理 | 设备管理
2) | 备件入库 | 式 | 1 | 新到备件入库操作，并形成入库记录 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 | 备件管理 | 设备管理
3) | 备件出库 | 式 | 1 | 备件领用出库操作，并形成出库记录 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件出库 | 备件管理 | 设备管理
4) | 入库查询 | 式 | 1 | 对入库记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 | 备件管理 | 设备管理
5) | 出库查询 | 式 | 1 | 对出库记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件出库 | 备件管理 | 设备管理
6) | 库存盘点 | 式 | 1 | 根据当前库存台帐，下达盘点任务，实现快速盘点，出现异常形成处理意见 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件盘点 | 备件管理 | 设备管理
7) | 库存统计 | 式 | 1 | 统计各配件库房的备件当前存库数量，可按配件分类、厂商、型号进行统计 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件台账 | 备件管理 | 设备管理
8) | 备件使用统计 | 式 | 1 | 按年、月、使用部门统计各类配件使用情况 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备件管理 | 设备管理
小计 Sub-total
2.9 | FAB机台数据及其关联查询 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | NA | NA
1） | 子系统首页 | 式 | 1 | 用户进入首页后，可看到权限范围内的厂务设备及厂务设备关联的机台拓扑图，显示预设的提示信息，比如是否有机台有异常，哪些机台正在进行PM，点击提示信息进入信息详情页面，展示异常机台或PM机台信息，比如机台位置、机台责任人、机台异常/PM开始时间，机台关联的厂务系统等。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板/机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2） | 工厂机台添加 | 式 | 1 | 添加工厂机台信息，便于进行后续的厂务设备关联。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
A | 水课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
1) | 水课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改水课需要维护和关注的设备、机台信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2) | 水课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对水课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
3) | 水课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
4) | 水课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By管道、设备种类、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
5) | 水课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
6) | 水课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
7) | 水课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义水课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
8) | 水课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
9) | 水课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看水课各系统/管道供应给工厂的重要物料，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。可以在界面中实时查看厂务输出和关联的机台接收数据，包括：厂务端供出的流体流量、压力、温度、流体类型，机台端接收到的流体流量、压力、温度、流体类型等。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
10) | 水课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持按物料、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗物料数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
11) | 水课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的物料信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
12) | 水课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对水课物料关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
13) | 水课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的水课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
14) | 查询水课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
15) | 查询水课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
16) | 水课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务水课某一根UPW管道上连接的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
17) | 水课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
18) | 水课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
19) | 水课关联机台和水课设备PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示厂务设备的PM记录和计划，将厂务课室/系统关联的机台的保养情况和厂务设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
20) | 水课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
21) | 水课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
22) | 水课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
23) | 水课看板 | 式 | 1 | 基于水课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
B | 机械课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
1) | 机械课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改机械课需要维护和关注的机械课设备-机台、机械课设备-其他课设备信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2) | 机械课机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对机械课系统/设备关联的工厂机台以及厂务其他课系统设备进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
3) | 机械课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
4) | 机械课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以根据机械课工作内容，比如洁净室管理、真空系统、排气系统、冰机等进行分类，可以By楼层、FAB Area、设备种类、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
5) | 机械课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
6) | 机械课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
7) | 机械课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 支持自定义机械课对机台及厂务其他课设备需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
8) | 机械课供应和接收监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂排出进行监控，自定义机械课需要监控的对象，根据不同对象配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
9) | 机械课供应和接收监控数据展示 | 式 | 1 | a. 实时查看机械课各系统/管道供应给工厂的重要系统数据，比如新风量、真空压力等； b. 实时查看排气系统接收到的工厂机台排出的气体数据，包括气体类型、流量、压力，支持按相同排气处理系统筛选或按机台筛选； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
10) | 机械课洁净室-新风-冰机自动调节 | 式 | 1 | 建立数据模型(考虑人员机台运行情况(满载run货、部分chamber idle、预热等)，排产情况，位置情况，无尘室人员情况；会有不同的散热和产生particle情况)，输入FAB Layout图、机台运行状态、机台附近人员分布情况、当前空调新风系统运行数据、环境数据、环境需求，根据模型计算，反馈空调新风系统需要调节的风量、温度等，进一步向冷热冰机反馈空调系统需要的冷热水供应量等； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房 | 冷热管理与高效机房
11) | 机械课排气系统排气数据关联市政排放标准/系统 | 式 | 1 | 收取厂务设备端排放的流体品质数据，自动与市政排放标准做对比，以图表形式展示对比结果，是否有异常，支持历史数据按时间段查询，历史异常查询，关联异常处理系统； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 70% | 2024-11-30
12) | 机械课洁净室环境监测关联品质部门对环境检测结果 | 式 | 1 | FAB端实时检测的 Particle、AOC/VOC有机物监测、温湿度检测结果与品质部门测量结果进行对比，以图表形式暂时对比结果、标准spec等内容，支持历史数据按时间段查询，历史异常查询，关联异常处理系统； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 70% | 2024-11-30
13) | 机械课供应和接收监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的对象信息。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
14) | 机械课供应和接收关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对机械课系统关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
15) | 机械课供应和接收历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂排出的机械课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段厂务输出和工厂排出结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
16) | 查询机械课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
17) | 查询机械课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
18) | 机械课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务某一排气系统连接的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
19) | 机械课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
20) | 机械课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
21) | 机械课关联机台和机械课设备PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示机械课设备的PM记录和计划，将机械课关联的机台的保养情况和机械课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
22) | 机械课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
23) | 机械课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
24) | 机械课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
25) | 机械课看板 | 式 | 1 | 基于机械课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 | ui重新布局，已上uat
C | 气化课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
1) | 气化课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改气化课需要维护和关注的设备、机台信息，按气体、化学品类型、供应系统进行添加； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2) | 气化课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对气化课课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
3) | 气化课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
4) | 气化课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By管道、设备种类、气体/化学品类型、VMB阀箱、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
5) | 气化课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
6) | 气化课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
7) | 气化课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义气化课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
8) | 气化课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
9) | 气化课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看气化课各系统/管道供应给工厂的重要物料，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。可以在界面中实时查看厂务输出和关联的机台接收数据，包括：厂务端供出的流体流量、压力、温度、流体类型，机台端接收到的流体流量、压力、温度、流体类型等。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
10) | 气化课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持按物料、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗物料数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
11) | 气化课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的物料信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
12) | 气化课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对气化课物料关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
13) | 气化课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的气化课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
14) | 查询气化课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
15) | 查询气化课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
16) | 气化课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务气化课某一类气体或化学品输送到的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
17) | 气化课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
18) | 气化课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
19) | 气化课关联机台和气化课系统PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示气化课设备的PM记录和计划，将气化课关联的机台的保养情况和气化课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
20) | 气化课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
21) | 气化课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
22) | 气化课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
23) | 气化课看板 | 式 | 1 | 基于气化课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
D | 电课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
1) | 电课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改电课需要维护和关注的设备、机台信息，按配电类型进行添加； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
2) | 电课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对电课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系，从配电站到供应站到电柜到电缆，包含各路电信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
3) | 电课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
4) | 电课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By供应站、电柜、电盘、母线、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
5) | 电课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
6) | 电课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
7) | 电课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义电课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置压降、谐波、以及针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
8) | 电课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
9) | 电课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看电课各回路、电柜、电盘、母线供应的电流、电压等数据，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
10) | 电课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持电路、电柜、电盘、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗电量数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应电的数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
11) | 电课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的电力相关信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
12) | 电课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对电课关联的工厂机台进行绑定，建立从供应站->电柜->电盘->母线逐级绑定关系； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
13) | 电课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的电力数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
14) | 查询电课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
15) | 查询电课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
16) | 电课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务电课某一母线上的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
17) | 电课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
18) | 电课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
19) | 电课关联机台和电课系统PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示电课设备的PM记录和计划，将电课关联的机台的保养情况和气化课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
20) | 电课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
21) | 电课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
22) | 电课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
23) | 电课看板 | 式 | 1 | 基于电课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询
E | 公共查询平台 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
1) | 工厂运营状况查询 | 式 | 1 | 基于每日生产会议的信息，展示厂务关心的生产运营情况和数据，比如wafer start，wafer out，Bank，WIP，Cycle Time等等，便于厂务对于过往运营的分析和未来运营策略的制定。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
2) | 工厂运营计划查询 | 式 | 1 | 基于IE的数据和信息，展示各个机台的OEE情况，以及新进机台计划，机台转制程计划，原材料使用计划等。便于厂务进行动态的调整和预知。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
3) | 工厂作业查询 | 式 | 1 | 工厂内所有作业查询，诸如登高作业，危险作业等，可通过条件筛选出与厂务相关的作业情况。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
4) | 事件清单 | 式 | 1 | 以图表的形式展示带有厂务标签的事件，并展示所有相关信息，诸如开始结束时间，责任人，跟进人，状态等等。对工厂发生的各种与厂务关联事件进行统一的整理和分析。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询
小计 Sub-total
2.1 | 知识库 | 式 | 1
1) | 知识库分类功能 | 式 | 1 | 增加知识库内容，包括单位编号、标题、文件编号、发文机构、内外部文件、文件分类、发文时间、搜索关键定管理等。 | 没有知识库改为文档管理上传管理文件不需要这些字段 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 文档管理 | 文档管理 | 知识培训考核
2) | 知识库看板 | 式 | 1 | 对用户提供知识库文档查询功能，可按分类、关键字进行搜索查询，电脑端和移动端查询功能相同。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 文档管理 | 文档管理 | 知识培训考核
小计 Sub-total
2.11 | 证照管理 | 式 | 1
1) | 证照类型管理 | 式 | 1 | 对单位各类证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为企业各类证照资质的有效期。当证照临近有效期需要进行年审或各种审核时，进行提醒。对过期证照进行提醒 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核
2) | 证照看板 | 式 | 1 | 对特种设备证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为证照资质的有效期。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核
3) | 证照录入 | 式 | 1 | 对各类特种作业操作人员的证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为各类证照资质的有效期。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核
4) | 证照到期提醒 | 式 | 1 | 证照即将到期时，进行提醒 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 分类管理 | 证照管理 | 知识培训考核
小计 Sub-total
2.12 | 培训考试 | 式 | 1
1) | 外部人员培训子系统 | 式 | 1 | 对外部人员依据年度培训规划建立培训计划；对培训资料进行管理，形成资料库；建立相关专题试题库，试题类型包含但不限于单选、多选、判断等;根据需要培训考试的内容通过试题库按照既定规则生成试卷，可进行模拟考试或正式考试，系统自动判分，并可回溯错误试题;按照登录用户显示考试成绩，并根据权限统计各个用户的成绩;根据考试及培训的时间，对当事人进行提醒。 | 对考试培训没有时间限制，没有提醒 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训配置、我的课程、培训台账、考试题库、开始配置、我的考试、考试台账 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核
2) | 内部人员培训子系统 | 式 | 1 | 对内部人员依据年度培训规划建立培训计划；对培训资料进行管理，形成资料库；建立相关专题试题库，试题类型包含但不限于单选、多选、判断等;根据需要培训考试的内容通过试题库按照既定规则生成试卷，可进行模拟考试或正式考试，系统自动判分，并可回溯错误试题;按照登录用户显示考试成绩，并根据权限统计各个用户的成绩;根据考试及培训的时间，对当事人进行提醒。 | 对考试培训没有时间限制，没有提醒 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训配置、我的课程、考试题库、开始配置、我的考试 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核
3) | 培训系统看板 | 式 | 1 | 展示各种培训考试相关数据和信息。 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训台账、考试台账 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核
小计 Sub-total
2.13 | 智能话务系统 | 式 | 1
1) | SCADA报警弹屏 | 式 | 1 | 对接水、气化、机械、电力系统的SCADA，当发生时实报警时，报警信息弹屏显示 |  | 100%
2) | 来电弹屏 | 式 | 1 | 手机或座机电话来电时，弹屏显示 |  | 100%
3) | 智能外拨 | 式 | 1 | 电话呼出功能，可自动索引建议被呼叫者 |  | 100%
4) | 录音监控 | 式 | 1 | 呼出/来电自动录音 |  | 100%
5) | 报表统计 | 式 | 1 | 电话语音系统报警表 |  | 100%
6) | 在线客服 | 式 | 1 | 客服功能可索引智慧库 |  | 100%
7) | 工单系统 | 式 | 1 | 工单发起、工单进度追踪、工单结束 |  | 0%
8) | 历史查询 | 式 | 1 | 查询历史派单记录 |  | 0%
小计 Sub-total
2.14 | 报警管理 | 式 | 1
1) | 中控室大屏UI展示 | 式 | 1 | 根据当日FMCS系统运行情况，在中控室大屏进行报警分析展示 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 中控室大屏 | 报警管理 | 报警管理
2) | 实时报警联动 | 式 | 1 | 根据报警等级及报警内容中的关键字可索引报警内容或设备的相关处理机制等 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
3) | 报警分类查询 | 式 | 1 | 历史报警分类查询 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
4) | 报警处理机制 | 式 | 1 | 根据报警信息显示报警处理机制 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
5) | 报警推送配置 | 式 | 1 | 有新报警数据被接入FMCS系统后，将重要报警数据通过消息通知中心实时推送给相关人员 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警设置 | 报警管理 | 报警管理
6) | 报警推送 | 式 | 1 | 根据报警等级不同，通过电话、广播、短信等方式推送至相关工作人员 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警设置 | 报警管理 | 报警管理
7) | 桌面报警提醒 | 式 | 1 | 在桌面安装报警提醒客户端，常驻Windows通知区，可按设备类别、关键字订阅感关心的报警，不同级别的报警以任务区通知、弹窗等形式进行提醒，让主办在办公室也能第一时间掌握重要报警。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警提醒弹窗 | 右下角弹窗 | 系统门户
8) | 报警&摄像头联动 | 式 | 1 | 当有特定的设备报警时能相关摄像头能转向设备， 打开相关摄像头画面 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
9) | 工单发起 | 式 | 1 | 根据报警信息发起工单 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理
10) | 报表分类 | 式 | 1 | 报警报表分类（水、气化、机械、电课等不同格式） |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理
11) | 报表处理 | 式 | 1 | 报表制作 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理
12) | 图表生成 | 式 | 1 | 报表文件生成，可导出 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理
小计 Sub-total
2.15 | 气化课运维管理 | 式 | 1
1) | GC/GR/BSGS/MIX设备管理 | 式 | 1 | 特气气体供应设备管理，可新增/删除 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备状态可视化 | 设备管理/气化课运维 | 四科运维
2) | 钢瓶生命周期管理 | 式 | 1 | 为钢瓶建立台账，对钢瓶从领取、暂存、切换、上架、下架、还库的全生命周期进行智能化管理。对于过期钢瓶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 钢瓶管理 | 气体管理 | 四科运维
3) | 气体钢瓶更换计划 | 式 | 1 | 根据气体供应设备运行参数计算出气瓶更换时间，生成更换任务 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 特气设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
4) | 气瓶更换工单 | 式 | 1 | 生成工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 气瓶更换 | 气体管理 | 四科运维
5) | 换瓶SOP过程记录（检查表） | 式 | 1 | 换瓶SOP过程记录 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端
6) | 气瓶更换视频录制留档 | 式 | 1 | 对气瓶更换过程进行视频录制，并关联更换工单，可在工单中查看 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端
7) | 气瓶更换任务看板 | 式 | 1 | 以看板的形式，展示当日要执行的换瓶任务和酸桶状态，并在值班室电视上全屏展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览/任务看板 | 四科运维
8) | 气体供应设备状态 | 式 | 1 | 实时显示气体供应设备状态 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 特气设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
9) | 气体用量统计分析 | 式 | 1 | 统计固定周期的气体消耗量和历史趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气/特气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
10) | 酸桶供应设备管理 | 式 | 1 | 化学液剂供应设备管理，可新增/删除 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备状态可视化 | 设备管理/气化课运维 | 四科运维
11) | 化学酸桶生命周期管理 | 式 | 1 | 为酸桶建立台账，对酸桶从领取、暂存、切换、上架、下架、还库的全生命周期进行智能化管理，对于过期酸桶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶台账 | 化学品管理 | 四科运维
12) | 化学酸桶更换计划 | 式 | 1 | 根据化学供应设备运行参数计算出更换时间，生成更换计划 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
13) | 酸桶更换工单 | 式 | 1 | 生成工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶更换 | 化学品管理 | 四科运维
14) | 换桶SOP过程记录（检查表） |  |  | 换桶SOP过程记录 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端
15) | 酸桶更换视频录制留档 | 式 | 1 | 对酸桶更换过程进行视频录制，并关联更换工单，可在工单中查看 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端
16) | 酸桶更换任务看板 | 式 | 1 | 以看板的形式，展示当日要执行的换桶任务和酸桶状态，并在值班室电视上全屏展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览/任务看板 | 四科运维
17) | 化学品供应设备状态 | 式 | 1 | 实时显示化学供应设备状态 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
18) | 槽车填充台账管理 | 式 | 1 | 对槽车化学品载入进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 充装台账 | 化学品管理 | 四科运维
19) | 槽车填充时间提醒 | 式 | 1 | 可根据化学品消耗量自动计算槽车填充时间和通知槽车的时间并做出提醒 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 化学品供应设备 | 设备状态可视化 | 四科运维
20) | 化学用量统计分析 | 式 | 1 | 统计固定周期的化学品消耗量和历史趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 化学品耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
21) | 气体侦测器管理 | 式 | 1 | 提供操作窗口，工程师可录入相关侦测器信息，可新增/删除 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维
22) | 信息批量导入/导出 | 式 | 1 | 可提供数据导入窗口，实现侦测器信息批量导入/导出 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维
23) | 气体侦测器维护 | 式 | 1 | 可提供侦测器维护计划 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理
24) | 维护调整 | 式 | 1 | 可提供侦测器维护调整功能，可自定义维护日期 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理
25) | 维护工单 | 式 | 1 | 可生成维护工单，更新传感器，更换过滤器，更换纸带等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理
26) | 侦测器状态查询监视 | 式 | 1 | 可与GMS系统在线对接，检查侦测器运行状态，隔离/未上线隔离等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维
27) | 侦测器健康状况分析 | 式 | 1 | 根据侦测器故障报警率及传感器及耗材使用情况进行侦测器健康状态分析 |  | 0% | 2024-11-30
28) | 侦测器隔离清单导出 | 式 | 1 | 根据机台名称或生产区域、气体类型等不同方式，灵活方便的导出侦测器隔离清单，并打通ESH系统，进行隔离作业申请 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器隔离 | 侦测器管理 | 四科运维
29) | 侦测器隔离工单 | 式 | 1 | 为侦测器作业提供协同作业工单，让作业人员和ERC人员共同协同完成侦测器的隔离解隔离作业 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器隔离 | 侦测器管理 | 四科运维
30) | 一键隔离/解隔离 | 式 | 1 | 打通隔离工单和GMS系统，实现在线一键完成工单中侦测器隔离/解隔离操作 |  | 0% | 2024-12-30 |  |  |  | @刘法丞
31) | 侦测器备品备件管理 | 式 | 1 | 侦测器备品备件管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备品备件 | 设备管理
32) | 大宗气抄表任务 | 式 | 1 | 为大宗气流量计、压力表、分析仪建立抄表任务，并实现手动一键抄表/定期自动抄表。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
33) | 大宗气流量统计 | 式 | 1 | 以多种维度统计大宗气各气体流量情况。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
34) | 大宗气曲线查看 | 式 | 1 | 查看大宗气流量、压力、CQC设备的数值曲线，以便分析异常和趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维
35) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 四科运维
36) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
37) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
38) | SPC报告定时自动生成（各课通用） | 式 | 1 | 根据设定，定时自动生成固定周期（日、周、月）的SPC指标分析报告，提供查看和下载； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
39) | 气化课交接班台账 | 式 | 1 | 建立气化课交接班台账，提供交接班台账的审批 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 交接班 | 值班管理 | 四科运维
40) | 气化课日常报表 | 式 | 1 | 气化课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 报表管理 | 四科运维
41) | 气化科综合看板 | 式 | 1 | 气化科综合看板 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览 | 四科运维
42) | PID图控 | 式 | 1（79张） | 各系统目标内容的PID图，并附带历史曲线 |  | 5% | [5 empty] | PID监控 | 四科运维
小计 Sub-total
2.16 | 水科系统运维 | 式 | 1 | [10 empty] | 水科运维BOQ外新增功能： 值班管理 供应管理 化学品管理-易制毒购买证管理；化学品最优用量算法及预测
1) | 水课系统无固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 通过读取监控系统数据建立数据模型计算出无固定周期耗材的更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 耗材全生命周期管理 | 水科运维
2) | 水课系统固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 固定期周更换的耗材进行耗材管理、并可以自动计算更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 耗材全生命周期管理 | 水科运维
3) | 耗材更换工单 | 式 | 1 | 耗材更换工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理
4) | 耗材更换任务 | 式 | 1 | 移动端扫码进行耗材更换 |  | 0% |  |  | NA | NA | 保养任务 | 设备保养 | 移动端
5) | 水平衡分析 | 式 | 1 | 根据现场安装的大量数字水表及水流量传感器数据实时进行水用量分析 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | all | 水平衡管理 | 水科运维
6) | 水课日常报表 | 式 | 1 | 水课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 综合管理的所有报表 用量报表 载出报表 | 综合管理 化学品管理 废弃物管理 | 水科运维
7) | 纯水水质检测（金属阴阳离子） | 式 | 1 | 对纯水（金属阴阳离子）水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 纯水检测 | 水质检测 | 水科运维
8) | 纯水水质检测（细菌） | 式 | 1 | 对纯水（细菌）水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 纯水检测 | 水质检测 | 水科运维
9) | 废水水质检测 | 式 | 1 | 对废水水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 废水检测 | 水质检测 | 水科运维
10) | 相关性分析 | 式 | 1 | 通过聚类或专家访谈等方式对废水/纯水检测指标进行标定，利用皮尔逊相关系数模型计算各指标和污染程度之间的相关度，并将结果可视化。 |  | 10% | 2024-12-30 |  | NA | NA | 关系图谱 关系配置 | 指标影响矩阵 相关性分析 | 水科运维
11) | 载入总表 | 式 | 1 | 对所有化学品载入进行台账的查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 用量报表 | 化学品管理 | 水科运维
12) | 一般化学品载入 | 式 | 1 | 对一般化学品载入进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般化学品台账 | 化学品管理 | 水科运维
13) | 易制毒化学品购进台账 | 式 | 1 | 对易制毒出入库进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 易制毒台账 | 化学品管理 | 水科运维
14) | 易制毒化学品出入库 | 式 | 1 | 对易制毒进行出入库，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 易制毒出入库 | 化学品管理 | 水科运维
15) | 化学品用量记录 | 式 | 1 | 对化学品用量进行自动统计，同时支持人为校正 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 每日用量记录 | 化学品管理 | 水科运维
16) | 一般废液委外及台账 | 式 | 1 | 对一般废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
17) | 一般固废委外及台账 | 式 | 1 | 对一般固废委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
18) | 一般废弃物处理周期预测 | 式 | 1 | 一般废弃物处理周期预测是指通过建立数学模型，预测一般废弃物处理过程中的处理周期，以便更好地规划和管理一般废弃物处理过程。 |  | 0% |  |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
19) | 危险废液委外及台账 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
20) | 危险固废委外及台账 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
21) | 危险废弃物入库 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行入库的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 危废入库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
22) | 危险废弃物出库 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行出库的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 危废出库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
23) | 危险废弃物处理周期预测 | 式 | 1 | 危险废弃物处理周期预测是指通过建立数学模型，预测危险废弃物处理过程中的处理周期，以便更好地规划和管理危险废弃物处理过程。 |  | 0% |  |  | 危废入库 | 危废入库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维
24) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 水科运维
25) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 水科运维
26) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； | @常宇 | [5 empty] | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 | 客户实际无此需求
27) | SPC报告自动生成 | 式 | 1 | 定期生成纯废水系统每日曲线及月度曲线 |  |  |  |  | NA | NA | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维
28) | 机台侧用水量预测及分析 | 式 | 1 | 依据历史数据、机台生产情况对用水量进行分析及预测 |  | 0% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 水量报表 | 水平衡 | 水科运维
29) | 废液液位监控 | 式 | 1 | 废液液位监控 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 废弃物入库 | 废弃物管理 | 水科运维
30) | 水泵振动度评级 | 式 | 1 | 监控水泵振动，根据振动情况进行评级 | @于科 |  |  |  | NA | NA | NA | 振动分析 | 水科运维
31) | 水科综合看板 | 式 | 1 | 将控制系统的数据以及信息系统数据进行统计分析，通过一张图展示水课UPW/WWT内控指标、设备运行情况、能耗情况、水量消耗情况、化学品用量情况等数据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 综合看板 | 水科运维
32) | 超纯水验证线系统 | 式 | 1 | 包括设备、仪表台账等系列功能均需增加，与现有UPW系统对标 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 运行数据 验证计划 仪表排期 | 验证管理 | 水科运维
33) | PID图控 | 式 | 1（13张） | 各系统目标内容的PID图 |  | 77% |  |  | NA | 13个子系统PID | 纯水系统 废水系统 给排水系统 | PID监控 | 水科运维
小计 Sub-total
2.17 | 机械科系统运维 | 式 | 1
1) | 机械科系统无固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 通过读取监控系统数据建立数据模型计算出无固定周期耗材的更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | PMS保养
2) | 机械科系统固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 固定期周更换的耗材进行耗材管理、并可以自动计算更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | PMS保养
3) | 耗材更换工单 | 式 | 1 | 耗材更换工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 | PMS保养
4) | 耗材更换任务 | 式 | 1 | 移动端扫码进行耗材更换 |  | 0% | NA | [5 empty] | 机械课运维
5) | 机械课日常报表 | 式 | 1 | 机械课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 【1】：AR追踪表 【2】：HV开启记录表 【3】：每日工作报表 【4】：重要工作公告板 【5】：PR追踪表 【6】：Expense请款记录表 【7】：能源费用追踪表 【8】：PO报表 【9】：出入库分析报表-出入库汇总报表 【10】：出入库分析报表-分批次收货出入库明细报表 【11】：出入库分析报表-分批次收货实际PO报表 【12】：出入库分析报表-OPEN项收货出入库明细报表 【13】：出入库分析报表-OPEN项收货实际PO报表 【14】：ME校验报表-1030 【15】：化滤寿命综合报表 【16】：采油消耗报表 | 报表管理 | 机械课运维 | 所有报表都已评审完毕
6) | 洁净间环境检测管理(AMC) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(AMC)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维
7) | 洁净间环境检测管理(VOC) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(VOC)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维
8) | 洁净间环境检测管理(Particle) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(Particle)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维
9) | 相关性分析 | 式 | 1 | 找到影响各个指标的重要因素，通过热力图进行可视化，识别重要指标和关联指标。 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 洁净室环境因子相关性分析 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕，算法目前排期不在1130 前端确认1130交付
10) | 动力系统及PCW系统水质管理台账 | 式 | 1 | 对动力系统和PCW系统的水质进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能，并与水质报告及实时监测联动 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 水质检测记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维
11) | 动力系统及PCW系统加药管理台账 | 式 | 1 | 对动力系统和PCW系统的加药进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能，含加药记录及药剂的液位实时监测 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 加药记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维
12) | 动力系统及PCW系统水质分析及加药预警 | 式 | 1 | 基于动力系统和PCW系统水质分析结果，关联加药台账，对加药进行预警管理，给出动态加药提示 |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | 水质检测记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
13) | 动力系统及PCW系统加药药剂管理 | 式 | 1 | 对动力系统及PCW系统加药药剂进行管理，形成电子化药剂仓库，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 加药记录 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维
14) | GHVAC粉尘过滤器生命周期管理 | 式 | 1 | 管理GHVAC粉尘过滤器全生命周期，用户可直接查询过滤器装入、维修、保养、点检等全生命周期活动及结果。 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | 空调机组粉尘过滤器生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
15) | PCW滤袋生命周期管理 | 式 | 1 | 管理PCW滤袋生命周期，与水质管理联动，水质异常或定期更换记录可关联到更换时的水质数据 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | PCW滤袋生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
16) | 无尘室的粉尘过滤器&化学过滤器全生命周期管理 | 式 | 1 | 管理无尘室的粉尘过滤器&化学过滤器全生命周期，用户可直接查询过滤器装入、维修、保养、点检等全生命周期活动及结果。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 无尘室粉尘过滤器全生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维
17) | 冰机冷量预测 | 式 | 1 | 冰机运行策略依赖于冷量需求量，我们根据冰机运行的历史数据，使用神经网络等算法对未来一段时间的冷负荷需量进行精准预测 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
18) | 冰机能效评估与决策 | 式 | 1 | 为每一台冰机建立能效模型：测量冰机单体的水流量、进水温度和出水温度，计算当前负载下的制冷量，根据冰机单体的功率和制冷量的比值计算冰机的能效比COP |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
19) | 冰机先进控制 | 式 | 1 | 提供先进控制算法模块，以负荷预测的前馈算法替代原有简单的以固定设定值方式的控制逻辑 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
20) | 冰机能效对标 | 式 | 1 | 对冰机能效节点进行能源绩效分析，综合评估节点在不同时间维度的能源绩效水平 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
21) | FFU过滤器可视化 | 式 | 1 | 以可视化方式真实反应FFU过滤器的分布及运维情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维
22) | 过滤器更换提醒 | 式 | 1 | 根据Scada收集到的压差异常数据进行更换提醒，并生成工单。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维
23) | 化学过滤更换系统 | 式 | 1 | 根据化学过滤器的检测结果生成对应的保养任务，并生成工单，更换任务完成后进行记录。 |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 FFU化滤更换工单管理 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维
24) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 机械课运维
25) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 930 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 机械课运维
26) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； |  | 0% | -- |  |  |  | -- | SPC指标管理 | 机械课运维
27) | VOC/SEX废气系统接入 | 式 | 1 | VOC/SEX废气系统接入 |  | 100% | 930 |  |  |  |  | TOTALVIEW | 机械课运维
28) | 能源分析 | 式 | 1 | 用热水量消耗分析、用冷水消耗分析；市政热水、蒸汽量、天然气用量统计；柴油用量分析 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 消耗计量管理 | 能源管理 | 机械课运维
29) | 中央动力系统（冷热水）机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集冷水和热水系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护。 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕
30) | 排气系统机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集排气系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务和机台相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | EXH系统供应管理 | 供应管理 | 机械课运维
31) | PCW系统机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集冷却水系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务和机台相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | PCW系统供应管理 | 供应管理 | 机械课运维
32) | MAU系统数据分析模型 | 式 | 1 | 建立MAU与洁净室状态的数据模型，分析在合适外气环境下排风对洁净室的影响 |  | 35% | 待定 | 算法排期 |  |  | 洁净室环境因子相关性分析 | 洁净室数字化管理 | 机械课运维
33) | 机械课任务看板 | 式 | 1 | 通过看板的形式将任务实时滚动显示。包括任务执行统计、关键任务执行进度情况。通过任务看板可对机械课各任务进行追踪追溯，督促值班工程师按时完成任务 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 机械课任务看板 | 机械课运维
34) | 机械科综合看板 | 式 | 1 | 通过看板展示机械课设备运行情况、各系统实时运行情况、房间温度情况等数据。完整呈现机械课各系统运行健康情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 机械课综合看板 | 机械课运维
35) | PID图控 | 式 | 1（13张） | 各系统目标内容的PID图 |  | 35% | 待定
小计 Sub-total
2.18 | 电课运维 | 式 | 1
1) | 电课综合看板 | 式 | 1 | 通过看板展示电课设备运维任务、主进状态、负载率、任务执行情况、报警信息等数据。完整呈现电课各系统运行健康情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电科综合看板 | 电科运维 | 四科运维
2) | 电课单线图看板 | 式 | 1 | 将全厂供电情况以单线图的方式展示在看板中，包括开关状态、关键设备的实时电压电流功率等数据，完整呈现全厂供电情况。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电科单线图看板 | 电科运维 | 四科运维
3) | 电课报表 | 式 | 1 | 以控制系统以及管理系统数据为依托，根据电课需求，定制电量消耗、设备巡检、设备保养等报表，提供查询、导出、打印文件等功能。报表数量不超过10张。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电课报表 | 电科运维 | 四科运维
4) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维
5) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维
6) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； | 由@常宇确认完成情况 | [5 empty] | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维
小计 Sub-total
2.19 | 消防系统管理 | 式 | 1
1) | 设备管理 | 式 | 1 | 设备管理为火灾报警主机、电气火灾监测、消防水、VESDA、防火门、防烟\排烟、应急疏散指示及照明等系统的消防设备提供数据基础；可以实现不同消防专业的基础数据新增、编辑以及删除功能。设备管理主要包括设备分类管理、设备台账管理、备件台账管理三部分功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 基础配置 设备台账 | 设备台账 | ERC
2) | 设备巡检 | 式 | 1 | 系统支持以房间或系统为维度进行巡检，通过提前设定好的巡检规则及计划自动生成巡检任务，将巡检任务分配到对应的执行组进行巡检任务闭环管理。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 巡检规则 巡检组 巡检计划 巡检任务 计划日历 | 设备巡检 | ERC
3) | 报警核查 | 式 | 1 | 包括报警通知、报警列表、报警详情、报警处理等功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时报警台 告警历史 | 报警核查 | ERC
4) | 维修管理 | 式 | 1 | 查询维修记录、报送故障、维修审批、维修登记、维修完成确认、备件领用等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备维修工单 | 维修管理 | ERC
5) | 三维可视化接口 | 式 | 1 | 在三维可视化系统中显示消防系统报警及设备等相关信息 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 三维可视化系统 | ERC
6) | 火警主机报警监控记录 | 式 | 1 | 火警主机实时报警状态记录、发送给服务系统 | [6 empty] | 实时报警台 告警历史 | 报警核查 | ERC
7) | 火警主机接入 | 式 | 1 | 火警主机通信协议管理配置、通讯板卡6套
8) | 消防水系统接入 | 式 | 1 | 系统将集成消防水系统物联网设备，并采集消防水系统实时报警点位，通过平台统一管理报警信息并在三维可视化进行展示。
9) | 工单系统 | 式 | 1 | 工单管理提供工单录入的窗口，实现工单的发起和跟踪，工单发起主要包括报警工单的派发和设备维修工单的派发两部分内容，工单列表实现工单详情的查看。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备维修工单 设备保养工单 | 维修管理 设备保养 | ERC
10) | 物资管理系统 | 式 | 1 | 针对物资通过PDA进行出入库、最低库存预警管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 备件出库 备件台账 物资种类管理 入库管理 出库管理 物资台账 | 备件管理 物资管理 | ERC
11) | 计量器具管理 | 式 | 1 | 实现计量器具校验预警、执行闭环管理。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备件管理 | ERC
12) | 应急处置卡联动管理 | 式 | 1 | 根据不同报警点实现应急处置卡与点位联动管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 三维可视化系统 | ERC
小计 Sub-total
2.2 | 报表中心 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-11-30
1) | 报表管理 | 式 | 1 | 对各类业务报表进行统一的管理，实现增加或删除报表，包括表报名称、引用地址、查询权限等。 |  | 100% | 2024-11-30
2) | 报表查询 | 式 | 1 | 根据系统用户权限，查询和展示报表，报表可导出为EXCEL/WORD/PDF格式报表可根据单位、日期等条件进行查询。 |  | 100% | 2024-11-30
3) | 报表开发 | 式 | 1 | 根据报表样式，开发各类报表。 |  | 100% | 2024-11-30
4) | 报表工具 | 套 | 1 | 类EXCEL模式的报表开发工具 |  | 100% | 2024-11-30
小计 Sub-total
2.21 | 移动端应用 | 式 | 1 | 安卓版
A | 员工版 | 式 | 1 | 值班人员移动保养、巡检、抄表等，安卓版
1) | 气瓶管理 | 式 | 1 | 在移动终端实现气瓶台账的创建、变更等管理 |  | 100% | 2024-09-30
2) | 酸桶管理 | 式 | 1 | 在移动终端实现酸桶台账的创建、变更等管理 |  | 100% | 2024-09-30
3) | 气瓶更换 | 式 | 1 | 使用移动终端接受气瓶更换任务，并可在现场进行更换工单的执行，包括SOP及换瓶视频录制 |  | 100% | 2024-09-30
4) | 酸桶更换 | 式 | 1 | 使用移动终端接受酸桶更换任务，并可在现场进行更换工单的执行，包括SOP及换桶视频录制 |  | 100% | 2024-09-30
5) | 机械课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正
6) | 机械课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作
7) | 机械课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等
8) | 电课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正
9) | 电课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作
10) | 电课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等
11) | 水课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正
12) | 水课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作
13) | 水课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等
14) | 气化抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正
15) | 气化交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作
16) | 气化课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等
17) | 知识库概览 | 式 | 1 | 在移动终端展示知识库概览
18) | 耗材更换 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行耗材更换任务
19) | 系统消息 | 式 | 1 | 接收任务及系统下发的信息
20) | 设备运维 | 式 | 1 | 设备故障维修全过程移动端操作 |  | 100% | 2024-09-30
21) | 故障申报 | 式 | 1 | 进行设备故障的申报 |  | 100% | 2024-09-30
22) | 维修查询 | 式 | 1 | 查看上报的设备维修任务 |  | 100% | 2024-09-30
23) | 设备巡检任务 | 式 | 1 | 对下达的设备巡检任务，按照规定时限，扫描设备标签码进行检查情况登记，并可上传照片、视频留证 |  | 100% | 2024-09-30
24) | 设备保养任务（E-PM） | 式 | 1 | 接收检修任务及系统提醒，对下达的设备检修保养任务，按照规定时限，扫描设备标签码进行检修情况登记，并可上传照片、视频留证 |  | 100% | 2024-09-30
25) | 设备档案查询 | 式 | 1 | 输入或扫描二维码、RFID设备编码查询设备 |  | 100% | 2024-09-30
26) | 关联RFID标签 | 式 | 1 | 将需要管理的设备匹配相应的RFID
27) | 系统设置 | 式 | 1 | 展示用户信息和APP信息，并提供登录退出功能
28) | 备件入库 |  |  | 配件购入之后，扫描或输入配件编号，进行入库登记
29) | 备件出库 | 式 | 1 | 配件领用人领取配件后，扫描或输入配件编号，进行出库登记
30) | 备件盘点 | 式 | 1 | 接受到库存盘点任务，根据任务上配件台帐清单进行备件盘点
31) | call in报警工单 | 式 | 1 | 接受调度中心分派的call in异常事件报警工单，现场限时核查报警处理，登记处理工单，记录处理过程
32) | 话务工单 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行话务工单任务
33) | 异常点检工单 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行异常点检工单任务
34) | 安全隐患处理 | 式 | 1 | 新增拍照上传
35) | 报警中心 | 式 | 1 | 在移动终端接收报警提醒、查看报警列表
B | 领导管理版 | 式 | 1
1) | 厂务领导驾驶舱 | 式 | 1 | 以看板形式对各课关键运行指标进行监控
2) | 课经理驾驶舱 | 式 | 1 | 以看板形式对本课室关键运行指标进行监控 |  | 100% | 2024-09-30
3) | 系统管理 | 式 | 1 | 展示用户信息和APP信息，并提供个性化设置、密码、个人信息修改及登录退出功能 |  | 100% | 2024-09-30
C | 移动终端
1) | 手持Pad | 个 | 5 | 用于领导版app，方便领导查看报表等关键数据。屏幕尺寸不限，支持WIFI（5G频段），蓝牙，内存不小于2G ,存储不小于64G，摄像头像素不低于800W像素。 |  | 5 | 2024-09-30
D | 消防系统移动端应用 | 式 | 1
1） | 备件管理 | 式 | 1 | 维修过程中如果需要使用备件，可以实时发起备件出库申请并同步到电脑端，无需事后补单
2） | 维修管理 | 式 | 1 | 维修过程中即可实时填报维修的信息，关联备件，无需回到办公室二次填报
3） | 设备巡检 | 式 | 1 | 通过手持移动端，进行设备的状态的填报，可以同步到PC端，无需二次填报
4） | 报警核查 | 式 | 1 | 巡检过程中，如果发生报警，可以实时在移动端查看，与中控室结合，正在巡检的人可以更及时的发现问题，并在线转成维修工单
5） | 物资管理 | 式 | 1 | 用移动端进行二维码扫码进行物资的快速出入库
小计 Sub-total
2.22 | 可视化 | 式 | 1
A | 厂区-楼层-设备-管线-机台全局建模可视化 | 式 | 1
1) | 厂区建筑、楼层建模 | 式 | 1 | 根据设备分布情况，对包含厂务设备的建筑，及楼层的布局建模，支持对模型进行缩放展示不同的区域 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
2) | 对厂务设备建模 | 式 | 1 | 为厂务水、电、气化、机械课的各种设备进行建模，支持对模型进行缩放展示向上一级和向下一级的模型 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
3) | 各课线路管道实地走向考察服务 | 式 | 1 | 考察现场各课线路和管道的实际部署情况，为建模做准备 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
4) | 对厂务线路、管道建模 | 式 | 1 | 为厂务水、电、气化、机械课涉及到的各种线路及管道进行建模，支持对模型进行缩放展示向上一级和向下一级的模型 |  | 100% | 2024-12-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
5) | 对生产机台建模 | 式 | 1 | 为生产机台设备进行建模，显示机台状态，机台参数，机台能耗情况、机台维保等信息 | @侯广威@苏凤 | 0% |  |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
6) | 模型与数据关联 | 式 | 1 | 楼宇：显示当前建筑的整体能源消耗情况,点击楼层进入楼层平面布局 楼层：显示楼层布局，及设备分布情况，显示机台的信息的概述信息 设备：点击设备，展示设备的详细信息 管道：线路及管道走向图，管道内的压力，浓度，流速等 能源：根据层级建筑、楼层、设备显示实时各种能源的使用情况，实时用能情况以趋势图形式显示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化编辑器 | 可视化
B | 建立电力系统拓扑图 | 式 | 1 | 按照：配电室-厂务设备-生产设备机台按照电线走向创建拓扑图，使电力系统供应可视化； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 电科拓扑图 | 可视化
C | 建立气体/气瓶供应拓扑图 | 式 | 1（80张） | 按照：接气瓶/气罐-管道-阀箱-机台的管道走向创建拓扑图，使气体供应系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 气化科拓扑图 | 可视化
D | 建立供水系统拓扑图 | 式 | 1（10张） | 按照：超纯水处理-厂务设备-生产机台-废水处理的管道走向创建拓扑图，使供水系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 水科拓扑图 | 可视化
| 建立机械系统拓扑图 | 式 | 1（8张） | 按照：冷源/热源/空气质量-厂务设备-生产机台-废气处理的管道走向创建拓扑图，使各机械系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 机械科拓扑图 | 可视化
E | 设备报警可视化 | 式 | 1 | [7 empty] | NA
1) | 报警位置显示 | 式 | 1 | 设备发生报警时，支持对设备所处的建筑及楼层及区缩放展示向上一级和向下一级的建模图形，并用颜色标明报警机台所处的建筑，楼层及机台本身 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
2) | 报警详细信息显示 | 式 | 1 | 点击页面报警消息可以跳转进入设备详情页面，显示设备详细信息，展示导致报警异常的参数或者报警原因。 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
3) | Call in 功能 | 式 | 1 | 联动厂务中心call in功能，显示由接线员记录的报警信息、报警地点、报警处理工单当前的处理进度等情况。 |  | 100% | 1230 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
F | 视频报警联动可视化 | 式 | 1 | 发生报警或异常时，页面展示报警设备模型，支持对报警机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，并联动设备/区域附近的摄像头自动播放前1分钟视频路线，支持查询一定时间节点内的视频（时间可设置） |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
G | FSIM可视化 | 式 | 1
1) | takeoff节点供能总览 | 式 | 1 | 显示当前各takeoff节点的供能详情，包含总量，用量，剩余情况。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0%
2) | takeoff节点推荐 | 式 | 1 | 自动匹配适合新增节点要求的takeoff节点，并显示周围详细的信息，如有多个匹配takeoff节点则按匹配规则显示。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0%
3) | 节点位置预定 | 式 | 1 | 用颜色标明已预定位置信息，区别已占用位置 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0%
4) | 节点位置确认 | 式 | 1 | 审批流程结束之后，将预定位置占用，更新可视化图示。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0%
H | OCAP可视化 | 式 | 1
1) | 异常位置显示 | 式 | 1 | 显示异常设备所处的位置 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0%
2) | 异常详情 | 式 | 1 | 显示异常设备的类别、触发异常的SPEC的信息等 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0%
3) | 处理方案建议 | 式 | 1 | 异常信息下方给出异常处理建议等 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0%
4) | 处理过程显示 | 式 | 1 | 显示OCAP业务处理流程的进度 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0%
I | 变更管理可视化 | 式 | 1
1) | 变更节点预定 | 式 | 1 | 变更审批开始，可视化显示变更内容，例如临时搭接的管道或者电缆； | 依赖变更管理，@常宇客户已删除 | 0%
2) | 变更节点确认 | 式 | 1 | 变更审批结束后，更新可视化图示 | 依赖变更管理，@常宇客户已删除 | 0%
J | 能源与碳管理可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，查询到设备或机台数据时，页面展示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，在设备机台位置显示厂务各课设备水电气暖等各种能耗的能耗总分析，能耗kpi; 与设备模型关联，查询到设备或机台数据时，页面展示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，厂务，各课，设备机台位置显示碳排放信息。包含碳盘查，碳中和，绿色能源等 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 碳排放数据总览/能源数据可视化 | 碳排放数据/能源数据
K | 设备管理可视化 | 式 | 1 | 设备管理时，查询到某一系统或设备，界面显示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，增加/删除设备的时候，可以在对应位置创建/删除设备模型 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
L | 设备巡检可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看巡检任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色区分设备机台是否已完成巡检，待巡检，未巡检等 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
M | 设备维修可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看维修任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色标记需要维修的机台设备，维修结束后恢复 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
N | 设备保养可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看保养任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色标记需要保养的设备和下阶段需要保养的设备，保养结束后恢复 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
O | 人员定位可视化 | 式 | 1 | 可视化界面，叠加建筑、设备模型和人员定位情况，显示人员的实时定位，活动轨迹，分布情况，显示当前区域、设备模型 |  | 100% | 1230 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
P | 可视化搜索查询 | 式 | 1 | 支持按照建筑、楼层、区域、设备进行筛选 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化
小计 Sub-total
2.23 | 三维可视化系统(大屏)
1) | 点位管理模块 | 式 | 1 | 1、支持各类对象的点位管理（含园区内点位） 2、支持按点位的分类进行过滤与加载 3、支持点位的信息面板与顶牌、图标查看 4、支持点位的状态效果对接，注：以有多少类对象需要有独有的面板、图标、顶牌为计，如果所有种类的对象可以用通用标准的面板、图标、顶牌，则只算一类即可。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
2) | 线路管理模块 | 式 | 1 | 1、支持各类线路的管理，如电线路、水线路、气线路等（含园区内线路） 2、支持按线路的类型以不同的特效表达，支持按类型进行过滤与加载 3、支持线路的信息面板与顶牌查看 4、支持线路沿线的点位查看功能 注：以有多少种类的线路需要有独有的效果、面板或顶牌为计，如果所有种类的线路都是通用的效果、面板或顶牌，则只算一类即可。 | [8 empty] | 三维可视化系统
3) | 人车物定位模块 | 式 | 1 | 1、对接人员定位系统，实时查看人员与叉车的空间分布； 2、支持处理人车定位坐标系转换及数据处理； 3、支持根据关键字对人员、叉车进行查询定位； 4、支持人员、叉车列表实现一键定位，点击可查看人员及车辆信息。 5、支持接入人员、叉车轨迹数据，查看轨迹追踪信息。 | [8 empty] | 三维可视化系统
4) | 视频管理模块 | 式 | 1 | 1、支持H5视频播放（标准GB28181协议、RTSP协议转成H5播放） 2、支持视频监控摄像头在空间的分布和工况状态； 3、可单个查看摄像头基本信息、故障信息和监控画面 4、支持胶片式视频轮播，播放画面可进行比例缩放； 5、支持通过点击点位信息，联动调取周边一定范围内摄像头画面； | [8 empty] | 三维可视化系统
5) | 数据集成模块 | 式 | 1 | 1、支持标准GIS数据接入，如shp、gdb等格式，或excel\geojson\带坐标的数据 2、支持各类对象的信息数据、监控告警数据接入 3、支持SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP通用协议接口 4、支持在线编辑修改接口，基于JS对接入的数据编辑处理，无需编译部署 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
6) | 功能集成模块 | 式 | 1 | 1、支持以API形式与其它系统功能进行调用 2、支持其它系统功能以按钮形式封装于信息面板 3、支持iframe页面集成 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
7) | 园区模型定制服务 | 式 | 1 | 园区三维场景建模定制服务，简要呈现园区的建筑、道路分布。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
8) | 建筑模型定制服务 | 式 | 1 | 建筑结构外立面三维场景建模定制服务，呈现园区建筑的外观，根据建筑物的真实外观完成3D建模，展示建筑的基本规格信息。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
9) | 室内模型定制服务 | 式 | 1 | 建筑楼层三维场景建模定制服务，呈现建筑楼层房间结构，根据楼层的实际建筑结构完成3D建模。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
10) | 设备模型定制服务 | 式 | 1 | 根据图纸、照片进行设备建模定制服务，以模型种类数为计 | [8 empty] | 三维可视化系统
11) | 点位摆放接入服务 | 式 | 1 | 在三维场景内手工摆放的对象点位，并关联对象相关数据，以手工摆放的点位数为计 | [8 empty] | 三维可视化系统
12) | 线路绘制处理服务 | 式 | 1 | 手工绘制各类管线、线路，并关联对象相关数据 | [8 empty] | 三维可视化系统
13) | 园区级场景定制服务 | 式 | 1 | 1、各类园区管理场景规划设计与业务指标梳理 2、管理场景的UI交互规划，及功能定制与仪表盘设计。 3、场景如：机构设备可视化、电力设备可视化、水设备可视化、气设备可视化、智能巡检可视化、E-PM可视化、Call-in可视化、能耗监测可视化、视频监控可视化、人员定位可视化、仓储区叉车可视化，消防可视化。 4、一个场景以6个图表面板为上限 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
14) | 接口集成开发服务 | 式 | 1 | 实现与其它系统集成接口定制开发服务 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
15) | 标准定制开发服务 | 式 | 1 | 对标准效果的模型、顶牌、图标、面板、仪表盘、特效做设计变更与开发 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
16) | 特殊定制开发服务 | 式 | 1 | 已确认的接口、功能、效果发生需求变化，进行重新设计调整与定制开发 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统
小计 Sub-total
2.24 | OCAP异常处理 | 式 | 1
A | 异常任务创建 | 式 | 1 | [9 empty] | 安全管理
1） | 异常任务自定义 | 式 | 1 | 支持中控或值班人员手动建立异常任务。 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
2） | 异常监测 | 式 | 1 | a.关联巡检/PM/维修、品质监测SCADA/SPC、报警中心、各子系统预告警等模块，创建异常任务; b.获取机台端数据并实施监控，根据系统预设的SPEC判断是否发生异常，如果发生异常用量，创建异常任务; |  | 80% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
3) | 异常流程配置 | 式 | 1 | 根据各课、各系统、各设备异常处理SOP, 配置异常处理流程； |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
4） | 异常任务触发 | 式 | 1 | 根据已有异常任务，触发预设异常处理流程 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
B | 异常诊断 | 式 | 1 | [8 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常定位 | 式 | 1 | 确定并记录异常发生的具体位置 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
2） | 异常分类 | 式 | 1 | 对异常进行分类 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
3） | 异常分析 | 式 | 1 | 判断异常产生的具体原因 |  | 0 | [5 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理
4） | 异常信息显示 | 式 | 1 | 显示异常的位置、类别、原因，同时在异常信息下方给出异常处理建议等。 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理
5） | 异常处理提醒 | 式 | 1 | 向工程师发送信息(邮件、短信等方式)提醒并标明异常紧急程度。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
6） | 异常升级反馈 | 式 | 1 | 异常未及时处理，对异常进行升级并将异常延迟处理信息发送对应职能部门，若再升级，依次通知相应层级领导。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
C | 异常处理 | 式 | 1 | [7 empty] | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常自动处理 | 式 | 1 | 根据各课异常处理SOP预设异常处理方案，选择最优处理方案，对部分可控异常进行自动处理调控 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
2） | 异常手动处理 | 式 | 1 | 根据异常处理模型为工程师推荐处理方案，但不限制工程师的异常处理方式，工程师可自由选择。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
3） | 处理结果显示 | 式 | 1 | 显示异常处理结果及流程，工程师可编辑修改相应流程。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
4） | 处理结果推送 | 式 | 1 | 工程师确认异常处理流程及结果，经过审批后，异常case结案，支持不同等级的异常设置不同的异常审批流程，风险等级最低的异常不需要进行审批。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
D | 异常预警 | 式 | 1 |  |  | 0% | [5 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常预警 | 式 | 1 | 采集历史数据，对已发生的异常进行分类各维度进行统计，利用大数据和算法对历史数据进行分析并预测未来数据，根据特定的预警规则实现异常预警。 |  | 0%
2） | 预警信息提醒 | 式 | 1 | 向工程师发送预警信息，提醒工程师进行检查，保障各课正常运行。 |  | 0%
3） | 异常预警显示 | 式 | 1 | 将异常预警信息进行展示，同时将处理建议展示在预警详情中。 |  | 0%
E | OCAP数据库 | 式 | 1
1） | 异常处理SOP数据库 | 式 | 1 | 历史异常处理信息SOP，可用于案例分享，新人学习 |  | 0%
2） | 异常数据库 | 式 | 1 | 历史异常数据信息，可按课室、按设备、按时间、按处理人员等多维度查询历史信息 |  | 50% |  |  |  |  | 工单列表 | OCAP异常处理 | 安全管理
小计 Sub-total
2.25 | 变更管理 | 式 | 1
A | 变更申请 | 式 | 1
1） | 变更流程配置 | 式 | 1 | 支持预定义，配置不同变更申请流程，根据不同的任务风险等级走不同的变更流程 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | 变更管理 | 常用流程
2） | 模版自定义 | 式 | 1 | 支持自创建模版，可保存到我的模版中； |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | 变更管理 | 常用流程
3） | 变更申请 | 式 | 1 | 厂务系统人、机、料、法、环等相关变更时，对变更进行评审，厂务外部门根据情况向厂务端自主发起变更申请： |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
4） | 信息填写 | 式 | 1 | 从登录账号获取变更发起人的信息，包括工号、姓名、部门等，用户填写要发起变更的对象、原因，位置，涉及课室，变更风险等 |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
5） | 计算变更风险等级 | 式 | 1 | 根据预设的变更风险评估矩阵，选择变更对象后，输入变更风险影响因子，自动计算出变更风险等级； |  | 0
6) | 填写事前动作分析 | 式 | 1 | 填写事前动作分析，包含变更是否需要一级动火作业或有限空间作业、变更验证方式等； |  | 0
7) | 上传变更材料 | 式 | 1 | 包含变更评审会议评审报告、评审结果、CheclList、图纸、变更操作人员、操作人员资质、施工图纸、施工方案等文件上传；需要时关联智慧厂区施工管理系统对应的施工单； |  | 0
8） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 支持用户可以在变更申请页面查看申请的当前状态，例如已提交、审核中、已批准或已拒绝；以及当前变更流程 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
9) | 申请流转 | 式 | 1 | 申请流转功能 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
B | 变更审批 | 式 | 1
1） | 变更审批 | 式 | 1 | 指定的岗位对需求内容进行确认，填写或选择审批意见：例如批准、退回、拒绝或提出修改建议等； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
2） | 审批流转 | 式 | 1 | 支持不同等级的变更走不同的变更审批流程，审批过程中支持并签和串签，支持加签 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
3） | 审批过程中上传附件 | 式 | 1 | 支持上传会议纪要ppt、修改后的图纸等文件 |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
4） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 审批人员可以查看自己名下的审批任务和各任务的当前状态 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
C | 变更实施 | 式 | 1
1） | 变更实施通知 | 式 | 1 | 变更通过后给相关人员发送通知，指定责任人进行变更作业； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
2） | 任务流转 | 式 | 1 | 需要时，增加变更实施人员，自定义新增的变更人员需要完成的任务； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
3) | 完成变更 | 式 | 1 | 填写变更结果，填写变更chacklist，修改变更任务状态为完成，支持文件、图片、视频等材料上传， |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
4） | 变更验收 | 式 | 1 | 变更完成后，用户或相关人员现场验收，填写验收结果，验收通过进行数据/流程归档，验收不通过返回到上一流程； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程
D | 历史归档 | 式 | 1
1） | 变更归档 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成安装信息归档到数据库按课室进行数据统计； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
2） | 可视化同步变更 | 式 | 1 | 支持可视化同步变更,显示当前正在进行的变更，变更验收后，必要时更新可视化结果； |  | 0
3） | 申请查询 | 式 | 1 | 已通过的变更在数据库按需求名称等条件查询； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
4） | 申请筛选 | 式 | 1 | 已通过的变更可在数据库按需求类型等条件筛选； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程
E | 通知和提醒 | 式 | 1
1） | 消息推送 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送消息提醒，可对接OA系统或者小程序； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程
2） | 邮件通知 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送邮件提醒； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程
3） | 站内提醒 | 式 | 1 | 相关人员登录智慧厂务系统，点击提醒，会跳转到对应审批任务中； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程
小计 Sub-total
2.26 | FSIM流程标准化 | 式 | 1
A | 需求申请 | 式 | 1
1） | 供应需求流程配置 | 式 | 1 | 支持预定义，配置不同需求申请流程，根据实际情况选择不同对象时进入不同申请流程 |  | 0
2） | 模版自定义 | 式 | 1 | 支持自创建模版，可保存到我的模版中； |  | 0
3） | 信息填写 | 式 | 1 | a. 从登录账号获取变更发起人的信息，包括工号、姓名、部门等; b. 用户填写供应需求相关信息，如所需的供应信息，机台位置，管道信息和其他信息等； c.支持根据需求类型选择对应的申请的类型：普通审批、加急审批或特殊审批等； |  | 0
4） | 文件上传 | 式 | 1 | 支持文件上传：用户可以上传与供应需求相关的文件，如图纸、技术规范等； |  | 0
5） | 智能推荐接点 | 式 | 1 | a.通过需求填写信息，系统可以智能推荐新负载接入到哪个位置并返回实际坐标； b.可自由选择对应接点位置，接点的状态会随着申请的状态（提交后、审批中、审批通过、审批不通过）而变化 |  | 50% | [5 empty] | 智能点位推荐 | 常用流程
6） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 支持用户可以在供应需求申请页面查看申请的当前状态，例如已提交、审核中、已批准或已拒绝; |  | 0
7） | 申请流转 | 式 | 1 | 申请流转功能
8） | 供应需求申请管理 | 式 | 1 | a.显示已批准和未批准的供应需求申请列表，包括申请的简要信息和状态。 b.管理员可以对列表进行筛选、排序和编辑操作，以便更好地管理供应需求申请。 |  | 0
9） | 我的供应需求管理 | 式 | 1 | a.显示用户提交的所有供应需求申请，包括已批准和未批准的申请; b.用户可以点击每个申请以查看详细信息，被拒绝的需求可以进行编辑再次提交。 |  | 0
B | 需求审批 | 式 | 1
1） | 信息查看 | 式 | 1 | 审批人员可以查看项目的详细信息，包括申请人填写的项目内容、上传的文件和其他相关数据； |  | 0
2） | 供应需求审批 | 式 | 1 | 指定的岗位对需求内容进行确认，填写或选择审批意见：例如批准、拒绝或提出修改建议等； |  | 0
3） | 信息提交 | 式 | 1 | 支持根据不同的需求类型和内容，更改不同的审批流程，例如普通审批、加急审批或特殊审批； |  | 0
4） | 审批流转 | 式 | 1 | 审批流转功能 |  | 0
5） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 审批人员可以查看自己名下的审批任务和各任务的当前状态 |  | 0
C | 会勘任务流程化 | 式 | 1
1） | 会勘任务自动创建 | 式 | 1 | 需求审批通过后，带入需求相关信息，自动创建会勘任务； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程
2） | 手动会勘任务 | 式 | 1 | 手动下发指定临时会勘任务； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程
3） | 会勘任务逐级审批 | 式 | 1 | 可根据需求类型设置一级，二级，三级任务审批； |  | 0
4） | 会勘结果上传 | 式 | 1 | 相关人员现场会勘，并上传结果和图纸； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程
5） | 会勘验收 | 式 | 1 | 相关人员现场验收，验收通过进行数据归档，验收不通过返回到上一流程； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程
D | FSIM数据库归档 | 式 | 1
1） | 数据汇总 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成安装信息归档到数据库按课室进行数据统计； |  | 0
2） | 申请查询 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成的安装信息可在数据库按需求名称等条件查询； |  | 0
3） | 申请筛选 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成的安装信息可在数据库按需求类型等条件筛选； |  | 0
4） | 供应余量查询 | 式 | 1 | 可按课室计算并展示当前供应情况，剩余可供应余量；增加可视化跳转入口； |  | 0
E | 通知和提醒 | 式 | 1
1） | 消息推送 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送消息提醒，可对接OA系统或者小程序； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程
2） | 邮件通知 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送邮件提醒； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程
3） | 站内提醒 | 式 | 1 | 相关人员登录智慧厂务系统，点击提醒，会跳转到对应审批任务中； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程
小计 Sub-total
2.27 | 人员定位 | 式 | 1
1) | 人员定位基站-工业型 | 套 | 56 | 定制
2) | 人员定位终端 | 套 | 300 | 定制
3) | 叉车定位终端 | 套 | 5 | A
4) | 危险区域电子围栏系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30
5) | 路径存储与回放系统系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30
6) | 人员分布大数据热力显示系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30
7) | POE交换机（人员定位） | 台 | 4 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_1_POE交换机-人员定位 | 31
8) | 光模块 | 个 | 48 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 124
9) | 网线 | 箱 | 12 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
10) | 穿线管 | 米 | 1000 | 20镀锌管
11) | 水晶头 | 盒 | 4 | 50个/盒， 6类RJ45千兆 Cat6镀金水晶头
12) | 现场测绘和调试 | 式 | 1 | 基站、终端设备、交换机、网络等现场测绘和调试服务
小计 Sub-total
2.28 | 数据处理 | 式 | 1
A | 数据对接 | 式 | 1
1） | SCADA数据对接 | 式 | 1 | 对接SCADA的厂务数据，支持实时对接或批量对接 |  | 100% | 2024-11-30
2） | MES系统数据对接 | 式 | 1 | 对接MES的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0%
3） | EAP系统数据对接 | 式 | 1 | 对接EAP的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0%
4） | RTD系统数据对接 | 式 | 1 | 对接RTD的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0%
5） | FDC系统数据对接 | 式 | 1 | 对接FDC的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0%
6） | SPC系统数据对接 | 式 | 1 | 对接SPC的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0%
7） | RMS系统数据对接 | 式 | 1 | 对接RCM的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0%
B | 数据清洗 | 式 | 1
1） | SCADA数据清洗 | 式 | 1 | 可转换SCADA厂务数据为标准厂务模型数据 |  | 100% | 2024-11-30
2） | MES系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换MES生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0%
3） | EAP系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换EAP生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0%
4） | RTD系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换RTD生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0%
5） | FDC系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换FDC生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0%
6） | SPC系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换SPC生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0%
7） | RMS系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换RCM生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0%
小计 Sub-total
2.29 | 设备预测性维护 | 式 | 1
1） | 设备故障诊断 | 式 | 1 | 将传感器采集到的震动信号通过特征趋势分析图和实时频谱分析图，发现设备产生的异常并精准定位和预警。
2） | 专家诊断 | 式 | 1 | 展示最新的故障设备诊断结果并提供专家运维建议
3） | 设备健康度 | 式 | 1 | 按设备健康度由低到高排列，需要关注的设备在头部位置便于点击了解详情
4） | 专家库诊断 | 式 | 1 | 展示设备的最新诊断结果，展示各个部件的健康度（如电机、电机驱动端轴承、叶轮驱动端轴承等）
5） | 诊断工具 | 式 | 1 | 可选择特征值与工况数据进行趋势分析、相关性矩阵分析、散点图分析
6） | 有线三轴温振传感器 | 台 | 428 | 采集设备的温度及振动数据上传至服务器进行监控，并提供短信、电话、邮件等各种方式的报警
7） | 防爆系列无线三轴温振传感器 | 台 | 24 | 采集设备的温度及振动数据通过WIFI/4G等无线方式上传至服务器进行监控，并提供短信、电话、邮件等各种方式的报警
8） | 边缘计算网关（以太网版本） | 台 | 100 | 三轴震动+温度
9） | 防爆系列边缘计算网关（含辅件） | 台 | 4 | 4通道
10） | 传感器专用线缆（带航空插头） | 条 | 438 | 传感器-网关线（含航空插头）
11） | 交换机 | 台 | 8 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_2_交换机 | 8
12） | 光模块 | 个 | 160 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 32
13） | 6U机柜 | 套 | 19 | 网络机柜6U 挂墙机柜，含PDU电源，理线架
14） | 网线 | 箱 | 7 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
15） | 穿线管 | 米 | 1900 | 20镀锌管
小计 Sub-total
2.3 | 能源模型 | 式 | 1
A | 能源子系统首页 | 式 | 1 | 展示能耗总览、能耗对标、能源成本负荷分析、节能收益结果等汇总数据，支持饼状图、柱形图等图表的展示；展示预告警信息列表等 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 能源总览 | 能源管理
B | 能源供给数据展示 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-11-30
1) | 供给数据展示 | 式 | 1 | 以图表形式展示水、电、天然气、高温蒸汽、高温热水等能源供给数据,展示供给数据的控制线； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 能源监控 | 能源管理
2) | 供给数据查询 | 式 | 1 | 支持用户查询历史供应数据； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理
3) | 供给数据预测 | 式 | 1 | 展示实时供应数据，并对未来时间的供给进行预测； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 能源预测 | 能源管理
4) | 供给数据筛选 | 式 | 1 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源供给数据； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理
5) | 供给数据采集 | 式 | 1 | 能源供给数据支持系统自动获取和用户手动填写； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理
C | 能源消耗数据展示 | 式 | 1
1) | 消耗数据展示 | 式 | 1 | 以图表形式展示耗能端（厂务侧、FAB侧、办公楼宇等）能源消耗数据，展示消耗数据的控制线， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 能源监控 | 能源管理
2) | 消耗数据查询 | 式 | 1 | 支持用户查询历史消耗数据，支持按厂务侧、FAB侧、厂务设备、FAB机台等维度查询消耗数据， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理
3) | 消耗数据实时预测 | 式 | 1 | 展示实时消耗数据，并对未来时间的消耗进行预测； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理
4) | 消耗数据筛选 | 式 | 1 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源消耗数据， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理
5) | 能源消耗占比的展示 | 式 | 1 | 支持展示各类能源按课室、按设备等维度的消耗占比； | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统 | 100% |  |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理
6) | 能源消耗均值排名展示 | 式 | 1 | 各课所消耗的冷、热、电、水等进行排名展示，并计算出各科各种能源的能耗平均值，作为KPI能耗定额的依据，与实际发生的值进行比对，作为KPI考核依据；可配置本日、本周、本月、本年各课的能耗数据及排名情况，默认显示前5（可根据需求调整）名，倒序排列; |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理
7) | 能耗值和基准值的对比 | 式 | 1 | 展示厂务本月实时消耗的能耗值占定额值的比例，默认基准能耗（定额值）数据,可在界面筛选各课的KPI结果,支持月、年的KPI分析,支持KPI结果排名; |  | 100% |  |  | NA | NA | NA | 能源绩效 | 能源管理
D | 能源转换数据展示 | 式 | 1 | [5 empty] | NA | NA | NA
1) | 能源转换数据的展示与计算 | 式 | 1 | 以图表形式展示能源转换数据，包括输入能源：天然气、高温蒸汽、高温热水，转换设备：冰机、空调等，能源转换输出结果：中低温冰水/热水、热风等，并计算能源转换效率，展示转换效率的控制线； | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统。主要设备放到了四科运维里，比如高效机房 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理
2) | 能源转换数据的查询和筛选 | 式 | 1 | 支持查询历史数据，数据同比环比分析并展示结果，支持按各科室权限、按设备进行查询和展示； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理
E | 能源模型配置 | 式 | 1 |  |  | 100% |  |  |  |  | NA
1) | 控制线设置 | 式 | 1 | 支持管理员对能源供给、能源消耗设置控制线； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 监控配置 | 能源管理
2) | 查询结果导出 | 式 | 1 | 支持查询结果一键导出和打印 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 监控配置 | 能源管理
3) | 报告输出 | 式 | 1 | 支持按照指定格式（图片、PPT、excel等）自定义时间段输出报告 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 费用报表 | 能源报表
F | 能效分析 | 式 | 1 |  |  | 0%
1) | 设备效率分析 | 式 | 1 | 对厂务侧设备（冰机、供/回风等）的功率因数和运行功率在不同的运行负载时的进行分析，比对额定的功率与分析结果的差额，作为能源优化策略的数据 | 主要设备放到四科运维里 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 运行效果评价 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维
2) | 支持历史数据查询，同比/环比结果 | 式 | 1 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 数据展示 数据统计 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维
3) | 查询结果以曲线、柱状图等形式展示 | 式 | 1 | 曲线、柱状图(或其他客户指定格式)进行数据展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 数据展示 数据统计 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维
G | 能源管理负荷分析 | 式 | 1 |  |  | 17%
1) | 负荷调控 | 式 | 1 | 系统结合室内环境、净化量、设备运行和生产状态等数据，通过系统AI形成智能调控策略调整；如：冰机、风压、压差、洁净度、温湿度、流量的调控等实现供能的精准调控设备的负荷；（现阶段给出策略不控） |  | 100% |  |  | NA | NA | 运行优化建议 | 高效机房 | 机械科运维
2) | 负荷预测 | 式 | 1 | 系统依据以往厂务侧、生产侧的耗能和历史数据，对厂务侧、生产用能进行负荷预测；支持短期（周)、月（中期）、长期（年）的预测。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 负荷预测 | 能源预测 | 能源管理
H | 能源数据分析 | 式 | 1 | 基于能源供给、能源消耗、能源转换数据分析，建立数据分析模型，识别有gap的内容，按客户关注内容输出数据分析结果 |  | 50% |  |  | NA | NA |  | 节能分析 能源监控（异常数据智能分析） | 能源管理
I | 能源成本 | 式 | 1 |  |  | 80%
1) | 能源成本计算 | 式 | 1 | 对厂务侧的各种能源的消耗进行成本计算，以各能源计量单位和人民币金额形式展现（可设定查看此界面权限和更新能源计量单价），计算到按产品、lot、wafer或时间段等客户需要的形式的成本 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 供应与使用查询 | 能源管理 Fab机台查询
2) | 能源成本展示 | 式 | 1 | 厂务侧电、水、气总能耗分析展示，为厂务各类能源供应所消耗折算的标准煤量之和，以电力折算标煤的形式展示数值，主要为厂务提供能源消耗所产生的二氧化碳的排量，为碳管理提供数据依据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给费用 | 能源管理
3) | 能源成本查询 | 式 | 1 | 支持查询各课能源消耗成本，通过界面设置下拉菜单选择切换，例如电、 水、热、气等筛选 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理
4) | 能源成本饼状图等图表分析 | 式 | 1 | 占比以饼状图、柱状图和曲线形式展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理
5) | 汇总历史数据，不同维度对比能源成本 | 式 | 1 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理
小计 Sub-total
2.31 | 双碳管理
A | 指标管理 | 式 | 1
1) | 指标管理 | 式 | 1 | 1、维护指标的基础信息 2、维护指标的层级结构（集团、区域、工厂、产线等） 3、定义计算周期 4、维护指标的计算规则，选择公式关联变量（采集值、排放因子、子指标等） |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理
2) | 计算公式维护 | 式 | 1 | 维护系统指标计算所需要的公式，例如：a+b、a*b等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理
3) | 计算周期维护 | 式 | 1 | 1、定义指标计算的运算周期，例如：小时、班次、日、月、年等 2、确定周期的开始、结束时间等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理
4) | 指标限值维护 | 式 | 1 | 定义指标的限制，例如：目标值、报警值、国内领先值、国际领先值等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理
5) | 指标运算 | 式 | 1 | 在指标维护完成后，能够根据定义的公式和周期自动进行运算，并根据指标运算的结果进行限制动作 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标监控结果 | 碳排放指标 | 双碳管理
6) | 指标重算 | 式 | 1 | 1、由于数据源等发生变化后，可以手动触发进行指标重算，以保证数据的准确； 2、数据重算需要考虑指标的优先级即关联性，确保与指标有关联的全部指标在正确优先级下进行重算 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标监控结果 | 碳排放指标 | 双碳管理
B | 碳排放管理 | 式 | 1
1) | 碳排放数据校验管理 | 式 | 1 | 1、碳排放数据源台账 2、数据自动校验（不同数据源数据对标及报警管理） 3、数据审核管理及相关流程 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放源异常记录 | 碳排放数据 | 双碳管理
2) | 数据溯源 | 式 | 1 | 1、溯源关系维护 2、数据朔源查询及对标分析功能 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理
3) | 碳源追踪 | 式 | 1 | 1、集团，区域，企业，产线页面展示、钻取 2、碳源合规值，目标值，标杆值维护（分集团，区域，企业三级维护） 3、碳源追踪逻辑配置 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理
4) | 同比环比 | 式 | 1 | 同比环比展示，国标值，合规值，行业标杆值维护及数据处理 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理
5) | 对标管理 | 式 | 1 | 对标管理页面展示，自定义指标选择，目标值管理，对比值管理，排名规则管理 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设施活动碳排放对比 | 碳排放数据 | 双碳管理
6) | 趋势分析 | 式 | 1 | 趋势分析页面展示，指标配置功能，分集团，区域，企业 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理
7) | 统计报表 | 式 | 1 | 双碳报表定义开发 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据报表 | 碳排放数据 | 双碳管理
C | 碳核查管理 | 式 | 1
1) | 碳排查信息凭证管理 | 式 | 1 | 1、基于排放数据源台账功能，实现凭证台账功能 2、凭证维护功能，包括凭证上传、信息修改等 3、数据手工维护功能，在上传对应凭证的同时，手工录入上传凭证的信息（技术限制无法实现自动识别） |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
2) | 交叉核对 | 式 | 1 | 1、交叉核对功能维护，基于数据源的运算优先级及公式，定义交叉核对的数据，并设置核对的阈值 2、核算结果查询台账 3、根据设定的交叉核对规则和阈值自动核对，并实现核对结果的异常报警 | 系统预设，不支持修改 | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
3) | 碳排放数据核算管理 | 式 | 1 | 1、核算和报告边界管理，根据不同企业类型设置不同的边界 2、排放源统一管理 3、活动水平数据管理 4、碳排放数据核算管理，包括产线配置，排放源配置，活动水平数据配置等等 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设施活动管理、核算边界管理、核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
4) | 碳排放因子库 | 式 | 1 | 碳排放因子库 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 排放因子库 | 碳排放核算 | 双碳管理
5) | 碳排放报告生成管理 | 式 | 1 | 1、展示企业排放报告及补充数据表 2、按全厂汇总及分产线展示排放数据，凭证信息等 3、碳排放报告生成管理，下载，在线预览 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放报告管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
6) | 核查记录文件管理 | 式 | 1 | 核查记录文件维护，下载，预览等操作 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理
7) | 设备仪器台账 | 式 | 1 | 设备台账的维护，下载，预览等操作 | 不需要，可以去对应设备台账管理 | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备信息 | 设备档案 | 设备管理 | 删除
D | 配额计算 | 式 | 1
1) | 配额试算 | 式 | 1 | 配额试算规则维护，配额计算器 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 配额配置 | 碳资产 | 双碳管理
2) | 配额监控 | 式 | 1 | 配额阈值配置，配额实时展示和统计 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 配额监控 | 碳资产 | 双碳管理
小计 Sub-total
2.32 | 一期数据接入
1) | WinCC OA 实时数据服务器软件（10万点） | 套 | 2 | WinCC OA 实时数据服务器软件，分布式架构及驱动功能软件包，100,000点，非冗余配置功能，用于采集数据 |  | 100% | 2025-12-25
2) | WinCC OA 实时数据服务器软件（30万点） | 套 | 1 | WinCC OA 实时数据服务器软件，分布式架构及驱动功能软件包，300,000点，非冗余配置功能，用于采集数据及数据整合 |  | 100% | 2025-12-25
3) | WinCC OA工程师站软件 | 套 | 1 | WinCC OA 3.19 - Para Standard |  | 100% | 2025-12-25
4) | WinCC OA Web客户端软件 | 套 | 20 | WinCC OA 3.19 - ULC UX |  | 100% | 2025-12-25
5) | 电力监控系统转发软件 | 套 | 1 | 电力监控转发服务器软件授权 |  | 100% | 2024-11-30
6) | 一期数据整合服务器（非冗余配置） | 台 | 3 | 至强® E-2388G 处理器*1/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA SSD*4/4*10GE光口/RAID卡*1/800W*2/2U导轨，操作系统windows server2019标准版64bit软件 |  | 50% | 2024-11-30
7) | 一期历史服务器（非冗余配置） | 台 | 1 | 银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA SSD*6/4*10GE光/RAID卡*1/800W*2/2U导轨，操作系统windows server2019标准版64bit软件 |  | 50% | 2024-11-30
8) | 电力监控转发服务器 | 台 | 1 | 2U机架式服务器 英特尔至强金牌 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M Cache, Turbo, HT（105W）*2颗/128GB 内存/SAS 2.4TB 10k 2.5英寸硬盘*3块（RAID5阵列）/PERC H730P 控制器/+英特尔四口网卡/ Express 15G /无内置光驱/双电源,PSU(1+1),750W/含导轨/未含键鼠/预装Windows Server 2019 标准版,16核,FI,含媒介,5CAL,多语言,中文操作系统/未含显示器 |  | 100% | 2024-11-30
9) | 台式工作站（用于工程师站及操作员站） | 台 | 1 | Ａ．外观 ：塔式工作站. 带双屏显示器,1920x1080. Ｂ．处理器：Intel 志强铜牌 Ｃ．内存：2 * 16GB DDR4 3200内存 Ｄ．本地硬盘 1. 1T M.2 SSD硬盘（系统和应用程序盘） 1. 3.5英寸 4TB 7200rpm SATA AG-企业硬盘 x2, RAID1 Ｅ．硬盘控制器：RAID 0/1/5/10 Ｆ．网络适配器：板载2个1000Mbps网卡。 G. 有线键盘鼠标 H. 操作系统软件：预安装正版专业中文版 Windows 10/64bit软件或以上，（如果有应用报表的需求，则增加Office 2021版 32bit 软件） |  | 0%
10) | 电力监控转发调试服务 | 式 | 1 | 转发IFP系统 软件 - 软件安装部署服务 - 数据转发配置服务 - 数据对接和信息验证抽查联调对接 |  | 100% | 2024-11-30
11) | 洁净室系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
12) | 工艺排气系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
13) | VOC系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
14) | CUS系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
15) | GHVAC 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
16) | FFU系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
17) | 振动监测系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
18) | 废气在线监测系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
19) | 给排水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
20) | PCW/PV/HV 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
21) | 纯水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
22) | 纯水验证线系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
23) | 废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
24) | 氨氮废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
25) | 化学品及研磨液分配系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
26) | 特气及纯化系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
27) | 气体监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
28) | 电力监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
小计 Sub-total

## 专家BOQ功能核对(专家复核)
北方集成电路技术创新中心项目
厂务中控系统工程标单 （III） |  |  |  |  | 确定遗漏的标红色
详细价目表 Breakdown Sheet |  |  |  |  | 不确定的是否遗漏的标黄色
工程名称：厂务中控系统工程 |  |  |  |  | 个别内容变更文字标红
项次 | 内容 | 单位 | 数量 | 规格 |  | 交付比例 | 交付时间 | 当前存放地点 | 四级菜单 | 三级菜单 | 二级菜单 | 一级菜单 | 子系统 | 产品经理备注 | 专家BOQ功能核对
Item | Particulars | Unit | Quantity | Specification | [10 empty] | 功能是否开发 | 备注 | 专家人员
1 | FMCS整合
1.1 | 监控主机及软件
1） | 可视化图形处理服务器 | 台 | 3 | 金牌 2*6258R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：1T SATA SSD * 2 / 网口: 6* 10GE光 / Raid声卡*1/HBA *1/图形显示适配器：3090ti及以上企业网卡 |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 3
2） | 厂务系统平台数据处理服务器 | 台 | 10 | 金牌 2*6258R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：1T SATA SSD * 2 / 网口: 6* 10GE光 / Raid声卡*1/HBA *1/ |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 10
3） | 平台数据同步存储服务器 | 台 | 6 | 银牌 2*6248R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：4T SATA企业级 7.2K * 8/ 网口: 6* 10GE光/ Raid声卡*1/HBA *1/ |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 6
4） | 数采服务器 | 台 | 3 | R750 /银牌4310(8C,2.1G)/16G*2/480G SATA SATA企业级 7.2K*3/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统Windows Server 2019 X64 标准版 机械RAID50 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
5） | IOT服务器 | 台 | 2 | R750 /金牌5318N(24C,2.1G)*2/32G*6/480G SATA SSD*2/4T SAS 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统debian-11.1.0-amd64 固态RAID1，机械RAID50（SAS）（改为固态硬盘RAID1 机械硬盘：5块盘做raid5，留一块盘不动） |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
6） | CallIN 服务器 | 台 | 1 | R750 /银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA企业级 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统CentOS Linux 7.9+ X64 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
7） | 消防系统服务器 | 台 | 1 | R750 /银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA企业级 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统CentOS Linux 7.9+ X64 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
8） | HISTORIAN 数据存储服务器 | 台 | 2 | R750 /银牌4310(12C,2.1G)*2/16G*2/480G SATA SSD*2/4T SAS 7.2K*4/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统Windows Server 2016 X64 标准版 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
9） | 校时器服务器 | 套 | 1 | 服务器系统校时,授时校时北斗双模GPS时间同步PTP时钟NTP服务器9网口 FYZ-DWX152
10） | 服务器专业KVM显示器 | 台 | 1 | 17寸机服务器机柜专用显示器，集成KVM，1U高度，
11） | CALLIN-话务台客户端 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/GTX 1050 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
12） | 监控主机 | 台 | 2 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/GTX 1050 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
13） | 音响棒 | 套 | 11
14） | 显示器 | 台 | 11 | 23"寸液晶彩显 LED Color 分辨率 Resolution 1920*1080 接口：DP、VGA和DVI (HDCP)
15） | SAN 存储服务器 | 台 | 2 | OceanStor Dorado 5500 V6(2U,双控,NVMe,交流\240V高压直流,512GB 缓存,4*100Gb RDMA,36*Palm,SPE63C0236,适用于1.2m深机柜)； 4端口 SmartIO I/O模块(SFP28,32Gb FC)*2； 3.84TB SSD NVMe Palm硬盘单元(7")*12； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-3m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感*8； 高级包许可(含DeviceManager,Thin,Migration,Snap,Replication,Clone,QoS,Erase,eService,UltraPath,Virtualization,Metro,CDP)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OceanStor Dorado 5500 V6 | 2
16） | SAN存储交换机 | 台 | 2 | 32Gb FC交换机-64端口(48端口激活,含24*32Gb多模SFP,前出风)-双电源(交流)； 挂耳安装组件（直发物料）； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.3-2mm-42mm DLC-OM4弯曲不敏感*24； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OceanStor SNS3664 | 2
17） | 调试笔记本 | 台 | 1 | 轻薄商务办公笔记本电脑 2023新品16寸、八核R7-7840H 32G，1T固态硬盘，32GB内存，4050独显04CD。
18） | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G*2/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/DVDRW/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
小计 Sub-total
1.2 | 网络及交换机
1） | 设计与实施服务 | 式 | 1 | 信息收集-“包括业务需求收集和分析、网络架构需求收集和分析，以及演进可行性分析，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QoS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 目标网络设计-“包括网络架构设计，网络资源分配，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QoS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 实施方案编写-“包括面向交付站点的迁移/实施需求分析、现网配置分析、迁移/实施方案撰写、业务/应用逻辑可用性验证方案撰写，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QOS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 集成部署-“包括IP地址配置、基础配置、路由协议配置（静态路由、IGP、BGP、TE等），实现网络互联互通” |  | 0% | 2024/11/31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | 数通网络设计与实施服务-新建(跨站点报价)_1_站点1 | 1
2） | 核心交换机 | 台 | 2 | CE16808交流组合配置1-FA(含交流/高压直流总装机箱,2*主控板F,4*交换网板F-A,4*700W，交流&高压直流电源模块,满配风机盒)； 48端口10GE以太网光接口板(FD-A,SFP+)； 36端口40GE以太网光接口板(FD-A, QSFP+) N1-CloudEngine 16800交换机CloudFabric Advanced软件包； QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CE16808_C19 PDU V200R022_核心交换机 | 2
3） | 万兆多模光模块 | 个 | 96 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 96
4） | 40G多模光模块 | 个 | 72 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 72
5） | 业务接入交换机 | 台 | 4 | CE6857F-48S6CQ 交换机(48*10GE SFP+,6*100GE QSFP28,2*交流电源,4*风机盒,端口侧进风)； N1-CE6800交换机CloudFabric Advanced软件包； QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CE6857F-48S6CQ_C13 PDU_业务接入交换机 | 4
6） | 万兆多模光模块 | 个 | 192 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 192
7） | 40G多模光模块 | 个 | 16 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 16
8） | 管理交换机 | 台 | 2 | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)；150W 交流电源模块*2； N1-智简园区高级包,S57XX-S,每设备; SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5731-S48T4X(PDUC13_China)_管理交换机 | 2
9） | 万兆多模光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 8
10） | 防火墙 | 台 | 2 | USG6710F-AC-交流主机(2*QSFP28 + 2*QSFP+ + 8*ZSFP+ + 20*SFP+ , 2交流电源)； SSD-SATA240G-C-固态硬盘； 伸缩滑道； 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-15m-8芯-0m/0m-GJFH-8A1a.2(OM3)-3.5mm-LSZH-60mm MPO-弯曲不敏感； N1-USG6710F高级功能包,每设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | USG6710F(Ordinarily C13) V600R022_防火墙 | 2
11） | 40G多模光模块 | 个 | 8 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 8
12） | 安全管理区-沙箱 | 式 | 1 | 沙箱6300基础软件授权 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | FireHunter6000 V100R020_安全管理区-沙箱 | 1
13） | 安全管理区交换机 | 台 | 2 | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)；150W 交流电源模块*2； SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤； N1-智简园区高级包,S57XX-S,每设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5731-S48T4X(PDUC13_China)_1_安全管理区交换机 | 2
14） | 万兆多模光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 8
15） | 安全管理区-沙箱服务器 | 台 | 1 | FireHunter6300交流典配 (2*10核/2.2GHz CPU,8*32GB内存,4*4000GB-SATA 3.5前置+2*480GB-SSD 3.5后置,4*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | FireHunter6000 HW(C13 PDU) V100R020_安全管理区-沙箱服务器 | 1
16） | 安全管理区-堡垒机 | 台 | 1 | UMA1550E交流典配 (1*10核/2.2GHz CPU,1*16GB内存,2*6000GB-SATA 3.5前置+2*600GB-SAS 3.5后置,4*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； UMA1000授权可管理设备总数(1000个)； UMA1550基础软件授权； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | UMA1550E(C13 PDU) V500R001_安全管理区-堡垒机 | 1
17） | 安全管理区-日志审计服务器 | 台 | 1 | HiSec LogAuditor1580 交流典配(2*8核/2.1GHz CPU,2*32GB内存,4*4000GB-SATA 3.5英寸前置硬盘,4*GE+4*10GE,2*900W电源,RAID卡,滑道)； LogAuditor1500基础软件授权；LogAuditor1500授权可管理设备总数(200个)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | LogAuditor1580(C13 PDU) V100R020_安全管理区-日志审计 | 1
18） | 万兆多模光模块 | 个 | 4 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 4
19） | 安全管理软件 | 式 | 1 | SCM软件平台； SCM安全设备基础网元管理，3节点； SCM安全设备安全业务编排，3节点； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SecoManager V500R022_安全设备管理软件 | 1
20） | 安全管理软件服务器 | 台 | 3 | SecoManager交流典配服务器 (2*10核/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*600GB-SAS 3.5英寸后置硬盘,8*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SecoManager HW V500R022_安全设备管理软件服务器 | 3
21） | 安全管理区-运维软件 | 式 | 1 | eSight 管理平台； eSight 网络管理许可-1设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | eSight 22_安全管理区-运维软件 | 1
22） | 安全管理区-运维软件服务器 | 台 | 1 | RS221G1(2*4210-10Core/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*1200GB SAS HDD,(2G cache)Raid卡+电容,8*GE,2*900W AC)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | eSight Outsourcing_安全管理区-运维软件服务器 | 1
23） | 48口配线架 | 台 | 10 | ODF机架式光纤配线架、支持48端口LC接入。支持19英寸机柜安装（465mm*308mm*44mm）
24） | 10米光纤跳线 | 根 | 150 | 10m OM4光纤跳线
25） | 5米光纤跳线 | 根 | 300 | 5m OM4光纤跳线
26） | 5米六类网线 | 根 | 50 | 六类UTP 双接头RJ45,5m 低烟无卤
27） | 10米六类网线 | 根 | 100 | 六类UTP 双接头RJ45,10m 低烟无卤
28） | 20米六类网线 | 根 | 50 | 六类UTP 双接头RJ45,20m 低烟无卤
29） | 12芯单模光缆 | 米 | 1800 | 12芯 OM4
30） | 环网交换机 | 台 | 12 | 工业交换机，机架式 4*1G光口+24*1000M电口，220V供电，无风扇
31） | 千兆光模块 | 个 | 112 | 单模 10KM光模块
32） | 室内型AP | 台 | 176 | 无线AP室内型 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 5773-21_室内型AP | 185
33） | 室外型AP | 台 | 22 | 无线AP室外型 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 6760R-51E_室外型AP | 17
34） | 防爆型AP | 台 | 33 | 防爆型AP |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 5761R-11_防爆型AP | 29
35） | POE交换机（AP） | 台 | 20 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_24口POE交换机 | 20
36） | 千兆光模块 | 个 | 160 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | SFP-GE-LX-SM1310 | 80
37） | 网络柜 | 个 | 22 | 网络机柜16U 网络柜，含理线架，800*600*600
38） | 8位PDU | 套 | 22 | 8位10A插线板新国标
39） | 8芯单模光缆 | 米 | 3500 | 8芯 OM4
40） | 六类网线 | 箱 | 55 | 六类UTP 双接头RJ45,300m,低烟无卤
41） | 机架式光纤终端盒 | 套 | 14 | 机架式光纤终端盒
42） | 2m光纤跳线 | 根 | 112 | 2m OM4光纤跳线
43） | 桥架 | 米 | 600 | 200*100镀锌桥架含支架
44） | 弯通 | 个 | 16 | 200*100镀锌
45） | 三通 | 个 | 19 | 200*100镀锌
46） | 四通 | 个 | 1 | 200*100镀锌
47） | 穿线管 | 米 | 3800 | 20镀锌管
48） | 水晶头 | 盒 | 6 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.3 | 厂务监控系统整合
1） | 洁净室系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
2） | 工艺排气系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
3） | VOC系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
4） | CUS系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
5） | GHVAC 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
6） | 给排水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
7） | PCW/PV/HV 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
8） | 纯水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
9） | 废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
10） | 化学品及研磨液分配系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
11） | 特气及纯化系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
12） | 气体监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
13） | 电力监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
14） | 服务器机柜（FMCS小机房） | 套 | 7 | 42U 服务器机柜，加厚19英寸2米机柜，600*1100*42U，顶部风扇散热，网孔门
15） | 列头柜（FMCS小机房） | 套 | 1 | 2进64出
16） | 桥架 | 米 | 80 | 200*100镀锌桥架含支架
17） | PDU | 套 | 46 | 16位32A大功率插线板新国标
18） | 槽钢基础 | 米 | 60 | C型，热轧普通槽钢(GB) 707-65J 型号10 ,h100mm ,b48mm,d 5.3mm,t8.5mm,r8.5mm,r1_4.25mm,截面面积 12.74cm2,理论重量10.00kg/m
19） | 电源线YJV5*6 | 米 | 1100 | YJV5*6
20） | SCADA集成软件 | 套 | 2 | 支持10万点接入
21） | SCADA数据库 | 套 | 1 | 支持10万点位数据实时存储
22） | SCADA集成软件授权 | 个 | 20 | 支持WEB访问
小计 Sub-total
1.4 | 中控室大屏及综合布线
1) | 拼接屏 | 式 | 1 | 3*10，55寸，原装LG面板拼接显示单元,亮度：700cd/㎡；双边物理拼缝：0.88mm；图像比列：16:9；LED背光；物理分辨率1920*1080；
2) | 投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTX 640 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
3) | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G*2/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/DVDRW/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
4) | 信号处理器 | 台 | 1 | 支持40路输入36路输出，支持4K输入输出，具有开窗漫游功能，允许图像重叠
5) | 操作台 | 延米 | 24 | 框架:6063-T5高强度铝型材 结构件:冷轧钢板 寒面:生态板/抗倍特板 前后门:生态板/冷轧钢板 侧板:型材+亚克力
6) | 办公椅 | 把 | 24 | 人体工程学坐椅
7) | 开关柜 | 套 | 1
8) | 电源线 | 米 | 400 | YJV 3*4mm
9) | 电源线 | 米 | 250 | YJV 3*35+2*16mm
10) | 六类网线 | 箱 | 10 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
11) | 文件柜 | 套 | 6 | 钢制铁皮柜，长850mm，宽390mm，高1800mm
12) | 机柜 | 套 | 2 | 6U 服务器机柜，加厚19英寸，600*1100*6U，顶部风扇散热，网孔门
13) | 16位PDU（FMCS小机房） | 套 | 2 | 16位32A大功率插线板新国标
14) | PPE柜子 | 套 | 5 | 304不锈钢应急物资柜PPE柜子
15) | 会议桌椅 | 套 | 1 | 5米长桌，配12把椅子
16) | 55寸竖屏电视 | 个 | 6 | 电子水牌55英寸显示屏广告机竖屏海报机 4K超高清大屏四核高性能处理器落地超薄金属机身 55英寸）
17) | 65寸平板会议电视 | 台 | 1 | 会议平板65英寸+OPS I5
18) | 固定支架 | 套 | 30
19) | 屏幕不锈钢包边 | 米 | 28
20) | 屏幕两边装修 | 平方米 | 40
21) | 暗门 | 套 | 1
22) | 高清线缆 | 根 | 30 | 高清HDMI线 15米
23) | 水晶头 | 盒 | 2 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.5 | ERC 控制室大屏
1) | 拼接屏 | 式 | 1 | 3*8尺寸，55寸面板拼接显示单元,亮度：700cd/㎡；双边物理拼缝：0.88mm；图像比列：16:9；LED背光；物理分辨率1920*1080；
2) | 投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTX 640 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
3) | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
4) | 信号处理器 | 台 | 1 | 支持32路输入28路输出，支持4K输入输出，具有开窗漫游功能，允许图像重叠
5) | 65寸平板会议电视 | 台 | 2 | 会议平板65英寸+OPS I5
6) | 98寸电视 | 台 | 1 | 智慧屏 V 98英寸 120Hz高刷防眩光巨幕大屏 4K超高清全面屏护眼智能游戏电视 HD98SOKA
7) | 操作台 | 延米 | 8 | 框架:6063-T5高强度铝型材 结构件:冷轧钢板 寒面:生态板/抗倍特板 前后门:生态板/冷轧钢板 侧板:型材+亚克力
8) | 开关柜 | 套 | 1
9) | 电源线 | 米 | 200 | YJV 3*4mm
10) | 网线 | 箱 | 5 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
11) | 固定支架 | 套 | 24
12) | 屏幕不锈钢包边 | 米 | 24
13) | 屏幕两边装修 | 平方米 | 36
14) | 暗门 | 套 | 1
15) | 高清线缆 | 根 | 24 | 高清HDMI线 15米
16) | 水晶头 | 盒 | 1 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.6 | FMCS配电
1) | 配电盘 | 套 | 19 | 定制
2) | 电源线YJV2*1 | 米 | 2600 | YJV2*1
3) | 电源线YJV3*16+2*10 | 米 | 100 | YJV3*16+2*10
4) | 电源线YJV3*2.5 | 米 | 7100 | YJV3*2.5
5) | 电源线YJV3*25+2*16 | 米 | 100 | YJV3*25+2*16
6) | 电源线YJV3*50+2*25 | 米 | 100 | YJV3*50+2*25
7) | 电源线YJV5*10 | 米 | 100 | YJV5*10
8) | 电源线YJV5*2.5 | 米 | 2000 | YJV5*2.5
9) | 电源线YJV5*4 | 米 | 1200 | YJV5*4
10) | 电源线YJV5*6 | 米 | 500 | YJV5*6
小计 Sub-total
2 | 智能厂务平台
2.1 | 系统门户网站 | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
1） | 系统菜单 | 式 | 1 | 首页包含可视化模型、任务看板、KPI performance等；根据项目的企业模型自定义树状架构(页面左侧)，菜单可以自定义需要打开的程序或子系统链接；页面顶端是各课主页，各课主页进入后保留左侧菜单，但只显示课室内的数据，各课主页包括各课特有业务课，可以在权限管理中调整 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 菜单管理 | 系统设置 | 系统门户 |  | 是 | 无KPI展示；只有能源方面有。 | @刘洋
2） | 界面展示 | 式 | 1 | 主页面包含厂房建模，选中可以跳转。待办事项包含总量、已完成、剩余、超时未完成等，设备报警信息包含课室，区域，设备等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化、工作台、报警通知 | 可视化、系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
3） | 用户权限管理 | 式 | 1 | 可以配置员工账户显示、查询其它课室信息的权限，页面可以展现哪些内容，可以执行哪些操作等，无权限访问的菜单，会被隐藏。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 用户管理 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
4） | 个性化界面定义 | 式 | 1 | 员工可以根据自己工作的需要，将自己关注的功能或者指标拖动到可视化界面/或者从可视化界面移除 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户 |  | 是 | 目前可拖动至工作台我的收藏而不是可视化 | @刘洋
5） | 设备筛选 | 式 | 1 | 支持在页面根据建筑，部门，设备，区域等信息查询设备，并跳转至设备界面 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @刘洋
6） | 数据显示形式 | 式 | 1 | 显示的数据可以根据项目自定义, 系统预定义多种图表展示方式(直方图，饼图，圆形图)， 实施人员根据用户需求，对预定义图形进行数据源设置，样式调整设置，输出等。 |  | 20% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户 |  | 是 | 每种看板预设各自图表展示形式，无法更改及导出。 | @刘洋
7） | 功能模块入口 | 式 | 1 | 提供智能厂务平台11主模块的所有功能入口 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 导航菜单 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
8） | 统一用户登录 | 式 | 1 | 提供全体实名用户的用户资料信息集中存储，统一集中管理，员工信息来自HR系统，厂商信息关联至厂商管理系统或手动建立； |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 用户管理 | 系统设置 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
9） | 统一认证与单点登录 | 式 | 1 | 统一认证平台应提供基于LADP协议的用户帐号身份集中验证功能，验证通过后，具有全局身份，当访问其他子系统，不需要重新身份认证， |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 登录 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
10） | 统一输出接口 | 式 | 1 | 各系统可请求标准化系统，进行登录申请验证，接口标准应包含个人信息和验证信息 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 登录 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
11） | 数据字典 | 式 | 1 | 对所有基础标准数据采用字典管理方式，用户可定制配置，业务历史标准数据冗余字典编码（如设备分类，厂商分类，岗位，故障分类、文档分析等等） |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 数据字典 | 系统设置 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
12） | 特殊定制开发服务 | 式 | 1 | 对已经确认的接口、功能、效果等发生变更需求时，进行重新调整或定制开发 | 描述的是整个系统的开发要求 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | NA | 全系统 |  | 是 |  | @刘洋
13） | 主页查询 | 式 | 1 | 用户能够快速地找到所需的信息和功能，支持用户通过关键字查询；各模块界面风格、配色、操作方式等保持一致；标题和内容要做颜色区分，使用的重点要突出； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 导航菜单 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
14） | 自定义门户界面 | 式 | 1 | 支持用户自定义拖放模块位置，优先展示某些模块信息、报表或任务看板； |  | 20% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
15） | 帮助文档 | 式 | 1 | 可为用户提供操作手册及常见问题处理方案 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 帮助文档 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.2 | 设备档案管理 | 式 | 1 | [11 empty] | 是 |  | @于科
1) | 设备档案管理 | 式 | 1 | 对设备进行增加\删除\修改等维护，新增对设备开停机状态展示功能 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 运行台账、设备列表 | 设备档案、设备运行 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
2) | 设备档案查询 | 式 | 1 | 进行设备信息查询管理 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 运行台账、设备信息、设备列表 | 设备档案、设备运行 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
3) | 设备档案导入 | 式 | 1 | 批量的导入设备信息 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备列表 | 设备档案 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
4) | 设备类型 | 式 | 1 | 系统提供行业常用设备分类，并允许用户自定义设备分类，方便用户管理； |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 设备基础设置 | 基础设置 | 系统门户 |  | 是 |  | @于科
5) | 设备备件清单 | 式 | 1 | 系统可定义备品备件与设备之间的关系与之进行关联。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备备件清单 | 设备档案 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
6) | 设备列表 | 式 | 1 | 设备明细查询 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 设备列表 | 设备档案 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.3 | 工具管理 | 式 | 1 | [11 empty] | 是 |  | @于科
1) | 工具维护 | 式 | 1 | 对工具档案库进行维护管理（分类、增加、删除、设置借用时限等），工具从设备档案库中产生，工具档案影响工属具使用 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具台账 | 工具管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
2) | 工具借用 | 式 | 1 | 进行工具借出登记（跨课室，审批） |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具借出/归还 | 工具管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
3) | 工具归还 | 式 | 1 | 进行工具归还登记 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具借出/归还 | 工具管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.4 | 设备巡检 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
1) | 巡检查询 | 式 | 1 | 对巡检的任务进行查询操作 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
2) | 巡检监控 | 式 | 1 | 对巡检的任务状态进行监控 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
3) | 巡检记录 | 式 | 1 | 执行巡检任务并记录巡检结果 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
4) | 巡检配置 | 式 | 1 | 对巡检计划、规则进行配置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检模板、巡检规则、巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
5) | 巡检方案 | 式 | 1 | 建立巡检方案，设定岗位进行检查 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
6) | 计划巡检任务 | 式 | 1 | 建立巡检计划，设定任务检查周期频率 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
7) | 手动巡检任务 | 式 | 1 | 对巡检计划、巡检任务进行手工调整 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
8) | 巡检任务设置 | 式 | 1 | 对一些巡检任务中使用到的任务进行设置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
9) | 巡检点管理 | 式 | 1 | 对巡检位置进行管理 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检规则 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
10) | 巡检任务确认 | 式 | 1 | 指定的岗位对已经完成的巡检内容进行确认、评价 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
11) | 智能巡检 | 式 | 1 | 支持按房间巡检，打卡后能展示出房间中所有设备的报警信息；巡检项有逻辑关系，一个判断项在选是或否后，相关的巡检项才显示和必填 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
12) | RFID标签 | 个 | 3000 | RFID标签：正面 提供图文 频率：13.56mhz协议：ISO14443A 滴胶：表面滴软质水晶胶其他：标签需做抗金属处理，带3m VHB背胶 | [10 empty] | 是 |  | @于科
13) | 巡检仪 | 套 | 10 | 温震、转速一体传感器加手持巡检仪 | [10 empty] | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.5 | 一键抄表 | 式 | 1 | [11 empty] | 是 |  | @于科
1) | 抄表任务配置 | 式 | 1 | 定义自动抄表任务，实现系统按时自动抄表 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 抄表组 | 抄表设置 | 系统门户 |  | 是 |  | @于科
2) | 抄表任务管理 | 式 | 1 | 用户可新增抄表任务、一键自动抄表、手动填写/修正抄表值等 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检模板、执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.6 | 设备维修 | 式 | 1 | [11 empty] | 是 |  | @于科
1) | 故障申报 | 式 | 1 | 对出现故障的设备进行申报 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
2) | 运维处理 | 式 | 1 | 对设备进行维修处理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
3) | 运维查询 | 式 | 1 | 对维修记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
4) | 运维参数配置 | 式 | 1 | 对运维所需要的一些基础信息配置 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
5) | 故障原因配置 | 式 | 1 | 设定故障原因，便于分析维修 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 故障类型 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
6) | 设备故障库 | 式 | 1 | 标准故障库主要针对于设备和设施三类资产，根据每类资产特点、类型的不同，建立相应的树状层次结构。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 故障类型 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.7 | 设备保养检修(E-PM) | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
1) | 保养查询 | 式 | 1 | 对设备保养记录进行查询 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 保养监控 | 式 | 1 | 对设备保养状态进行监控 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 保养记录 | 式 | 1 | 对设备保养结果进行记录 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 保养配置 | 式 | 1 | 对设备的基础信息进行配置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养组/保养规则/组别配置 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 保养方案 | 式 | 1 | 设定保养方案，指定岗位进行改方案下保养任务 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
6) | 计划保养任务 | 式 | 1 | 设定保养计划，指定保养周期及频率，动态保养模式 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
7) | 手动保养任务 | 式 | 1 | 手动下发指定临时保养任务 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划/保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 保养模型 | 式 | 1 | 对设备保养项目及保养内容进行配置（保养项有逻辑关系，一个判断项在选是或否后，相关的保养项才必填） |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养规则 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.8 | 备件管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
1) | 备件台账 | 式 | 1 | 查询各配件库当前备件库存数量、型号的台帐 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件台账 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 备件入库 | 式 | 1 | 新到备件入库操作，并形成入库记录 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 备件出库 | 式 | 1 | 备件领用出库操作，并形成出库记录 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件出库 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 入库查询 | 式 | 1 | 对入库记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 出库查询 | 式 | 1 | 对出库记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件出库 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
6) | 库存盘点 | 式 | 1 | 根据当前库存台帐，下达盘点任务，实现快速盘点，出现异常形成处理意见 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件盘点 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
7) | 库存统计 | 式 | 1 | 统计各配件库房的备件当前存库数量，可按配件分类、厂商、型号进行统计 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件台账 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 备件使用统计 | 式 | 1 | 按年、月、使用部门统计各类配件使用情况 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.9 | FAB机台数据及其关联查询 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | NA | NA |  |  |  | @刘洋
1） | 子系统首页 | 式 | 1 | 用户进入首页后，可看到权限范围内的厂务设备及厂务设备关联的机台拓扑图，显示预设的提示信息，比如是否有机台有异常，哪些机台正在进行PM，点击提示信息进入信息详情页面，展示异常机台或PM机台信息，比如机台位置、机台责任人、机台异常/PM开始时间，机台关联的厂务系统等。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板/机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无拓扑图 | @刘洋
2） | 工厂机台添加 | 式 | 1 | 添加工厂机台信息，便于进行后续的厂务设备关联。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
A | 水课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 水课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改水课需要维护和关注的设备、机台信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 水课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对水课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 水课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 水课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By管道、设备种类、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 水课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无EQP Type | @刘洋
6) | 水课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 功能删除 |  | @刘洋
7) | 水课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义水课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 水课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 水课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看水课各系统/管道供应给工厂的重要物料，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。可以在界面中实时查看厂务输出和关联的机台接收数据，包括：厂务端供出的流体流量、压力、温度、流体类型，机台端接收到的流体流量、压力、温度、流体类型等。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 水课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持按物料、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗物料数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无导出 | @刘洋
11) | 水课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的物料信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
12) | 水课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对水课物料关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
13) | 水课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的水课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 查询水课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过 | @刘洋
15) | 查询水课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
16) | 水课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务水课某一根UPW管道上连接的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无法查询某根UPW管路上机台PM计划 | @刘洋
17) | 水课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
18) | 水课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
19) | 水课关联机台和水课设备PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示厂务设备的PM记录和计划，将厂务课室/系统关联的机台的保养情况和厂务设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无法根据科室及系统进行筛选 | @刘洋
20) | 水课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
21) | 水课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无chamber状态信息 | @刘洋
22) | 水课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
23) | 水课看板 | 式 | 1 | 基于水课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无预测及分析 | @刘洋
B | 机械课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 机械课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改机械课需要维护和关注的机械课设备-机台、机械课设备-其他课设备信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 机械课机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对机械课系统/设备关联的工厂机台以及厂务其他课系统设备进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 机械课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 机械课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以根据机械课工作内容，比如洁净室管理、真空系统、排气系统、冰机等进行分类，可以By楼层、FAB Area、设备种类、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 机械课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无EQP Type | @刘洋
6) | 机械课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 功能删除 |  | @刘洋
7) | 机械课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 支持自定义机械课对机台及厂务其他课设备需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 机械课供应和接收监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂排出进行监控，自定义机械课需要监控的对象，根据不同对象配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 机械课供应和接收监控数据展示 | 式 | 1 | a. 实时查看机械课各系统/管道供应给工厂的重要系统数据，比如新风量、真空压力等； b. 实时查看排气系统接收到的工厂机台排出的气体数据，包括气体类型、流量、压力，支持按相同排气处理系统筛选或按机台筛选； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 机械课洁净室-新风-冰机自动调节 | 式 | 1 | 建立数据模型(考虑人员机台运行情况(满载run货、部分chamber idle、预热等)，排产情况，位置情况，无尘室人员情况；会有不同的散热和产生particle情况)，输入FAB Layout图、机台运行状态、机台附近人员分布情况、当前空调新风系统运行数据、环境数据、环境需求，根据模型计算，反馈空调新风系统需要调节的风量、温度等，进一步向冷热冰机反馈空调系统需要的冷热水供应量等； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房 | 冷热管理与高效机房 |  | 是 |  | @刘洋
11) | 机械课排气系统排气数据关联市政排放标准/系统 | 式 | 1 | 收取厂务设备端排放的流体品质数据，自动与市政排放标准做对比，以图表形式展示对比结果，是否有异常，支持历史数据按时间段查询，历史异常查询，关联异常处理系统； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 70% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @刘洋
12) | 机械课洁净室环境监测关联品质部门对环境检测结果 | 式 | 1 | FAB端实时检测的 Particle、AOC/VOC有机物监测、温湿度检测结果与品质部门测量结果进行对比，以图表形式暂时对比结果、标准spec等内容，支持历史数据按时间段查询，历史异常查询，关联异常处理系统； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 70% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @刘洋
13) | 机械课供应和接收监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的对象信息。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 机械课供应和接收关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对机械课系统关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
15) | 机械课供应和接收历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂排出的机械课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段厂务输出和工厂排出结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
16) | 查询机械课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
17) | 查询机械课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
18) | 机械课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务某一排气系统连接的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无排气管路对应机台PM计划 | @刘洋
19) | 机械课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
20) | 机械课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
21) | 机械课关联机台和机械课设备PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示机械课设备的PM记录和计划，将机械课关联的机台的保养情况和机械课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
22) | 机械课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
23) | 机械课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 功能删除 |  | @刘洋
24) | 机械课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
25) | 机械课看板 | 式 | 1 | 基于机械课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 | ui重新布局，已上uat | 是 | 无预测及分析 | @刘洋
C | 气化课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 气化课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改气化课需要维护和关注的设备、机台信息，按气体、化学品类型、供应系统进行添加； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 气化课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对气化课课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 气化课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 气化课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By管道、设备种类、气体/化学品类型、VMB阀箱、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 筛选条件不全 | @刘洋
5) | 气化课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无EQP Type | @刘洋
6) | 气化课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 功能删除 |  | @刘洋
7) | 气化课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义气化课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 气化课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 气化课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看气化课各系统/管道供应给工厂的重要物料，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。可以在界面中实时查看厂务输出和关联的机台接收数据，包括：厂务端供出的流体流量、压力、温度、流体类型，机台端接收到的流体流量、压力、温度、流体类型等。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 气化课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持按物料、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗物料数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无导出 | @刘洋
11) | 气化课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的物料信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
12) | 气化课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对气化课物料关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
13) | 气化课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的气化课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 查询气化课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
15) | 查询气化课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
16) | 气化课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务气化课某一类气体或化学品输送到的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无法查询某一类气体或化学品对应机台 | @刘洋
17) | 气化课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
18) | 气化课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
19) | 气化课关联机台和气化课系统PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示气化课设备的PM记录和计划，将气化课关联的机台的保养情况和气化课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
20) | 气化课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
21) | 气化课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 功能删除 |  | @刘洋
22) | 气化课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
23) | 气化课看板 | 式 | 1 | 基于气化课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
D | 电课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 电课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改电课需要维护和关注的设备、机台信息，按配电类型进行添加； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 电课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对电课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系，从配电站到供应站到电柜到电缆，包含各路电信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 电课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 电课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By供应站、电柜、电盘、母线、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 电课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无EQP Type | @刘洋
6) | 电课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 功能删除 |  | @刘洋
7) | 电课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义电课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置压降、谐波、以及针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 电课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 电课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看电课各回路、电柜、电盘、母线供应的电流、电压等数据，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 电课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持电路、电柜、电盘、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗电量数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应电的数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无导出 | @刘洋
11) | 电课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的电力相关信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
12) | 电课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对电课关联的工厂机台进行绑定，建立从供应站->电柜->电盘->母线逐级绑定关系； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
13) | 电课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的电力数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 查询电课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
15) | 查询电课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
16) | 电课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务电课某一母线上的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无法查询某一母线对应机台PM计划 | @刘洋
17) | 电课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
18) | 电课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
19) | 电课关联机台和电课系统PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示电课设备的PM记录和计划，将电课关联的机台的保养情况和气化课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
20) | 电课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
21) | 电课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
22) | 电课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
23) | 电课看板 | 式 | 1 | 基于电课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
E | 公共查询平台 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 工厂运营状况查询 | 式 | 1 | 基于每日生产会议的信息，展示厂务关心的生产运营情况和数据，比如wafer start，wafer out，Bank，WIP，Cycle Time等等，便于厂务对于过往运营的分析和未来运营策略的制定。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 工厂运营计划查询 | 式 | 1 | 基于IE的数据和信息，展示各个机台的OEE情况，以及新进机台计划，机台转制程计划，原材料使用计划等。便于厂务进行动态的调整和预知。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 工厂作业查询 | 式 | 1 | 工厂内所有作业查询，诸如登高作业，危险作业等，可通过条件筛选出与厂务相关的作业情况。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 事件清单 | 式 | 1 | 以图表的形式展示带有厂务标签的事件，并展示所有相关信息，诸如开始结束时间，责任人，跟进人，状态等等。对工厂发生的各种与厂务关联事件进行统一的整理和分析。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.1 | 知识库 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 知识库分类功能 | 式 | 1 | 增加知识库内容，包括单位编号、标题、文件编号、发文机构、内外部文件、文件分类、发文时间、搜索关键定管理等。 | 没有知识库改为文档管理上传管理文件不需要这些字段 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 文档管理 | 文档管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 知识库看板 | 式 | 1 | 对用户提供知识库文档查询功能，可按分类、关键字进行搜索查询，电脑端和移动端查询功能相同。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 文档管理 | 文档管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.11 | 证照管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 证照类型管理 | 式 | 1 | 对单位各类证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为企业各类证照资质的有效期。当证照临近有效期需要进行年审或各种审核时，进行提醒。对过期证照进行提醒 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 证照看板 | 式 | 1 | 对特种设备证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为证照资质的有效期。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 证照录入 | 式 | 1 | 对各类特种作业操作人员的证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为各类证照资质的有效期。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 证照到期提醒 | 式 | 1 | 证照即将到期时，进行提醒 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 分类管理 | 证照管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.12 | 培训考试 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 外部人员培训子系统 | 式 | 1 | 对外部人员依据年度培训规划建立培训计划；对培训资料进行管理，形成资料库；建立相关专题试题库，试题类型包含但不限于单选、多选、判断等;根据需要培训考试的内容通过试题库按照既定规则生成试卷，可进行模拟考试或正式考试，系统自动判分，并可回溯错误试题;按照登录用户显示考试成绩，并根据权限统计各个用户的成绩;根据考试及培训的时间，对当事人进行提醒。 | 对考试培训没有时间限制，没有提醒 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训配置、我的课程、培训台账、考试题库、开始配置、我的考试、考试台账 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 内部人员培训子系统 | 式 | 1 | 对内部人员依据年度培训规划建立培训计划；对培训资料进行管理，形成资料库；建立相关专题试题库，试题类型包含但不限于单选、多选、判断等;根据需要培训考试的内容通过试题库按照既定规则生成试卷，可进行模拟考试或正式考试，系统自动判分，并可回溯错误试题;按照登录用户显示考试成绩，并根据权限统计各个用户的成绩;根据考试及培训的时间，对当事人进行提醒。 | 对考试培训没有时间限制，没有提醒 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训配置、我的课程、考试题库、开始配置、我的考试 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 培训系统看板 | 式 | 1 | 展示各种培训考试相关数据和信息。 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训台账、考试台账 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.13 | 智能话务系统 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1) | SCADA报警弹屏 | 式 | 1 | 对接水、气化、机械、电力系统的SCADA，当发生时实报警时，报警信息弹屏显示 |  | 100% | [10 empty] | 外采
2) | 来电弹屏 | 式 | 1 | 手机或座机电话来电时，弹屏显示 |  | 100% | [10 empty] | 外采
3) | 智能外拨 | 式 | 1 | 电话呼出功能，可自动索引建议被呼叫者 |  | 100% | [10 empty] | 外采
4) | 录音监控 | 式 | 1 | 呼出/来电自动录音 |  | 100% | [10 empty] | 外采
5) | 报表统计 | 式 | 1 | 电话语音系统报警表 |  | 100% | [10 empty] | 外采
6) | 在线客服 | 式 | 1 | 客服功能可索引智慧库 |  | 100% | [10 empty] | 外采
7) | 工单系统 | 式 | 1 | 工单发起、工单进度追踪、工单结束 |  | 0% | [10 empty] | 外采
8) | 历史查询 | 式 | 1 | 查询历史派单记录 |  | 0% | [10 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.14 | 报警管理 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1) | 中控室大屏UI展示 | 式 | 1 | 根据当日FMCS系统运行情况，在中控室大屏进行报警分析展示 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 中控室大屏 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
2) | 实时报警联动 | 式 | 1 | 根据报警等级及报警内容中的关键字可索引报警内容或设备的相关处理机制等 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
3) | 报警分类查询 | 式 | 1 | 历史报警分类查询 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
4) | 报警处理机制 | 式 | 1 | 根据报警信息显示报警处理机制 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
5) | 报警推送配置 | 式 | 1 | 有新报警数据被接入FMCS系统后，将重要报警数据通过消息通知中心实时推送给相关人员 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警设置 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
6) | 报警推送 | 式 | 1 | 根据报警等级不同，通过电话、广播、短信等方式推送至相关工作人员 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警设置 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
7) | 桌面报警提醒 | 式 | 1 | 在桌面安装报警提醒客户端，常驻Windows通知区，可按设备类别、关键字订阅感关心的报警，不同级别的报警以任务区通知、弹窗等形式进行提醒，让主办在办公室也能第一时间掌握重要报警。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警提醒弹窗 | 右下角弹窗 | 系统门户 |  | 是 |  | @胡炜
8) | 报警&摄像头联动 | 式 | 1 | 当有特定的设备报警时能相关摄像头能转向设备， 打开相关摄像头画面 | WEB端与客户视频端不匹配，功能未实现 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 否 |  | @胡炜
9) | 工单发起 | 式 | 1 | 根据报警信息发起工单 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
10) | 报表分类 | 式 | 1 | 报警报表分类（水、气化、机械、电课等不同格式） |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
11) | 报表处理 | 式 | 1 | 报表制作 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
12) | 图表生成 | 式 | 1 | 报表文件生成，可导出 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
小计 Sub-total
2.15 | 气化课运维管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @马俊
1) | GC/GR/BSGS/MIX设备管理 | 式 | 1 | 特气气体供应设备管理，可新增/删除 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备状态可视化 | 设备管理/气化课运维 | 四科运维 |  | 是 | 新增/删除 功能在ALL-设备管理-设备档案菜单下进行新增/删除，在设备状态可视化菜单下无新增/删除 | @马俊
2) | 钢瓶生命周期管理 | 式 | 1 | 为钢瓶建立台账，对钢瓶从领取、暂存、切换、上架、下架、还库的全生命周期进行智能化管理。对于过期钢瓶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 钢瓶管理 | 气体管理 | 四科运维 |  | 是 | 气体管理菜单名为气瓶管理，对于过期钢瓶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师（无邮件功能） | @马俊
3) | 气体钢瓶更换计划 | 式 | 1 | 根据气体供应设备运行参数计算出气瓶更换时间，生成更换任务 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 特气设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 | 更换任务：客户要求进行手动开单 | @马俊
4) | 气瓶更换工单 | 式 | 1 | 生成工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 气瓶更换 | 气体管理 | 四科运维 |  | 是 | 客户要求进行手动开单 | @马俊
5) | 换瓶SOP过程记录（检查表） | 式 | 1 | 换瓶SOP过程记录 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端 |  | 是 |  | @马俊
6) | 气瓶更换视频录制留档 | 式 | 1 | 对气瓶更换过程进行视频录制，并关联更换工单，可在工单中查看 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端 |  | 是 |  | @马俊
7) | 气瓶更换任务看板 | 式 | 1 | 以看板的形式，展示当日要执行的换瓶任务和酸桶状态，并在值班室电视上全屏展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览/任务看板 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
8) | 气体供应设备状态 | 式 | 1 | 实时显示气体供应设备状态 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 特气设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
9) | 气体用量统计分析 | 式 | 1 | 统计固定周期的气体消耗量和历史趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气/特气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
10) | 酸桶供应设备管理 | 式 | 1 | 化学液剂供应设备管理，可新增/删除 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备状态可视化 | 设备管理/气化课运维 | 四科运维 |  | 是 | 新增/删除 功能在ALL-设备管理-设备档案菜单下进行新增/删除，在设备状态可视化菜单下无新增/删除 | @马俊
11) | 化学酸桶生命周期管理 | 式 | 1 | 为酸桶建立台账，对酸桶从领取、暂存、切换、上架、下架、还库的全生命周期进行智能化管理，对于过期酸桶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶台账 | 化学品管理 | 四科运维 |  | 是 | 对于过期酸桶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师，此功能无 | @马俊
12) | 化学酸桶更换计划 | 式 | 1 | 根据化学供应设备运行参数计算出更换时间，生成更换计划 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 | 更换任务：客户要求进行手动开单 | @马俊
13) | 酸桶更换工单 | 式 | 1 | 生成工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶更换 | 化学品管理 | 四科运维 |  | 是 | 客户要求进行手动开单 | @马俊
14) | 换桶SOP过程记录（检查表） |  |  | 换桶SOP过程记录 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端 |  | 是 |  | @马俊
15) | 酸桶更换视频录制留档 | 式 | 1 | 对酸桶更换过程进行视频录制，并关联更换工单，可在工单中查看 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端 |  | 是 |  | @马俊
16) | 酸桶更换任务看板 | 式 | 1 | 以看板的形式，展示当日要执行的换桶任务和酸桶状态，并在值班室电视上全屏展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览/任务看板 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
17) | 化学品供应设备状态 | 式 | 1 | 实时显示化学供应设备状态 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
18) | 槽车填充台账管理 | 式 | 1 | 对槽车化学品载入进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 充装台账 | 化学品管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
19) | 槽车填充时间提醒 | 式 | 1 | 可根据化学品消耗量自动计算槽车填充时间和通知槽车的时间并做出提醒 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 化学品供应设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 | 有下次更换时间提醒，无通知槽车时间提醒 | @马俊
20) | 化学用量统计分析 | 式 | 1 | 统计固定周期的化学品消耗量和历史趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 化学品耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
21) | 气体侦测器管理 | 式 | 1 | 提供操作窗口，工程师可录入相关侦测器信息，可新增/删除 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 | 新增/删除 功能在ALL-设备管理-设备档案菜单下进行新增/删除，在设备状态可视化菜单下无新增/删除 | @马俊
22) | 信息批量导入/导出 | 式 | 1 | 可提供数据导入窗口，实现侦测器信息批量导入/导出 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 | 导入窗口：功能在ALL-设备管理-设备档案菜单下进行 | @马俊
23) | 气体侦测器维护 | 式 | 1 | 可提供侦测器维护计划 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @马俊
24) | 维护调整 | 式 | 1 | 可提供侦测器维护调整功能，可自定义维护日期 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @马俊
25) | 维护工单 | 式 | 1 | 可生成维护工单，更新传感器，更换过滤器，更换纸带等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @马俊
26) | 侦测器状态查询监视 | 式 | 1 | 可与GMS系统在线对接，检查侦测器运行状态，隔离/未上线隔离等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
27) | 侦测器健康状况分析 | 式 | 1 | 根据侦测器故障报警率及传感器及耗材使用情况进行侦测器健康状态分析 |  | 0% | 2024-11-30 | [7 empty] | 功能删除 | 与客户确认功能删除 | @马俊
28) | 侦测器隔离清单导出 | 式 | 1 | 根据机台名称或生产区域、气体类型等不同方式，灵活方便的导出侦测器隔离清单，并打通ESH系统，进行隔离作业申请 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器隔离 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 | 未打通ESH系统 | @马俊
29) | 侦测器隔离工单 | 式 | 1 | 为侦测器作业提供协同作业工单，让作业人员和ERC人员共同协同完成侦测器的隔离解隔离作业 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器隔离 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
30) | 一键隔离/解隔离 | 式 | 1 | 打通隔离工单和GMS系统，实现在线一键完成工单中侦测器隔离/解隔离操作 |  | 0% | 2024-12-30 |  |  |  | @刘法丞 |  |  |  | 是 | 未打通GMS系统 | @马俊
31) | 侦测器备品备件管理 | 式 | 1 | 侦测器备品备件管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备品备件 | 设备管理 |  | 是 |  | @马俊
32) | 大宗气抄表任务 | 式 | 1 | 为大宗气流量计、压力表、分析仪建立抄表任务，并实现手动一键抄表/定期自动抄表。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 | 无压力表和分析仪 | @马俊
33) | 大宗气流量统计 | 式 | 1 | 以多种维度统计大宗气各气体流量情况。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
34) | 大宗气曲线查看 | 式 | 1 | 查看大宗气流量、压力、CQC设备的数值曲线，以便分析异常和趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 | 无压力表和分析仪 | @马俊
35) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
36) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
37) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
38) | SPC报告定时自动生成（各课通用） | 式 | 1 | 根据设定，定时自动生成固定周期（日、周、月）的SPC指标分析报告，提供查看和下载； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
39) | 气化课交接班台账 | 式 | 1 | 建立气化课交接班台账，提供交接班台账的审批 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 交接班 | 值班管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
40) | 气化课日常报表 | 式 | 1 | 气化课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 报表管理 | 四科运维 |  | 是 | 缺少10张报表模版，打印功能缺少 | @马俊
41) | 气化科综合看板 | 式 | 1 | 气化科综合看板 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
42) | PID图控 | 式 | 1（79张） | 各系统目标内容的PID图，并附带历史曲线 |  | 5% | [5 empty] | PID监控 | 四科运维 |  | 是 | PID图持续开发中，测试环境上线12张 | @马俊
小计 Sub-total
2.16 | 水科系统运维 | 式 | 1 | [10 empty] | 水科运维BOQ外新增功能： 值班管理 供应管理 化学品管理-易制毒购买证管理；化学品最优用量算法及预测 |  |  | @刘洋
1) | 水课系统无固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 通过读取监控系统数据建立数据模型计算出无固定周期耗材的更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 耗材全生命周期管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 水课系统固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 固定期周更换的耗材进行耗材管理、并可以自动计算更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 耗材全生命周期管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 耗材更换工单 | 式 | 1 | 耗材更换工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 耗材更换任务 | 式 | 1 | 移动端扫码进行耗材更换 |  | 0% |  |  | NA | NA | 保养任务 | 设备保养 | 移动端 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 水平衡分析 | 式 | 1 | 根据现场安装的大量数字水表及水流量传感器数据实时进行水用量分析 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | all | 水平衡管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
6) | 水课日常报表 | 式 | 1 | 水课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 综合管理的所有报表 用量报表 载出报表 | 综合管理 化学品管理 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
7) | 纯水水质检测（金属阴阳离子） | 式 | 1 | 对纯水（金属阴阳离子）水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 纯水检测 | 水质检测 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 纯水水质检测（细菌） | 式 | 1 | 对纯水（细菌）水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 纯水检测 | 水质检测 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 废水水质检测 | 式 | 1 | 对废水水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 废水检测 | 水质检测 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 相关性分析 | 式 | 1 | 通过聚类或专家访谈等方式对废水/纯水检测指标进行标定，利用皮尔逊相关系数模型计算各指标和污染程度之间的相关度，并将结果可视化。 |  | 10% | 2024-12-30 |  | NA | NA | 关系图谱 关系配置 | 指标影响矩阵 相关性分析 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
11) | 载入总表 | 式 | 1 | 对所有化学品载入进行台账的查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 用量报表 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
12) | 一般化学品载入 | 式 | 1 | 对一般化学品载入进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般化学品台账 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
13) | 易制毒化学品购进台账 | 式 | 1 | 对易制毒出入库进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 易制毒台账 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 易制毒化学品出入库 | 式 | 1 | 对易制毒进行出入库，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 易制毒出入库 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
15) | 化学品用量记录 | 式 | 1 | 对化学品用量进行自动统计，同时支持人为校正 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 每日用量记录 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
16) | 一般废液委外及台账 | 式 | 1 | 对一般废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
17) | 一般固废委外及台账 | 式 | 1 | 对一般固废委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
18) | 一般废弃物处理周期预测 | 式 | 1 | 一般废弃物处理周期预测是指通过建立数学模型，预测一般废弃物处理过程中的处理周期，以便更好地规划和管理一般废弃物处理过程。 |  | 0% |  |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
19) | 危险废液委外及台账 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
20) | 危险固废委外及台账 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
21) | 危险废弃物入库 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行入库的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 危废入库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
22) | 危险废弃物出库 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行出库的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 危废出库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
23) | 危险废弃物处理周期预测 | 式 | 1 | 危险废弃物处理周期预测是指通过建立数学模型，预测危险废弃物处理过程中的处理周期，以便更好地规划和管理危险废弃物处理过程。 |  | 0% |  |  | 危废入库 | 危废入库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
24) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
25) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
26) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； | @常宇 | [5 empty] | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 | 客户实际无此需求 | 功能删除 | 与客户确认功能删除 | @刘洋
27) | SPC报告自动生成 | 式 | 1 | 定期生成纯废水系统每日曲线及月度曲线 |  |  |  |  | NA | NA | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @刘洋
28) | 机台侧用水量预测及分析 | 式 | 1 | 依据历史数据、机台生产情况对用水量进行分析及预测 |  | 0% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 水量报表 | 水平衡 | 水科运维 |  | 否 | 0215算法 | @刘洋
29) | 废液液位监控 | 式 | 1 | 废液液位监控 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 废弃物入库 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
30) | 水泵振动度评级 | 式 | 1 | 监控水泵振动，根据振动情况进行评级 | @于科 |  |  |  | NA | NA | NA | 振动分析 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
31) | 水科综合看板 | 式 | 1 | 将控制系统的数据以及信息系统数据进行统计分析，通过一张图展示水课UPW/WWT内控指标、设备运行情况、能耗情况、水量消耗情况、化学品用量情况等数据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 综合看板 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
32) | 超纯水验证线系统 | 式 | 1 | 包括设备、仪表台账等系列功能均需增加，与现有UPW系统对标 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 运行数据 验证计划 仪表排期 | 验证管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
33) | PID图控 | 式 | 1（13张） | 各系统目标内容的PID图 |  | 77% |  |  | NA | 13个子系统PID | 纯水系统 废水系统 给排水系统 | PID监控 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.17 | 机械科系统运维 | 式 | 1 | [13 empty] | @于科
1) | 机械科系统无固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 通过读取监控系统数据建立数据模型计算出无固定周期耗材的更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | PMS保养 | 是 |  | @于科
2) | 机械科系统固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 固定期周更换的耗材进行耗材管理、并可以自动计算更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | PMS保养 | 是 |  | @于科
3) | 耗材更换工单 | 式 | 1 | 耗材更换工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 | PMS保养 | 是 |  | @于科
4) | 耗材更换任务 | 式 | 1 | 移动端扫码进行耗材更换 |  | 0% | NA | [5 empty] | 机械课运维 |  |  |  | @于科
5) | 机械课日常报表 | 式 | 1 | 机械课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 【1】：AR追踪表 【2】：HV开启记录表 【3】：每日工作报表 【4】：重要工作公告板 【5】：PR追踪表 【6】：Expense请款记录表 【7】：能源费用追踪表 【8】：PO报表 【9】：出入库分析报表-出入库汇总报表 【10】：出入库分析报表-分批次收货出入库明细报表 【11】：出入库分析报表-分批次收货实际PO报表 【12】：出入库分析报表-OPEN项收货出入库明细报表 【13】：出入库分析报表-OPEN项收货实际PO报表 【14】：ME校验报表-1030 【15】：化滤寿命综合报表 【16】：采油消耗报表 | 报表管理 | 机械课运维 | 所有报表都已评审完毕 | 是 |  | @于科
6) | 洁净间环境检测管理(AMC) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(AMC)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
7) | 洁净间环境检测管理(VOC) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(VOC)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
8) | 洁净间环境检测管理(Particle) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(Particle)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
9) | 相关性分析 | 式 | 1 | 找到影响各个指标的重要因素，通过热力图进行可视化，识别重要指标和关联指标。 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 洁净室环境因子相关性分析 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕，算法目前排期不在1130 前端确认1130交付 | 是 |  | @于科
10) | 动力系统及PCW系统水质管理台账 | 式 | 1 | 对动力系统和PCW系统的水质进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能，并与水质报告及实时监测联动 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 水质检测记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
11) | 动力系统及PCW系统加药管理台账 | 式 | 1 | 对动力系统和PCW系统的加药进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能，含加药记录及药剂的液位实时监测 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 加药记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
12) | 动力系统及PCW系统水质分析及加药预警 | 式 | 1 | 基于动力系统和PCW系统水质分析结果，关联加药台账，对加药进行预警管理，给出动态加药提示 |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | 水质检测记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
13) | 动力系统及PCW系统加药药剂管理 | 式 | 1 | 对动力系统及PCW系统加药药剂进行管理，形成电子化药剂仓库，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 加药记录 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
14) | GHVAC粉尘过滤器生命周期管理 | 式 | 1 | 管理GHVAC粉尘过滤器全生命周期，用户可直接查询过滤器装入、维修、保养、点检等全生命周期活动及结果。 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | 空调机组粉尘过滤器生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
15) | PCW滤袋生命周期管理 | 式 | 1 | 管理PCW滤袋生命周期，与水质管理联动，水质异常或定期更换记录可关联到更换时的水质数据 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | PCW滤袋生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
16) | 无尘室的粉尘过滤器&化学过滤器全生命周期管理 | 式 | 1 | 管理无尘室的粉尘过滤器&化学过滤器全生命周期，用户可直接查询过滤器装入、维修、保养、点检等全生命周期活动及结果。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 无尘室粉尘过滤器全生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
17) | 冰机冷量预测 | 式 | 1 | 冰机运行策略依赖于冷量需求量，我们根据冰机运行的历史数据，使用神经网络等算法对未来一段时间的冷负荷需量进行精准预测 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
18) | 冰机能效评估与决策 | 式 | 1 | 为每一台冰机建立能效模型：测量冰机单体的水流量、进水温度和出水温度，计算当前负载下的制冷量，根据冰机单体的功率和制冷量的比值计算冰机的能效比COP |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
19) | 冰机先进控制 | 式 | 1 | 提供先进控制算法模块，以负荷预测的前馈算法替代原有简单的以固定设定值方式的控制逻辑 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 否 |  | @于科
20) | 冰机能效对标 | 式 | 1 | 对冰机能效节点进行能源绩效分析，综合评估节点在不同时间维度的能源绩效水平 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
21) | FFU过滤器可视化 | 式 | 1 | 以可视化方式真实反应FFU过滤器的分布及运维情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
22) | 过滤器更换提醒 | 式 | 1 | 根据Scada收集到的压差异常数据进行更换提醒，并生成工单。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
23) | 化学过滤更换系统 | 式 | 1 | 根据化学过滤器的检测结果生成对应的保养任务，并生成工单，更换任务完成后进行记录。 |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 FFU化滤更换工单管理 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
24) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
25) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 930 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
26) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； |  | 0% | -- |  |  |  | -- | SPC指标管理 | 机械课运维 |  | 功能删除 | 与客户确认功能删除 | @于科
27) | VOC/SEX废气系统接入 | 式 | 1 | VOC/SEX废气系统接入 |  | 100% | 930 |  |  |  |  | TOTALVIEW | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
28) | 能源分析 | 式 | 1 | 用热水量消耗分析、用冷水消耗分析；市政热水、蒸汽量、天然气用量统计；柴油用量分析 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 消耗计量管理 | 能源管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
29) | 中央动力系统（冷热水）机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集冷水和热水系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护。 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
30) | 排气系统机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集排气系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务和机台相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | EXH系统供应管理 | 供应管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
31) | PCW系统机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集冷却水系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务和机台相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | PCW系统供应管理 | 供应管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
32) | MAU系统数据分析模型 | 式 | 1 | 建立MAU与洁净室状态的数据模型，分析在合适外气环境下排风对洁净室的影响 |  | 35% | 待定 | 算法排期 |  |  | 洁净室环境因子相关性分析 | 洁净室数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
33) | 机械课任务看板 | 式 | 1 | 通过看板的形式将任务实时滚动显示。包括任务执行统计、关键任务执行进度情况。通过任务看板可对机械课各任务进行追踪追溯，督促值班工程师按时完成任务 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 机械课任务看板 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
34) | 机械科综合看板 | 式 | 1 | 通过看板展示机械课设备运行情况、各系统实时运行情况、房间温度情况等数据。完整呈现机械课各系统运行健康情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 机械课综合看板 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
35) | PID图控 | 式 | 1（13张） | 各系统目标内容的PID图 |  | 35% | 待定 | [7 empty] | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.18 | 电课运维 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | 电课综合看板 | 式 | 1 | 通过看板展示电课设备运维任务、主进状态、负载率、任务执行情况、报警信息等数据。完整呈现电课各系统运行健康情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电科综合看板 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
2) | 电课单线图看板 | 式 | 1 | 将全厂供电情况以单线图的方式展示在看板中，包括开关状态、关键设备的实时电压电流功率等数据，完整呈现全厂供电情况。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电科单线图看板 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
3) | 电课报表 | 式 | 1 | 以控制系统以及管理系统数据为依托，根据电课需求，定制电量消耗、设备巡检、设备保养等报表，提供查询、导出、打印文件等功能。报表数量不超过10张。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电课报表 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
4) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
5) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
6) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； | 由@常宇确认完成情况 | [5 empty] | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维 |  | 功能删除 | 与客户确认功能删除 | @胡炜
小计 Sub-total
2.19 | 消防系统管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @马俊
1) | 设备管理 | 式 | 1 | 设备管理为火灾报警主机、电气火灾监测、消防水、VESDA、防火门、防烟\排烟、应急疏散指示及照明等系统的消防设备提供数据基础；可以实现不同消防专业的基础数据新增、编辑以及删除功能。设备管理主要包括设备分类管理、设备台账管理、备件台账管理三部分功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 基础配置 设备台账 | 设备台账 | ERC |  | 是 |  | @马俊
2) | 设备巡检 | 式 | 1 | 系统支持以房间或系统为维度进行巡检，通过提前设定好的巡检规则及计划自动生成巡检任务，将巡检任务分配到对应的执行组进行巡检任务闭环管理。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 巡检规则 巡检组 巡检计划 巡检任务 计划日历 | 设备巡检 | ERC |  | 是 |  | @马俊
3) | 报警核查 | 式 | 1 | 包括报警通知、报警列表、报警详情、报警处理等功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时报警台 告警历史 | 报警核查 | ERC |  | 是 |  | @马俊
4) | 维修管理 | 式 | 1 | 查询维修记录、报送故障、维修审批、维修登记、维修完成确认、备件领用等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备维修工单 | 维修管理 | ERC |  | 是 |  | @马俊
5) | 三维可视化接口 | 式 | 1 | 在三维可视化系统中显示消防系统报警及设备等相关信息 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 三维可视化系统 | ERC |  | 否 | 预计0218开发上线 | @马俊
6) | 火警主机报警监控记录 | 式 | 1 | 火警主机实时报警状态记录、发送给服务系统 | [6 empty] | 实时报警台 告警历史 | 报警核查 | ERC |  | 是 |  | @马俊
7) | 火警主机接入 | 式 | 1 | 火警主机通信协议管理配置、通讯板卡6套 | [12 empty] | 外采
8) | 消防水系统接入 | 式 | 1 | 系统将集成消防水系统物联网设备，并采集消防水系统实时报警点位，通过平台统一管理报警信息并在三维可视化进行展示。 | [9 empty] | 测试环境已有水系统报警数据 | 否 | 未做 | @马俊
9) | 工单系统 | 式 | 1 | 工单管理提供工单录入的窗口，实现工单的发起和跟踪，工单发起主要包括报警工单的派发和设备维修工单的派发两部分内容，工单列表实现工单详情的查看。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备维修工单 设备保养工单 | 维修管理 设备保养 | ERC |  | 是 |  | @马俊
10) | 物资管理系统 | 式 | 1 | 针对物资通过PDA进行出入库、最低库存预警管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 备件出库 备件台账 物资种类管理 入库管理 出库管理 物资台账 | 备件管理 物资管理 | ERC |  | 是 |  | @马俊
11) | 计量器具管理 | 式 | 1 | 实现计量器具校验预警、执行闭环管理。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备件管理 | ERC | 已和客户确认，不需要这个功能（有邮件），如果验收一定要这个点，可以说用IFP里面的功能 | 否 | 已和客户确认，不需要这个功能（有邮件），如果验收一定要这个点，可以说用IFP里面的功能 | @马俊
12) | 应急处置卡联动管理 | 式 | 1 | 根据不同报警点实现应急处置卡与点位联动管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 三维可视化系统 | ERC |  | 是 |  | @马俊
小计 Sub-total
2.2 | 报表中心 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | @尹创科
1) | 报表管理 | 式 | 1 | 对各类业务报表进行统一的管理，实现增加或删除报表，包括表报名称、引用地址、查询权限等。 |  | 100% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @尹创科
2) | 报表查询 | 式 | 1 | 根据系统用户权限，查询和展示报表，报表可导出为EXCEL/WORD/PDF格式报表可根据单位、日期等条件进行查询。 |  | 100% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @尹创科
3) | 报表开发 | 式 | 1 | 根据报表样式，开发各类报表。 |  | 100% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @尹创科
4) | 报表工具 | 套 | 1 | 类EXCEL模式的报表开发工具 |  | 100% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.21 | 移动端应用 | 式 | 1 | 安卓版 | [12 empty] | 外采
A | 员工版 | 式 | 1 | 值班人员移动保养、巡检、抄表等，安卓版 | [12 empty] | 外采
1) | 气瓶管理 | 式 | 1 | 在移动终端实现气瓶台账的创建、变更等管理 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
2) | 酸桶管理 | 式 | 1 | 在移动终端实现酸桶台账的创建、变更等管理 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
3) | 气瓶更换 | 式 | 1 | 使用移动终端接受气瓶更换任务，并可在现场进行更换工单的执行，包括SOP及换瓶视频录制 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
4) | 酸桶更换 | 式 | 1 | 使用移动终端接受酸桶更换任务，并可在现场进行更换工单的执行，包括SOP及换桶视频录制 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
5) | 机械课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正 | [12 empty] | 外采
6) | 机械课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作 | [12 empty] | 外采
7) | 机械课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等 | [12 empty] | 外采
8) | 电课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正 | [12 empty] | 外采
9) | 电课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作 | [12 empty] | 外采
10) | 电课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等 | [12 empty] | 外采
11) | 水课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正 | [12 empty] | 外采
12) | 水课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作 | [12 empty] | 外采
13) | 水课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等 | [12 empty] | 外采
14) | 气化抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正 | [12 empty] | 外采
15) | 气化交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作 | [12 empty] | 外采
16) | 气化课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等 | [12 empty] | 外采
17) | 知识库概览 | 式 | 1 | 在移动终端展示知识库概览 | [12 empty] | 外采
18) | 耗材更换 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行耗材更换任务 | [12 empty] | 外采
19) | 系统消息 | 式 | 1 | 接收任务及系统下发的信息 | [12 empty] | 外采
20) | 设备运维 | 式 | 1 | 设备故障维修全过程移动端操作 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
21) | 故障申报 | 式 | 1 | 进行设备故障的申报 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
22) | 维修查询 | 式 | 1 | 查看上报的设备维修任务 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
23) | 设备巡检任务 | 式 | 1 | 对下达的设备巡检任务，按照规定时限，扫描设备标签码进行检查情况登记，并可上传照片、视频留证 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
24) | 设备保养任务（E-PM） | 式 | 1 | 接收检修任务及系统提醒，对下达的设备检修保养任务，按照规定时限，扫描设备标签码进行检修情况登记，并可上传照片、视频留证 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
25) | 设备档案查询 | 式 | 1 | 输入或扫描二维码、RFID设备编码查询设备 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
26) | 关联RFID标签 | 式 | 1 | 将需要管理的设备匹配相应的RFID | [12 empty] | 外采
27) | 系统设置 | 式 | 1 | 展示用户信息和APP信息，并提供登录退出功能 | [12 empty] | 外采
28) | 备件入库 |  |  | 配件购入之后，扫描或输入配件编号，进行入库登记 | [12 empty] | 外采
29) | 备件出库 | 式 | 1 | 配件领用人领取配件后，扫描或输入配件编号，进行出库登记 | [12 empty] | 外采
30) | 备件盘点 | 式 | 1 | 接受到库存盘点任务，根据任务上配件台帐清单进行备件盘点 | [12 empty] | 外采
31) | call in报警工单 | 式 | 1 | 接受调度中心分派的call in异常事件报警工单，现场限时核查报警处理，登记处理工单，记录处理过程 | [12 empty] | 外采
32) | 话务工单 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行话务工单任务 | [12 empty] | 外采
33) | 异常点检工单 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行异常点检工单任务 | [12 empty] | 外采
34) | 安全隐患处理 | 式 | 1 | 新增拍照上传 | [12 empty] | 外采
35) | 报警中心 | 式 | 1 | 在移动终端接收报警提醒、查看报警列表 | [12 empty] | 外采
B | 领导管理版 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1) | 厂务领导驾驶舱 | 式 | 1 | 以看板形式对各课关键运行指标进行监控 | [12 empty] | 外采
2) | 课经理驾驶舱 | 式 | 1 | 以看板形式对本课室关键运行指标进行监控 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
3) | 系统管理 | 式 | 1 | 展示用户信息和APP信息，并提供个性化设置、密码、个人信息修改及登录退出功能 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
C | 移动终端 | [15 empty] | 外采
1) | 手持Pad | 个 | 5 | 用于领导版app，方便领导查看报表等关键数据。屏幕尺寸不限，支持WIFI（5G频段），蓝牙，内存不小于2G ,存储不小于64G，摄像头像素不低于800W像素。 |  | 5 | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
D | 消防系统移动端应用 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1） | 备件管理 | 式 | 1 | 维修过程中如果需要使用备件，可以实时发起备件出库申请并同步到电脑端，无需事后补单 | [12 empty] | 外采
2） | 维修管理 | 式 | 1 | 维修过程中即可实时填报维修的信息，关联备件，无需回到办公室二次填报 | [12 empty] | 外采
3） | 设备巡检 | 式 | 1 | 通过手持移动端，进行设备的状态的填报，可以同步到PC端，无需二次填报 | [12 empty] | 外采
4） | 报警核查 | 式 | 1 | 巡检过程中，如果发生报警，可以实时在移动端查看，与中控室结合，正在巡检的人可以更及时的发现问题，并在线转成维修工单 | [12 empty] | 外采
5） | 物资管理 | 式 | 1 | 用移动端进行二维码扫码进行物资的快速出入库 | [12 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.22 | 可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
A | 厂区-楼层-设备-管线-机台全局建模可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | 厂区建筑、楼层建模 | 式 | 1 | 根据设备分布情况，对包含厂务设备的建筑，及楼层的布局建模，支持对模型进行缩放展示不同的区域 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
2) | 对厂务设备建模 | 式 | 1 | 为厂务水、电、气化、机械课的各种设备进行建模，支持对模型进行缩放展示向上一级和向下一级的模型 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
3) | 各课线路管道实地走向考察服务 | 式 | 1 | 考察现场各课线路和管道的实际部署情况，为建模做准备 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
4) | 对厂务线路、管道建模 | 式 | 1 | 为厂务水、电、气化、机械课涉及到的各种线路及管道进行建模，支持对模型进行缩放展示向上一级和向下一级的模型 | 还在持续开发中 | 100% | 2024-12-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
5) | 对生产机台建模 | 式 | 1 | 为生产机台设备进行建模，显示机台状态，机台参数，机台能耗情况、机台维保等信息 | @侯广威@苏凤 | 0% |  |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
6) | 模型与数据关联 | 式 | 1 | 楼宇：显示当前建筑的整体能源消耗情况,点击楼层进入楼层平面布局 楼层：显示楼层布局，及设备分布情况，显示机台的信息的概述信息 设备：点击设备，展示设备的详细信息 管道：线路及管道走向图，管道内的压力，浓度，流速等 能源：根据层级建筑、楼层、设备显示实时各种能源的使用情况，实时用能情况以趋势图形式显示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化编辑器 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
B | 建立电力系统拓扑图 | 式 | 1 | 按照：配电室-厂务设备-生产设备机台按照电线走向创建拓扑图，使电力系统供应可视化； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 电科拓扑图 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
C | 建立气体/气瓶供应拓扑图 | 式 | 1（80张） | 按照：接气瓶/气罐-管道-阀箱-机台的管道走向创建拓扑图，使气体供应系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 气化科拓扑图 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
D | 建立供水系统拓扑图 | 式 | 1（10张） | 按照：超纯水处理-厂务设备-生产机台-废水处理的管道走向创建拓扑图，使供水系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 水科拓扑图 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
| 建立机械系统拓扑图 | 式 | 1（8张） | 按照：冷源/热源/空气质量-厂务设备-生产机台-废气处理的管道走向创建拓扑图，使各机械系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 机械科拓扑图 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
E | 设备报警可视化 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | [5 empty] | @胡炜
1) | 报警位置显示 | 式 | 1 | 设备发生报警时，支持对设备所处的建筑及楼层及区缩放展示向上一级和向下一级的建模图形，并用颜色标明报警机台所处的建筑，楼层及机台本身 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
2) | 报警详细信息显示 | 式 | 1 | 点击页面报警消息可以跳转进入设备详情页面，显示设备详细信息，展示导致报警异常的参数或者报警原因。 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
3) | Call in 功能 | 式 | 1 | 联动厂务中心call in功能，显示由接线员记录的报警信息、报警地点、报警处理工单当前的处理进度等情况。 |  | 100% | 1230 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
F | 视频报警联动可视化 | 式 | 1 | 发生报警或异常时，页面展示报警设备模型，支持对报警机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，并联动设备/区域附近的摄像头自动播放前1分钟视频路线，支持查询一定时间节点内的视频（时间可设置） | 客户不允许调用历史视频 | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
G | FSIM可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | takeoff节点供能总览 | 式 | 1 | 显示当前各takeoff节点的供能详情，包含总量，用量，剩余情况。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
2) | takeoff节点推荐 | 式 | 1 | 自动匹配适合新增节点要求的takeoff节点，并显示周围详细的信息，如有多个匹配takeoff节点则按匹配规则显示。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
3) | 节点位置预定 | 式 | 1 | 用颜色标明已预定位置信息，区别已占用位置 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
4) | 节点位置确认 | 式 | 1 | 审批流程结束之后，将预定位置占用，更新可视化图示。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
H | OCAP可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | 异常位置显示 | 式 | 1 | 显示异常设备所处的位置 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
2) | 异常详情 | 式 | 1 | 显示异常设备的类别、触发异常的SPEC的信息等 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
3) | 处理方案建议 | 式 | 1 | 异常信息下方给出异常处理建议等 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
4) | 处理过程显示 | 式 | 1 | 显示OCAP业务处理流程的进度 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
I | 变更管理可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | 变更节点预定 | 式 | 1 | 变更审批开始，可视化显示变更内容，例如临时搭接的管道或者电缆； | 依赖变更管理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
2) | 变更节点确认 | 式 | 1 | 变更审批结束后，更新可视化图示 | 依赖变更管理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @胡炜
J | 能源与碳管理可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，查询到设备或机台数据时，页面展示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，在设备机台位置显示厂务各课设备水电气暖等各种能耗的能耗总分析，能耗kpi; 与设备模型关联，查询到设备或机台数据时，页面展示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，厂务，各课，设备机台位置显示碳排放信息。包含碳盘查，碳中和，绿色能源等 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 碳排放数据总览/能源数据可视化 | 碳排放数据/能源数据 |  | 是 |  | @胡炜
K | 设备管理可视化 | 式 | 1 | 设备管理时，查询到某一系统或设备，界面显示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，增加/删除设备的时候，可以在对应位置创建/删除设备模型 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
L | 设备巡检可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看巡检任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色区分设备机台是否已完成巡检，待巡检，未巡检等 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
M | 设备维修可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看维修任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色标记需要维修的机台设备，维修结束后恢复 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
N | 设备保养可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看保养任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色标记需要保养的设备和下阶段需要保养的设备，保养结束后恢复 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
O | 人员定位可视化 | 式 | 1 | 可视化界面，叠加建筑、设备模型和人员定位情况，显示人员的实时定位，活动轨迹，分布情况，显示当前区域、设备模型 |  | 100% | 1230 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
P | 可视化搜索查询 | 式 | 1 | 支持按照建筑、楼层、区域、设备进行筛选 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
小计 Sub-total
2.23 | 三维可视化系统(大屏) | [15 empty] | 外采
1) | 点位管理模块 | 式 | 1 | 1、支持各类对象的点位管理（含园区内点位） 2、支持按点位的分类进行过滤与加载 3、支持点位的信息面板与顶牌、图标查看 4、支持点位的状态效果对接，注：以有多少类对象需要有独有的面板、图标、顶牌为计，如果所有种类的对象可以用通用标准的面板、图标、顶牌，则只算一类即可。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
2) | 线路管理模块 | 式 | 1 | 1、支持各类线路的管理，如电线路、水线路、气线路等（含园区内线路） 2、支持按线路的类型以不同的特效表达，支持按类型进行过滤与加载 3、支持线路的信息面板与顶牌查看 4、支持线路沿线的点位查看功能 注：以有多少种类的线路需要有独有的效果、面板或顶牌为计，如果所有种类的线路都是通用的效果、面板或顶牌，则只算一类即可。 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
3) | 人车物定位模块 | 式 | 1 | 1、对接人员定位系统，实时查看人员与叉车的空间分布； 2、支持处理人车定位坐标系转换及数据处理； 3、支持根据关键字对人员、叉车进行查询定位； 4、支持人员、叉车列表实现一键定位，点击可查看人员及车辆信息。 5、支持接入人员、叉车轨迹数据，查看轨迹追踪信息。 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
4) | 视频管理模块 | 式 | 1 | 1、支持H5视频播放（标准GB28181协议、RTSP协议转成H5播放） 2、支持视频监控摄像头在空间的分布和工况状态； 3、可单个查看摄像头基本信息、故障信息和监控画面 4、支持胶片式视频轮播，播放画面可进行比例缩放； 5、支持通过点击点位信息，联动调取周边一定范围内摄像头画面； | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
5) | 数据集成模块 | 式 | 1 | 1、支持标准GIS数据接入，如shp、gdb等格式，或excel\geojson\带坐标的数据 2、支持各类对象的信息数据、监控告警数据接入 3、支持SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP通用协议接口 4、支持在线编辑修改接口，基于JS对接入的数据编辑处理，无需编译部署 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
6) | 功能集成模块 | 式 | 1 | 1、支持以API形式与其它系统功能进行调用 2、支持其它系统功能以按钮形式封装于信息面板 3、支持iframe页面集成 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
7) | 园区模型定制服务 | 式 | 1 | 园区三维场景建模定制服务，简要呈现园区的建筑、道路分布。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
8) | 建筑模型定制服务 | 式 | 1 | 建筑结构外立面三维场景建模定制服务，呈现园区建筑的外观，根据建筑物的真实外观完成3D建模，展示建筑的基本规格信息。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
9) | 室内模型定制服务 | 式 | 1 | 建筑楼层三维场景建模定制服务，呈现建筑楼层房间结构，根据楼层的实际建筑结构完成3D建模。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
10) | 设备模型定制服务 | 式 | 1 | 根据图纸、照片进行设备建模定制服务，以模型种类数为计 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
11) | 点位摆放接入服务 | 式 | 1 | 在三维场景内手工摆放的对象点位，并关联对象相关数据，以手工摆放的点位数为计 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
12) | 线路绘制处理服务 | 式 | 1 | 手工绘制各类管线、线路，并关联对象相关数据 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
13) | 园区级场景定制服务 | 式 | 1 | 1、各类园区管理场景规划设计与业务指标梳理 2、管理场景的UI交互规划，及功能定制与仪表盘设计。 3、场景如：机构设备可视化、电力设备可视化、水设备可视化、气设备可视化、智能巡检可视化、E-PM可视化、Call-in可视化、能耗监测可视化、视频监控可视化、人员定位可视化、仓储区叉车可视化，消防可视化。 4、一个场景以6个图表面板为上限 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
14) | 接口集成开发服务 | 式 | 1 | 实现与其它系统集成接口定制开发服务 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
15) | 标准定制开发服务 | 式 | 1 | 对标准效果的模型、顶牌、图标、面板、仪表盘、特效做设计变更与开发 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
16) | 特殊定制开发服务 | 式 | 1 | 已确认的接口、功能、效果发生需求变化，进行重新设计调整与定制开发 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
小计 Sub-total
2.24 | OCAP异常处理 | 式 | 1
A | 异常任务创建 | 式 | 1 | [9 empty] | 安全管理
1） | 异常任务自定义 | 式 | 1 | 支持中控或值班人员手动建立异常任务。 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
2） | 异常监测 | 式 | 1 | a.关联巡检/PM/维修、品质监测SCADA/SPC、报警中心、各子系统预告警等模块，创建异常任务; b.获取机台端数据并实施监控，根据系统预设的SPEC判断是否发生异常，如果发生异常用量，创建异常任务; |  | 80% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 | SPC | @马俊
3) | 异常流程配置 | 式 | 1 | 根据各课、各系统、各设备异常处理SOP, 配置异常处理流程； |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
4） | 异常任务触发 | 式 | 1 | 根据已有异常任务，触发预设异常处理流程 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
B | 异常诊断 | 式 | 1 | [8 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常定位 | 式 | 1 | 确定并记录异常发生的具体位置 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 否 | 预计218上线 | @马俊
2） | 异常分类 | 式 | 1 | 对异常进行分类 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
3） | 异常分析 | 式 | 1 | 判断异常产生的具体原因 |  | 0% | [5 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 否 | 算法功能 | @马俊
4） | 异常信息显示 | 式 | 1 | 显示异常的位置、类别、原因，同时在异常信息下方给出异常处理建议等。 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 | 建议原因算法功能 | @马俊
5） | 异常处理提醒 | 式 | 1 | 向工程师发送信息(邮件、短信等方式)提醒并标明异常紧急程度。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 | 邮件功能缺失 | @马俊
6） | 异常升级反馈 | 式 | 1 | 异常未及时处理，对异常进行升级并将异常延迟处理信息发送对应职能部门，若再升级，依次通知相应层级领导。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
C | 异常处理 | 式 | 1 | [7 empty] | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常自动处理 | 式 | 1 | 根据各课异常处理SOP预设异常处理方案，选择最优处理方案，对部分可控异常进行自动处理调控 |  | 0% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 否 |  | @马俊
2） | 异常手动处理 | 式 | 1 | 根据异常处理模型为工程师推荐处理方案，但不限制工程师的异常处理方式，工程师可自由选择。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
3） | 处理结果显示 | 式 | 1 | 显示异常处理结果及流程，工程师可编辑修改相应流程。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
4） | 处理结果推送 | 式 | 1 | 工程师确认异常处理流程及结果，经过审批后，异常case结案，支持不同等级的异常设置不同的异常审批流程，风险等级最低的异常不需要进行审批。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
D | 异常预警 | 式 | 1 |  |  | 0% | [5 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常预警 | 式 | 1 | 采集历史数据，对已发生的异常进行分类各维度进行统计，利用大数据和算法对历史数据进行分析并预测未来数据，根据特定的预警规则实现异常预警。 |  | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @马俊
2） | 预警信息提醒 | 式 | 1 | 向工程师发送预警信息，提醒工程师进行检查，保障各课正常运行。 |  | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @马俊
3） | 异常预警显示 | 式 | 1 | 将异常预警信息进行展示，同时将处理建议展示在预警详情中。 |  | 0% | [8 empty] | 功能删除 |  | @马俊
E | OCAP数据库 | 式 | 1 | [13 empty] | @马俊
1） | 异常处理SOP数据库 | 式 | 1 | 历史异常处理信息SOP，可用于案例分享，新人学习 |  | 0% | [8 empty] | 是 |  | @马俊
2） | 异常数据库 | 式 | 1 | 历史异常数据信息，可按课室、按设备、按时间、按处理人员等多维度查询历史信息 |  | 50% |  |  |  |  | 工单列表 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
小计 Sub-total
2.25 | 变更管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
A | 变更申请 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 变更流程配置 | 式 | 1 | 支持预定义，配置不同变更申请流程，根据不同的任务风险等级走不同的变更流程 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 模版自定义 | 式 | 1 | 支持自创建模版，可保存到我的模版中； |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
3） | 变更申请 | 式 | 1 | 厂务系统人、机、料、法、环等相关变更时，对变更进行评审，厂务外部门根据情况向厂务端自主发起变更申请： |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
4） | 信息填写 | 式 | 1 | 从登录账号获取变更发起人的信息，包括工号、姓名、部门等，用户填写要发起变更的对象、原因，位置，涉及课室，变更风险等 |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
5） | 计算变更风险等级 | 式 | 1 | 根据预设的变更风险评估矩阵，选择变更对象后，输入变更风险影响因子，自动计算出变更风险等级； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品(常宇)反馈，客户不想复杂化，不需要此功能 | @尹创科
6) | 填写事前动作分析 | 式 | 1 | 填写事前动作分析，包含变更是否需要一级动火作业或有限空间作业、变更验证方式等； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品(常宇)反馈，客户不想复杂化，不需要此功能 | @尹创科
7) | 上传变更材料 | 式 | 1 | 包含变更评审会议评审报告、评审结果、CheclList、图纸、变更操作人员、操作人员资质、施工图纸、施工方案等文件上传；需要时关联智慧厂区施工管理系统对应的施工单； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品(常宇)反馈，客户不想复杂化，不需要此功能 | @尹创科
8） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 支持用户可以在变更申请页面查看申请的当前状态，例如已提交、审核中、已批准或已拒绝；以及当前变更流程 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
9) | 申请流转 | 式 | 1 | 申请流转功能 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
B | 变更审批 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 变更审批 | 式 | 1 | 指定的岗位对需求内容进行确认，填写或选择审批意见：例如批准、退回、拒绝或提出修改建议等； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 审批流转 | 式 | 1 | 支持不同等级的变更走不同的变更审批流程，审批过程中支持并签和串签，支持加签 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
3） | 审批过程中上传附件 | 式 | 1 | 支持上传会议纪要ppt、修改后的图纸等文件 |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
4） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 审批人员可以查看自己名下的审批任务和各任务的当前状态 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
C | 变更实施 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 变更实施通知 | 式 | 1 | 变更通过后给相关人员发送通知，指定责任人进行变更作业； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 任务流转 | 式 | 1 | 需要时，增加变更实施人员，自定义新增的变更人员需要完成的任务； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 完成变更 | 式 | 1 | 填写变更结果，填写变更chacklist，修改变更任务状态为完成，支持文件、图片、视频等材料上传， |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
4） | 变更验收 | 式 | 1 | 变更完成后，用户或相关人员现场验收，填写验收结果，验收通过进行数据/流程归档，验收不通过返回到上一流程； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
D | 历史归档 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 变更归档 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成安装信息归档到数据库按课室进行数据统计； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 可视化同步变更 | 式 | 1 | 支持可视化同步变更,显示当前正在进行的变更，变更验收后，必要时更新可视化结果； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 |  | @尹创科
3） | 申请查询 | 式 | 1 | 已通过的变更在数据库按需求名称等条件查询； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
4） | 申请筛选 | 式 | 1 | 已通过的变更可在数据库按需求类型等条件筛选； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
E | 通知和提醒 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 消息推送 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送消息提醒，可对接OA系统或者小程序； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 邮件通知 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送邮件提醒； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
3） | 站内提醒 | 式 | 1 | 相关人员登录智慧厂务系统，点击提醒，会跳转到对应审批任务中； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.26 | FSIM流程标准化 | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
A | 需求申请 | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
1） | 供应需求流程配置 | 式 | 1 | 支持预定义，配置不同需求申请流程，根据实际情况选择不同对象时进入不同申请流程 |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
2） | 模版自定义 | 式 | 1 | 支持自创建模版，可保存到我的模版中； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
3） | 信息填写 | 式 | 1 | a. 从登录账号获取变更发起人的信息，包括工号、姓名、部门等; b. 用户填写供应需求相关信息，如所需的供应信息，机台位置，管道信息和其他信息等； c.支持根据需求类型选择对应的申请的类型：普通审批、加急审批或特殊审批等； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
4） | 文件上传 | 式 | 1 | 支持文件上传：用户可以上传与供应需求相关的文件，如图纸、技术规范等； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
5） | 智能推荐接点 | 式 | 1 | a.通过需求填写信息，系统可以智能推荐新负载接入到哪个位置并返回实际坐标； b.可自由选择对应接点位置，接点的状态会随着申请的状态（提交后、审批中、审批通过、审批不通过）而变化 |  | 50% | [5 empty] | 智能点位推荐 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
6） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 支持用户可以在供应需求申请页面查看申请的当前状态，例如已提交、审核中、已批准或已拒绝; |  | 0 | [8 empty] | 是 |  | @刘洋
7） | 申请流转 | 式 | 1 | 申请流转功能 | [10 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
8） | 供应需求申请管理 | 式 | 1 | a.显示已批准和未批准的供应需求申请列表，包括申请的简要信息和状态。 b.管理员可以对列表进行筛选、排序和编辑操作，以便更好地管理供应需求申请。 |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
9） | 我的供应需求管理 | 式 | 1 | a.显示用户提交的所有供应需求申请，包括已批准和未批准的申请; b.用户可以点击每个申请以查看详细信息，被拒绝的需求可以进行编辑再次提交。 |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
B | 需求审批 | 式 | 1 | [11 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
1） | 信息查看 | 式 | 1 | 审批人员可以查看项目的详细信息，包括申请人填写的项目内容、上传的文件和其他相关数据； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
2） | 供应需求审批 | 式 | 1 | 指定的岗位对需求内容进行确认，填写或选择审批意见：例如批准、拒绝或提出修改建议等； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
3） | 信息提交 | 式 | 1 | 支持根据不同的需求类型和内容，更改不同的审批流程，例如普通审批、加急审批或特殊审批； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
4） | 审批流转 | 式 | 1 | 审批流转功能 |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
5） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 审批人员可以查看自己名下的审批任务和各任务的当前状态 |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
C | 会勘任务流程化 | 式 | 1 | [11 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
1） | 会勘任务自动创建 | 式 | 1 | 需求审批通过后，带入需求相关信息，自动创建会勘任务； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
2） | 手动会勘任务 | 式 | 1 | 手动下发指定临时会勘任务； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
3） | 会勘任务逐级审批 | 式 | 1 | 可根据需求类型设置一级，二级，三级任务审批； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
4） | 会勘结果上传 | 式 | 1 | 相关人员现场会勘，并上传结果和图纸； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
5） | 会勘验收 | 式 | 1 | 相关人员现场验收，验收通过进行数据归档，验收不通过返回到上一流程； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
D | FSIM数据库归档 | 式 | 1 | [11 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
1） | 数据汇总 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成安装信息归档到数据库按课室进行数据统计； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
2） | 申请查询 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成的安装信息可在数据库按需求名称等条件查询； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
3） | 申请筛选 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成的安装信息可在数据库按需求类型等条件筛选； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
4） | 供应余量查询 | 式 | 1 | 可按课室计算并展示当前供应情况，剩余可供应余量；增加可视化跳转入口； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
E | 通知和提醒 | 式 | 1 | [11 empty] | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
1） | 消息推送 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送消息提醒，可对接OA系统或者小程序； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
2） | 邮件通知 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送邮件提醒； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
3） | 站内提醒 | 式 | 1 | 相关人员登录智慧厂务系统，点击提醒，会跳转到对应审批任务中； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 功能删除 | 产品经理和客户确认功能删除 | @刘洋
小计 Sub-total
2.27 | 人员定位 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1) | 人员定位基站-工业型 | 套 | 56 | 定制 | [12 empty] | 外采
2) | 人员定位终端 | 套 | 300 | 定制 | [12 empty] | 外采
3) | 叉车定位终端 | 套 | 5 | A | [12 empty] | 外采
4) | 危险区域电子围栏系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
5) | 路径存储与回放系统系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
6) | 人员分布大数据热力显示系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
7) | POE交换机（人员定位） | 台 | 4 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_1_POE交换机-人员定位 | 31 |  |  |  | 外采
8) | 光模块 | 个 | 48 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 124 |  |  |  | 外采
9) | 网线 | 箱 | 12 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤 | [12 empty] | 外采
10) | 穿线管 | 米 | 1000 | 20镀锌管 | [12 empty] | 外采
11) | 水晶头 | 盒 | 4 | 50个/盒， 6类RJ45千兆 Cat6镀金水晶头 | [12 empty] | 外采
12) | 现场测绘和调试 | 式 | 1 | 基站、终端设备、交换机、网络等现场测绘和调试服务 | [12 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.28 | 数据处理 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
A | 数据对接 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1） | SCADA数据对接 | 式 | 1 | 对接SCADA的厂务数据，支持实时对接或批量对接 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
2） | MES系统数据对接 | 式 | 1 | 对接MES的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
3） | EAP系统数据对接 | 式 | 1 | 对接EAP的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
4） | RTD系统数据对接 | 式 | 1 | 对接RTD的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
5） | FDC系统数据对接 | 式 | 1 | 对接FDC的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
6） | SPC系统数据对接 | 式 | 1 | 对接SPC的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
7） | RMS系统数据对接 | 式 | 1 | 对接RCM的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
B | 数据清洗 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1） | SCADA数据清洗 | 式 | 1 | 可转换SCADA厂务数据为标准厂务模型数据 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
2） | MES系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换MES生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
3） | EAP系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换EAP生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
4） | RTD系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换RTD生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
5） | FDC系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换FDC生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
6） | SPC系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换SPC生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
7） | RMS系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换RCM生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.29 | 设备预测性维护 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1） | 设备故障诊断 | 式 | 1 | 将传感器采集到的震动信号通过特征趋势分析图和实时频谱分析图，发现设备产生的异常并精准定位和预警。 | [12 empty] | 外采
2） | 专家诊断 | 式 | 1 | 展示最新的故障设备诊断结果并提供专家运维建议 | [12 empty] | 外采
3） | 设备健康度 | 式 | 1 | 按设备健康度由低到高排列，需要关注的设备在头部位置便于点击了解详情 | [12 empty] | 外采
4） | 专家库诊断 | 式 | 1 | 展示设备的最新诊断结果，展示各个部件的健康度（如电机、电机驱动端轴承、叶轮驱动端轴承等） | [12 empty] | 外采
5） | 诊断工具 | 式 | 1 | 可选择特征值与工况数据进行趋势分析、相关性矩阵分析、散点图分析 | [12 empty] | 外采
6） | 有线三轴温振传感器 | 台 | 428 | 采集设备的温度及振动数据上传至服务器进行监控，并提供短信、电话、邮件等各种方式的报警 | [12 empty] | 外采
7） | 防爆系列无线三轴温振传感器 | 台 | 24 | 采集设备的温度及振动数据通过WIFI/4G等无线方式上传至服务器进行监控，并提供短信、电话、邮件等各种方式的报警 | [12 empty] | 外采
8） | 边缘计算网关（以太网版本） | 台 | 100 | 三轴震动+温度 | [12 empty] | 外采
9） | 防爆系列边缘计算网关（含辅件） | 台 | 4 | 4通道 | [12 empty] | 外采
10） | 传感器专用线缆（带航空插头） | 条 | 438 | 传感器-网关线（含航空插头） | [12 empty] | 外采
11） | 交换机 | 台 | 8 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_2_交换机 | 8 |  |  |  | 外采
12） | 光模块 | 个 | 160 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 32 |  |  |  | 外采
13） | 6U机柜 | 套 | 19 | 网络机柜6U 挂墙机柜，含PDU电源，理线架 | [12 empty] | 外采
14） | 网线 | 箱 | 7 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤 | [12 empty] | 外采
15） | 穿线管 | 米 | 1900 | 20镀锌管 | [12 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.3 | 能源模型 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
A | 能源子系统首页 | 式 | 1 | 展示能耗总览、能耗对标、能源成本负荷分析、节能收益结果等汇总数据，支持饼状图、柱形图等图表的展示；展示预告警信息列表等 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 能源总览 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
B | 能源供给数据展示 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | @尹创科
1) | 供给数据展示 | 式 | 1 | 以图表形式展示水、电、天然气、高温蒸汽、高温热水等能源供给数据,展示供给数据的控制线； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 能源监控 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 供给数据查询 | 式 | 1 | 支持用户查询历史供应数据； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 供给数据预测 | 式 | 1 | 展示实时供应数据，并对未来时间的供给进行预测； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 能源预测 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 供给数据筛选 | 式 | 1 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源供给数据； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 供给数据采集 | 式 | 1 | 能源供给数据支持系统自动获取和用户手动填写； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
C | 能源消耗数据展示 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 消耗数据展示 | 式 | 1 | 以图表形式展示耗能端（厂务侧、FAB侧、办公楼宇等）能源消耗数据，展示消耗数据的控制线， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 能源监控 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 消耗数据查询 | 式 | 1 | 支持用户查询历史消耗数据，支持按厂务侧、FAB侧、厂务设备、FAB机台等维度查询消耗数据， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 消耗数据实时预测 | 式 | 1 | 展示实时消耗数据，并对未来时间的消耗进行预测； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 消耗数据筛选 | 式 | 1 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源消耗数据， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 能源消耗占比的展示 | 式 | 1 | 支持展示各类能源按课室、按设备等维度的消耗占比； | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统 | 100% |  |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
6) | 能源消耗均值排名展示 | 式 | 1 | 各课所消耗的冷、热、电、水等进行排名展示，并计算出各科各种能源的能耗平均值，作为KPI能耗定额的依据，与实际发生的值进行比对，作为KPI考核依据；可配置本日、本周、本月、本年各课的能耗数据及排名情况，默认显示前5（可根据需求调整）名，倒序排列; |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
7) | 能耗值和基准值的对比 | 式 | 1 | 展示厂务本月实时消耗的能耗值占定额值的比例，默认基准能耗（定额值）数据,可在界面筛选各课的KPI结果,支持月、年的KPI分析,支持KPI结果排名; |  | 100% |  |  | NA | NA | NA | 能源绩效 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
D | 能源转换数据展示 | 式 | 1 | [5 empty] | NA | NA | NA | [5 empty] | @尹创科
1) | 能源转换数据的展示与计算 | 式 | 1 | 以图表形式展示能源转换数据，包括输入能源：天然气、高温蒸汽、高温热水，转换设备：冰机、空调等，能源转换输出结果：中低温冰水/热水、热风等，并计算能源转换效率，展示转换效率的控制线； | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统。主要设备放到了四科运维里，比如高效机房 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 能源转换数据的查询和筛选 | 式 | 1 | 支持查询历史数据，数据同比环比分析并展示结果，支持按各科室权限、按设备进行查询和展示； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
E | 能源模型配置 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | [5 empty] | @尹创科
1) | 控制线设置 | 式 | 1 | 支持管理员对能源供给、能源消耗设置控制线； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 监控配置 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 查询结果导出 | 式 | 1 | 支持查询结果一键导出和打印 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 监控配置 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 报告输出 | 式 | 1 | 支持按照指定格式（图片、PPT、excel等）自定义时间段输出报告 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 费用报表 | 能源报表 |  | 是 |  | @尹创科
F | 能效分析 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 设备效率分析 | 式 | 1 | 对厂务侧设备（冰机、供/回风等）的功率因数和运行功率在不同的运行负载时的进行分析，比对额定的功率与分析结果的差额，作为能源优化策略的数据 | 主要设备放到四科运维里 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 运行效果评价 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 支持历史数据查询，同比/环比结果 | 式 | 1 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 数据展示 数据统计 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 查询结果以曲线、柱状图等形式展示 | 式 | 1 | 曲线、柱状图(或其他客户指定格式)进行数据展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 数据展示 数据统计 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维 |  | 是 |  | @尹创科
G | 能源管理负荷分析 | 式 | 1 |  |  | 17% | [10 empty] | @尹创科
1) | 负荷调控 | 式 | 1 | 系统结合室内环境、净化量、设备运行和生产状态等数据，通过系统AI形成智能调控策略调整；如：冰机、风压、压差、洁净度、温湿度、流量的调控等实现供能的精准调控设备的负荷；（现阶段给出策略不控） |  | 100% |  |  | NA | NA | 运行优化建议 | 高效机房 | 机械科运维 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 负荷预测 | 式 | 1 | 系统依据以往厂务侧、生产侧的耗能和历史数据，对厂务侧、生产用能进行负荷预测；支持短期（周)、月（中期）、长期（年）的预测。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 负荷预测 | 能源预测 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
H | 能源数据分析 | 式 | 1 | 基于能源供给、能源消耗、能源转换数据分析，建立数据分析模型，识别有gap的内容，按客户关注内容输出数据分析结果 |  | 50% |  |  | NA | NA |  | 节能分析 能源监控（异常数据智能分析） | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
I | 能源成本 | 式 | 1 |  |  | 80% | [10 empty] | @尹创科
1) | 能源成本计算 | 式 | 1 | 对厂务侧的各种能源的消耗进行成本计算，以各能源计量单位和人民币金额形式展现（可设定查看此界面权限和更新能源计量单价），计算到按产品、lot、wafer或时间段等客户需要的形式的成本 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 供应与使用查询 | 能源管理 Fab机台查询 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 能源成本展示 | 式 | 1 | 厂务侧电、水、气总能耗分析展示，为厂务各类能源供应所消耗折算的标准煤量之和，以电力折算标煤的形式展示数值，主要为厂务提供能源消耗所产生的二氧化碳的排量，为碳管理提供数据依据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给费用 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 能源成本查询 | 式 | 1 | 支持查询各课能源消耗成本，通过界面设置下拉菜单选择切换，例如电、 水、热、气等筛选 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 能源成本饼状图等图表分析 | 式 | 1 | 占比以饼状图、柱状图和曲线形式展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 汇总历史数据，不同维度对比能源成本 | 式 | 1 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.31 | 双碳管理 | [15 empty] | @尹创科
A | 指标管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 指标管理 | 式 | 1 | 1、维护指标的基础信息 2、维护指标的层级结构（集团、区域、工厂、产线等） 3、定义计算周期 4、维护指标的计算规则，选择公式关联变量（采集值、排放因子、子指标等） |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 计算公式维护 | 式 | 1 | 维护系统指标计算所需要的公式，例如：a+b、a*b等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 计算周期维护 | 式 | 1 | 1、定义指标计算的运算周期，例如：小时、班次、日、月、年等 2、确定周期的开始、结束时间等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 指标限值维护 | 式 | 1 | 定义指标的限制，例如：目标值、报警值、国内领先值、国际领先值等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 指标运算 | 式 | 1 | 在指标维护完成后，能够根据定义的公式和周期自动进行运算，并根据指标运算的结果进行限制动作 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标监控结果 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
6) | 指标重算 | 式 | 1 | 1、由于数据源等发生变化后，可以手动触发进行指标重算，以保证数据的准确； 2、数据重算需要考虑指标的优先级即关联性，确保与指标有关联的全部指标在正确优先级下进行重算 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标监控结果 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
B | 碳排放管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 碳排放数据校验管理 | 式 | 1 | 1、碳排放数据源台账 2、数据自动校验（不同数据源数据对标及报警管理） 3、数据审核管理及相关流程 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放源异常记录 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 数据溯源 | 式 | 1 | 1、溯源关系维护 2、数据朔源查询及对标分析功能 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 碳源追踪 | 式 | 1 | 1、集团，区域，企业，产线页面展示、钻取 2、碳源合规值，目标值，标杆值维护（分集团，区域，企业三级维护） 3、碳源追踪逻辑配置 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 同比环比 | 式 | 1 | 同比环比展示，国标值，合规值，行业标杆值维护及数据处理 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 对标管理 | 式 | 1 | 对标管理页面展示，自定义指标选择，目标值管理，对比值管理，排名规则管理 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设施活动碳排放对比 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
6) | 趋势分析 | 式 | 1 | 趋势分析页面展示，指标配置功能，分集团，区域，企业 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
7) | 统计报表 | 式 | 1 | 双碳报表定义开发 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据报表 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
C | 碳核查管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 碳排查信息凭证管理 | 式 | 1 | 1、基于排放数据源台账功能，实现凭证台账功能 2、凭证维护功能，包括凭证上传、信息修改等 3、数据手工维护功能，在上传对应凭证的同时，手工录入上传凭证的信息（技术限制无法实现自动识别） |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 交叉核对 | 式 | 1 | 1、交叉核对功能维护，基于数据源的运算优先级及公式，定义交叉核对的数据，并设置核对的阈值 2、核算结果查询台账 3、根据设定的交叉核对规则和阈值自动核对，并实现核对结果的异常报警 | 系统预设，不支持修改 | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 碳排放数据核算管理 | 式 | 1 | 1、核算和报告边界管理，根据不同企业类型设置不同的边界 2、排放源统一管理 3、活动水平数据管理 4、碳排放数据核算管理，包括产线配置，排放源配置，活动水平数据配置等等 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设施活动管理、核算边界管理、核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 碳排放因子库 | 式 | 1 | 碳排放因子库 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 排放因子库 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 碳排放报告生成管理 | 式 | 1 | 1、展示企业排放报告及补充数据表 2、按全厂汇总及分产线展示排放数据，凭证信息等 3、碳排放报告生成管理，下载，在线预览 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放报告管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
6) | 核查记录文件管理 | 式 | 1 | 核查记录文件维护，下载，预览等操作 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
7) | 设备仪器台账 | 式 | 1 | 设备台账的维护，下载，预览等操作 | 不需要，可以去对应设备台账管理 | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备信息 | 设备档案 | 设备管理 | 删除 | 功能删除 |  | @尹创科
D | 配额计算 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 配额试算 | 式 | 1 | 配额试算规则维护，配额计算器 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 配额配置 | 碳资产 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 配额监控 | 式 | 1 | 配额阈值配置，配额实时展示和统计 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 配额监控 | 碳资产 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.32 | 一期数据接入
1) | WinCC OA 实时数据服务器软件（10万点） | 套 | 2 | WinCC OA 实时数据服务器软件，分布式架构及驱动功能软件包，100,000点，非冗余配置功能，用于采集数据 |  | 100% | 2025-12-25
2) | WinCC OA 实时数据服务器软件（30万点） | 套 | 1 | WinCC OA 实时数据服务器软件，分布式架构及驱动功能软件包，300,000点，非冗余配置功能，用于采集数据及数据整合 |  | 100% | 2025-12-25
3) | WinCC OA工程师站软件 | 套 | 1 | WinCC OA 3.19 - Para Standard |  | 100% | 2025-12-25
4) | WinCC OA Web客户端软件 | 套 | 20 | WinCC OA 3.19 - ULC UX |  | 100% | 2025-12-25
5) | 电力监控系统转发软件 | 套 | 1 | 电力监控转发服务器软件授权 |  | 100% | 2024-11-30
6) | 一期数据整合服务器（非冗余配置） | 台 | 3 | 至强® E-2388G 处理器*1/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA SSD*4/4*10GE光口/RAID卡*1/800W*2/2U导轨，操作系统windows server2019标准版64bit软件 |  | 50% | 2024-11-30
7) | 一期历史服务器（非冗余配置） | 台 | 1 | 银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA SSD*6/4*10GE光/RAID卡*1/800W*2/2U导轨，操作系统windows server2019标准版64bit软件 |  | 50% | 2024-11-30
8) | 电力监控转发服务器 | 台 | 1 | 2U机架式服务器 英特尔至强金牌 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M Cache, Turbo, HT（105W）*2颗/128GB 内存/SAS 2.4TB 10k 2.5英寸硬盘*3块（RAID5阵列）/PERC H730P 控制器/+英特尔四口网卡/ Express 15G /无内置光驱/双电源,PSU(1+1),750W/含导轨/未含键鼠/预装Windows Server 2019 标准版,16核,FI,含媒介,5CAL,多语言,中文操作系统/未含显示器 |  | 100% | 2024-11-30
9) | 台式工作站（用于工程师站及操作员站） | 台 | 1 | Ａ．外观 ：塔式工作站. 带双屏显示器,1920x1080. Ｂ．处理器：Intel 志强铜牌 Ｃ．内存：2 * 16GB DDR4 3200内存 Ｄ．本地硬盘 1. 1T M.2 SSD硬盘（系统和应用程序盘） 1. 3.5英寸 4TB 7200rpm SATA AG-企业硬盘 x2, RAID1 Ｅ．硬盘控制器：RAID 0/1/5/10 Ｆ．网络适配器：板载2个1000Mbps网卡。 G. 有线键盘鼠标 H. 操作系统软件：预安装正版专业中文版 Windows 10/64bit软件或以上，（如果有应用报表的需求，则增加Office 2021版 32bit 软件） |  | 0%
10) | 电力监控转发调试服务 | 式 | 1 | 转发IFP系统 软件 - 软件安装部署服务 - 数据转发配置服务 - 数据对接和信息验证抽查联调对接 |  | 100% | 2024-11-30
11) | 洁净室系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
12) | 工艺排气系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
13) | VOC系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
14) | CUS系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
15) | GHVAC 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
16) | FFU系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
17) | 振动监测系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
18) | 废气在线监测系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
19) | 给排水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
20) | PCW/PV/HV 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
21) | 纯水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
22) | 纯水验证线系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
23) | 废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
24) | 氨氮废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
25) | 化学品及研磨液分配系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
26) | 特气及纯化系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
27) | 气体监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
28) | 电力监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
小计 Sub-total
Note on P6: 只要IFP系统页面有此功能即可，不care功能是否完善。

## 专家BOQ功能核对(产品复核)
北方集成电路技术创新中心项目
厂务中控系统工程标单 （III） |  |  |  |  | 确定遗漏的标红色
详细价目表 Breakdown Sheet |  |  |  |  | 不确定的是否遗漏的标黄色
工程名称：厂务中控系统工程 |  |  |  |  | 个别内容变更文字标红
项次 | 内容 | 单位 | 数量 | 规格 |  | 交付比例 | 交付时间 | 当前存放地点 | 四级菜单 | 三级菜单 | 二级菜单 | 一级菜单 | 子系统 | 产品经理备注 | 产品BOQ功能核对
Item | Particulars | Unit | Quantity | Specification | [10 empty] | 功能是否开发 | 备注 | 专家人员
1 | FMCS整合
1.1 | 监控主机及软件
1） | 可视化图形处理服务器 | 台 | 3 | 金牌 2*6258R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：1T SATA SSD * 2 / 网口: 6* 10GE光 / Raid声卡*1/HBA *1/图形显示适配器：3090ti及以上企业网卡 |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 3
2） | 厂务系统平台数据处理服务器 | 台 | 10 | 金牌 2*6258R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：1T SATA SSD * 2 / 网口: 6* 10GE光 / Raid声卡*1/HBA *1/ |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 10
3） | 平台数据同步存储服务器 | 台 | 6 | 银牌 2*6248R（3.0G 24C)/32G*8/ 系统：480G SATA SSD*2/ 存储：4T SATA企业级 7.2K * 8/ 网口: 6* 10GE光/ Raid声卡*1/HBA *1/ |  | 100% | 2024-09-13 | 一期PMD-B2电站 |  |  | 超聚变 | 2288H V6 | 6
4） | 数采服务器 | 台 | 3 | R750 /银牌4310(8C,2.1G)/16G*2/480G SATA SATA企业级 7.2K*3/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统Windows Server 2019 X64 标准版 机械RAID50 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
5） | IOT服务器 | 台 | 2 | R750 /金牌5318N(24C,2.1G)*2/32G*6/480G SATA SSD*2/4T SAS 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统debian-11.1.0-amd64 固态RAID1，机械RAID50（SAS）（改为固态硬盘RAID1 机械硬盘：5块盘做raid5，留一块盘不动） |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
6） | CallIN 服务器 | 台 | 1 | R750 /银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA企业级 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统CentOS Linux 7.9+ X64 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
7） | 消防系统服务器 | 台 | 1 | R750 /银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA企业级 7.2K*6/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统CentOS Linux 7.9+ X64 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
8） | HISTORIAN 数据存储服务器 | 台 | 2 | R750 /银牌4310(12C,2.1G)*2/16G*2/480G SATA SSD*2/4T SAS 7.2K*4/H745/千兆四口/800W*2/2U导轨，操作系统Windows Server 2016 X64 标准版 |  |  | 2024-11-28 |  |  |  | 超聚变
9） | 校时器服务器 | 套 | 1 | 服务器系统校时,授时校时北斗双模GPS时间同步PTP时钟NTP服务器9网口 FYZ-DWX152
10） | 服务器专业KVM显示器 | 台 | 1 | 17寸机服务器机柜专用显示器，集成KVM，1U高度，
11） | CALLIN-话务台客户端 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/GTX 1050 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
12） | 监控主机 | 台 | 2 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/GTX 1050 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
13） | 音响棒 | 套 | 11
14） | 显示器 | 台 | 11 | 23"寸液晶彩显 LED Color 分辨率 Resolution 1920*1080 接口：DP、VGA和DVI (HDCP)
15） | SAN 存储服务器 | 台 | 2 | OceanStor Dorado 5500 V6(2U,双控,NVMe,交流\240V高压直流,512GB 缓存,4*100Gb RDMA,36*Palm,SPE63C0236,适用于1.2m深机柜)； 4端口 SmartIO I/O模块(SFP28,32Gb FC)*2； 3.84TB SSD NVMe Palm硬盘单元(7")*12； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-3m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感*8； 高级包许可(含DeviceManager,Thin,Migration,Snap,Replication,Clone,QoS,Erase,eService,UltraPath,Virtualization,Metro,CDP)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OceanStor Dorado 5500 V6 | 2
16） | SAN存储交换机 | 台 | 2 | 32Gb FC交换机-64端口(48端口激活,含24*32Gb多模SFP,前出风)-双电源(交流)； 挂耳安装组件（直发物料）； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.3-2mm-42mm DLC-OM4弯曲不敏感*24； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OceanStor SNS3664 | 2
17） | 调试笔记本 | 台 | 1 | 轻薄商务办公笔记本电脑 2023新品16寸、八核R7-7840H 32G，1T固态硬盘，32GB内存，4050独显04CD。
18） | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G*2/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/DVDRW/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
小计 Sub-total
1.2 | 网络及交换机
1） | 设计与实施服务 | 式 | 1 | 信息收集-“包括业务需求收集和分析、网络架构需求收集和分析，以及演进可行性分析，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QoS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 目标网络设计-“包括网络架构设计，网络资源分配，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QoS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 实施方案编写-“包括面向交付站点的迁移/实施需求分析、现网配置分析、迁移/实施方案撰写、业务/应用逻辑可用性验证方案撰写，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QOS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet业务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”； 集成部署-“包括IP地址配置、基础配置、路由协议配置（静态路由、IGP、BGP、TE等），实现网络互联互通” |  | 0% | 2024/11/31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | 数通网络设计与实施服务-新建(跨站点报价)_1_站点1 | 1
2） | 核心交换机 | 台 | 2 | CE16808交流组合配置1-FA(含交流/高压直流总装机箱,2*主控板F,4*交换网板F-A,4*700W，交流&高压直流电源模块,满配风机盒)； 48端口10GE以太网光接口板(FD-A,SFP+)； 36端口40GE以太网光接口板(FD-A, QSFP+) N1-CloudEngine 16800交换机CloudFabric Advanced软件包； QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CE16808_C19 PDU V200R022_核心交换机 | 2
3） | 万兆多模光模块 | 个 | 96 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 96
4） | 40G多模光模块 | 个 | 72 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 72
5） | 业务接入交换机 | 台 | 4 | CE6857F-48S6CQ 交换机(48*10GE SFP+,6*100GE QSFP28,2*交流电源,4*风机盒,端口侧进风)； N1-CE6800交换机CloudFabric Advanced软件包； QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CE6857F-48S6CQ_C13 PDU_业务接入交换机 | 4
6） | 万兆多模光模块 | 个 | 192 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 192
7） | 40G多模光模块 | 个 | 16 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 16
8） | 管理交换机 | 台 | 2 | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)；150W 交流电源模块*2； N1-智简园区高级包,S57XX-S,每设备; SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5731-S48T4X(PDUC13_China)_管理交换机 | 2
9） | 万兆多模光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 8
10） | 防火墙 | 台 | 2 | USG6710F-AC-交流主机(2*QSFP28 + 2*QSFP+ + 8*ZSFP+ + 20*SFP+ , 2交流电源)； SSD-SATA240G-C-固态硬盘； 伸缩滑道； 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-15m-8芯-0m/0m-GJFH-8A1a.2(OM3)-3.5mm-LSZH-60mm MPO-弯曲不敏感； N1-USG6710F高级功能包,每设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | USG6710F(Ordinarily C13) V600R022_防火墙 | 2
11） | 40G多模光模块 | 个 | 8 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 8
12） | 安全管理区-沙箱 | 式 | 1 | 沙箱6300基础软件授权 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | FireHunter6000 V100R020_安全管理区-沙箱 | 1
13） | 安全管理区交换机 | 台 | 2 | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源)；150W 交流电源模块*2； SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤； N1-智简园区高级包,S57XX-S,每设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5731-S48T4X(PDUC13_China)_1_安全管理区交换机 | 2
14） | 万兆多模光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 8
15） | 安全管理区-沙箱服务器 | 台 | 1 | FireHunter6300交流典配 (2*10核/2.2GHz CPU,8*32GB内存,4*4000GB-SATA 3.5前置+2*480GB-SSD 3.5后置,4*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | FireHunter6000 HW(C13 PDU) V100R020_安全管理区-沙箱服务器 | 1
16） | 安全管理区-堡垒机 | 台 | 1 | UMA1550E交流典配 (1*10核/2.2GHz CPU,1*16GB内存,2*6000GB-SATA 3.5前置+2*600GB-SAS 3.5后置,4*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； UMA1000授权可管理设备总数(1000个)； UMA1550基础软件授权； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | UMA1550E(C13 PDU) V500R001_安全管理区-堡垒机 | 1
17） | 安全管理区-日志审计服务器 | 台 | 1 | HiSec LogAuditor1580 交流典配(2*8核/2.1GHz CPU,2*32GB内存,4*4000GB-SATA 3.5英寸前置硬盘,4*GE+4*10GE,2*900W电源,RAID卡,滑道)； LogAuditor1500基础软件授权；LogAuditor1500授权可管理设备总数(200个)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | LogAuditor1580(C13 PDU) V100R020_安全管理区-日志审计 | 1
18） | 万兆多模光模块 | 个 | 4 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | OMXD30000 | 4
19） | 安全管理软件 | 式 | 1 | SCM软件平台； SCM安全设备基础网元管理，3节点； SCM安全设备安全业务编排，3节点； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SecoManager V500R022_安全设备管理软件 | 1
20） | 安全管理软件服务器 | 台 | 3 | SecoManager交流典配服务器 (2*10核/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*600GB-SAS 3.5英寸后置硬盘,8*GE电口+2*10GE光口,2*900W电源,RAID卡,滑道)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SecoManager HW V500R022_安全设备管理软件服务器 | 3
21） | 安全管理区-运维软件 | 式 | 1 | eSight 管理平台； eSight 网络管理许可-1设备； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | eSight 22_安全管理区-运维软件 | 1
22） | 安全管理区-运维软件服务器 | 台 | 1 | RS221G1(2*4210-10Core/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*1200GB SAS HDD,(2G cache)Raid卡+电容,8*GE,2*900W AC)； |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | eSight Outsourcing_安全管理区-运维软件服务器 | 1
23） | 48口配线架 | 台 | 10 | ODF机架式光纤配线架、支持48端口LC接入。支持19英寸机柜安装（465mm*308mm*44mm）
24） | 10米光纤跳线 | 根 | 150 | 10m OM4光纤跳线
25） | 5米光纤跳线 | 根 | 300 | 5m OM4光纤跳线
26） | 5米六类网线 | 根 | 50 | 六类UTP 双接头RJ45,5m 低烟无卤
27） | 10米六类网线 | 根 | 100 | 六类UTP 双接头RJ45,10m 低烟无卤
28） | 20米六类网线 | 根 | 50 | 六类UTP 双接头RJ45,20m 低烟无卤
29） | 12芯单模光缆 | 米 | 1800 | 12芯 OM4
30） | 环网交换机 | 台 | 12 | 工业交换机，机架式 4*1G光口+24*1000M电口，220V供电，无风扇
31） | 千兆光模块 | 个 | 112 | 单模 10KM光模块
32） | 室内型AP | 台 | 176 | 无线AP室内型 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 5773-21_室内型AP | 185
33） | 室外型AP | 台 | 22 | 无线AP室外型 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 6760R-51E_室外型AP | 17
34） | 防爆型AP | 台 | 33 | 防爆型AP |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | AirEngine 5761R-11_防爆型AP | 29
35） | POE交换机（AP） | 台 | 20 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_24口POE交换机 | 20
36） | 千兆光模块 | 个 | 160 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-10-31 | 北京总代库房 |  |  |  | SFP-GE-LX-SM1310 | 80
37） | 网络柜 | 个 | 22 | 网络机柜16U 网络柜，含理线架，800*600*600
38） | 8位PDU | 套 | 22 | 8位10A插线板新国标
39） | 8芯单模光缆 | 米 | 3500 | 8芯 OM4
40） | 六类网线 | 箱 | 55 | 六类UTP 双接头RJ45,300m,低烟无卤
41） | 机架式光纤终端盒 | 套 | 14 | 机架式光纤终端盒
42） | 2m光纤跳线 | 根 | 112 | 2m OM4光纤跳线
43） | 桥架 | 米 | 600 | 200*100镀锌桥架含支架
44） | 弯通 | 个 | 16 | 200*100镀锌
45） | 三通 | 个 | 19 | 200*100镀锌
46） | 四通 | 个 | 1 | 200*100镀锌
47） | 穿线管 | 米 | 3800 | 20镀锌管
48） | 水晶头 | 盒 | 6 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.3 | 厂务监控系统整合
1） | 洁净室系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
2） | 工艺排气系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
3） | VOC系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
4） | CUS系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
5） | GHVAC 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
6） | 给排水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
7） | PCW/PV/HV 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
8） | 纯水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
9） | 废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
10） | 化学品及研磨液分配系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
11） | 特气及纯化系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
12） | 气体监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
13） | 电力监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控整合 |  | 50%
14） | 服务器机柜（FMCS小机房） | 套 | 7 | 42U 服务器机柜，加厚19英寸2米机柜，600*1100*42U，顶部风扇散热，网孔门
15） | 列头柜（FMCS小机房） | 套 | 1 | 2进64出
16） | 桥架 | 米 | 80 | 200*100镀锌桥架含支架
17） | PDU | 套 | 46 | 16位32A大功率插线板新国标
18） | 槽钢基础 | 米 | 60 | C型，热轧普通槽钢(GB) 707-65J 型号10 ,h100mm ,b48mm,d 5.3mm,t8.5mm,r8.5mm,r1_4.25mm,截面面积 12.74cm2,理论重量10.00kg/m
19） | 电源线YJV5*6 | 米 | 1100 | YJV5*6
20） | SCADA集成软件 | 套 | 2 | 支持10万点接入
21） | SCADA数据库 | 套 | 1 | 支持10万点位数据实时存储
22） | SCADA集成软件授权 | 个 | 20 | 支持WEB访问
小计 Sub-total
1.4 | 中控室大屏及综合布线
1) | 拼接屏 | 式 | 1 | 3*10，55寸，原装LG面板拼接显示单元,亮度：700cd/㎡；双边物理拼缝：0.88mm；图像比列：16:9；LED背光；物理分辨率1920*1080；
2) | 投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTX 640 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
3) | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G*2/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/DVDRW/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
4) | 信号处理器 | 台 | 1 | 支持40路输入36路输出，支持4K输入输出，具有开窗漫游功能，允许图像重叠
5) | 操作台 | 延米 | 24 | 框架:6063-T5高强度铝型材 结构件:冷轧钢板 寒面:生态板/抗倍特板 前后门:生态板/冷轧钢板 侧板:型材+亚克力
6) | 办公椅 | 把 | 24 | 人体工程学坐椅
7) | 开关柜 | 套 | 1
8) | 电源线 | 米 | 400 | YJV 3*4mm
9) | 电源线 | 米 | 250 | YJV 3*35+2*16mm
10) | 六类网线 | 箱 | 10 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
11) | 文件柜 | 套 | 6 | 钢制铁皮柜，长850mm，宽390mm，高1800mm
12) | 机柜 | 套 | 2 | 6U 服务器机柜，加厚19英寸，600*1100*6U，顶部风扇散热，网孔门
13) | 16位PDU（FMCS小机房） | 套 | 2 | 16位32A大功率插线板新国标
14) | PPE柜子 | 套 | 5 | 304不锈钢应急物资柜PPE柜子
15) | 会议桌椅 | 套 | 1 | 5米长桌，配12把椅子
16) | 55寸竖屏电视 | 个 | 6 | 电子水牌55英寸显示屏广告机竖屏海报机 4K超高清大屏四核高性能处理器落地超薄金属机身 55英寸）
17) | 65寸平板会议电视 | 台 | 1 | 会议平板65英寸+OPS I5
18) | 固定支架 | 套 | 30
19) | 屏幕不锈钢包边 | 米 | 28
20) | 屏幕两边装修 | 平方米 | 40
21) | 暗门 | 套 | 1
22) | 高清线缆 | 根 | 30 | 高清HDMI线 15米
23) | 水晶头 | 盒 | 2 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.5 | ERC 控制室大屏
1) | 拼接屏 | 式 | 1 | 3*8尺寸，55寸面板拼接显示单元,亮度：700cd/㎡；双边物理拼缝：0.88mm；图像比列：16:9；LED背光；物理分辨率1920*1080；
2) | 投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(12C,3.6G-5.0G,25M)/16G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTX 640 4G/460W/键鼠/外加千兆单口/Win 10 专业版
3) | 三维可视化专用投屏工作站 | 台 | 1 | T3650/I7-12700K(8C,3.6G-5.0G,25M)/32G/256G SSD M.2/2T SATA桌面级/RTXA 4000 10G/1000W/键鼠 /Win 10 专业版
4) | 信号处理器 | 台 | 1 | 支持32路输入28路输出，支持4K输入输出，具有开窗漫游功能，允许图像重叠
5) | 65寸平板会议电视 | 台 | 2 | 会议平板65英寸+OPS I5
6) | 98寸电视 | 台 | 1 | 智慧屏 V 98英寸 120Hz高刷防眩光巨幕大屏 4K超高清全面屏护眼智能游戏电视 HD98SOKA
7) | 操作台 | 延米 | 8 | 框架:6063-T5高强度铝型材 结构件:冷轧钢板 寒面:生态板/抗倍特板 前后门:生态板/冷轧钢板 侧板:型材+亚克力
8) | 开关柜 | 套 | 1
9) | 电源线 | 米 | 200 | YJV 3*4mm
10) | 网线 | 箱 | 5 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤
11) | 固定支架 | 套 | 24
12) | 屏幕不锈钢包边 | 米 | 24
13) | 屏幕两边装修 | 平方米 | 36
14) | 暗门 | 套 | 1
15) | 高清线缆 | 根 | 24 | 高清HDMI线 15米
16) | 水晶头 | 盒 | 1 | 50个/盒，6类RJ45千兆 Cat.6镀金水晶头
小计 Sub-total
1.6 | FMCS配电
1) | 配电盘 | 套 | 19 | 定制
2) | 电源线YJV2*1 | 米 | 2600 | YJV2*1
3) | 电源线YJV3*16+2*10 | 米 | 100 | YJV3*16+2*10
4) | 电源线YJV3*2.5 | 米 | 7100 | YJV3*2.5
5) | 电源线YJV3*25+2*16 | 米 | 100 | YJV3*25+2*16
6) | 电源线YJV3*50+2*25 | 米 | 100 | YJV3*50+2*25
7) | 电源线YJV5*10 | 米 | 100 | YJV5*10
8) | 电源线YJV5*2.5 | 米 | 2000 | YJV5*2.5
9) | 电源线YJV5*4 | 米 | 1200 | YJV5*4
10) | 电源线YJV5*6 | 米 | 500 | YJV5*6
小计 Sub-total
2 | 智能厂务平台
2.1 | 系统门户网站 | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
1） | 系统菜单 | 式 | 1 | 首页包含可视化模型、任务看板、KPI performance等；根据项目的企业模型自定义树状架构(页面左侧)，菜单可以自定义需要打开的程序或子系统链接；页面顶端是各课主页，各课主页进入后保留左侧菜单，但只显示课室内的数据，各课主页包括各课特有业务课，可以在权限管理中调整 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 菜单管理 | 系统设置 | 系统门户 |  | 是 | 无KPI展示；只有能源方面有。 | @刘洋
2） | 界面展示 | 式 | 1 | 主页面包含厂房建模，选中可以跳转。待办事项包含总量、已完成、剩余、超时未完成等，设备报警信息包含课室，区域，设备等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化、工作台、报警通知 | 可视化、系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
3） | 用户权限管理 | 式 | 1 | 可以配置员工账户显示、查询其它课室信息的权限，页面可以展现哪些内容，可以执行哪些操作等，无权限访问的菜单，会被隐藏。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 用户管理 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
4） | 个性化界面定义 | 式 | 1 | 员工可以根据自己工作的需要，将自己关注的功能或者指标拖动到可视化界面/或者从可视化界面移除 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户 |  | 是 | 目前可拖动至工作台我的收藏而不是可视化 | @刘洋
5） | 设备筛选 | 式 | 1 | 支持在页面根据建筑，部门，设备，区域等信息查询设备，并跳转至设备界面 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @刘洋
6） | 数据显示形式 | 式 | 1 | 显示的数据可以根据项目自定义, 系统预定义多种图表展示方式(直方图，饼图，圆形图)， 实施人员根据用户需求，对预定义图形进行数据源设置，样式调整设置，输出等。 |  | 20% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户 |  | 是 | 每种看板预设各自图表展示形式，无法更改及导出。 | @刘洋
7） | 功能模块入口 | 式 | 1 | 提供智能厂务平台11主模块的所有功能入口 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 导航菜单 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
8） | 统一用户登录 | 式 | 1 | 提供全体实名用户的用户资料信息集中存储，统一集中管理，员工信息来自HR系统，厂商信息关联至厂商管理系统或手动建立； |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 用户管理 | 系统设置 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
9） | 统一认证与单点登录 | 式 | 1 | 统一认证平台应提供基于LADP协议的用户帐号身份集中验证功能，验证通过后，具有全局身份，当访问其他子系统，不需要重新身份认证， |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 登录 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
10） | 统一输出接口 | 式 | 1 | 各系统可请求标准化系统，进行登录申请验证，接口标准应包含个人信息和验证信息 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 登录 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
11） | 数据字典 | 式 | 1 | 对所有基础标准数据采用字典管理方式，用户可定制配置，业务历史标准数据冗余字典编码（如设备分类，厂商分类，岗位，故障分类、文档分析等等） |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 数据字典 | 系统设置 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
12） | 特殊定制开发服务 | 式 | 1 | 对已经确认的接口、功能、效果等发生变更需求时，进行重新调整或定制开发 | 描述的是整个系统的开发要求 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | NA | 全系统 |  | 是 |  | @刘洋
13） | 主页查询 | 式 | 1 | 用户能够快速地找到所需的信息和功能，支持用户通过关键字查询；各模块界面风格、配色、操作方式等保持一致；标题和内容要做颜色区分，使用的重点要突出； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 导航菜单 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
14） | 自定义门户界面 | 式 | 1 | 支持用户自定义拖放模块位置，优先展示某些模块信息、报表或任务看板； |  | 20% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 工作看板 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
15） | 帮助文档 | 式 | 1 | 可为用户提供操作手册及常见问题处理方案 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 帮助文档 | 系统门户 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.2 | 设备档案管理 | 式 | 1 | [11 empty] | 是 |  | @于科
1) | 设备档案管理 | 式 | 1 | 对设备进行增加\删除\修改等维护，新增对设备开停机状态展示功能 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 运行台账、设备列表 | 设备档案、设备运行 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
2) | 设备档案查询 | 式 | 1 | 进行设备信息查询管理 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 运行台账、设备信息、设备列表 | 设备档案、设备运行 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
3) | 设备档案导入 | 式 | 1 | 批量的导入设备信息 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备列表 | 设备档案 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
4) | 设备类型 | 式 | 1 | 系统提供行业常用设备分类，并允许用户自定义设备分类，方便用户管理； |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 设备基础设置 | 基础设置 | 系统门户 |  | 是 |  | @于科
5) | 设备备件清单 | 式 | 1 | 系统可定义备品备件与设备之间的关系与之进行关联。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备备件清单 | 设备档案 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
6) | 设备列表 | 式 | 1 | 设备明细查询 |  | 100% | 2024-07-30 |  |  |  | 设备列表 | 设备档案 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.3 | 工具管理 | 式 | 1 | [11 empty] | 是 |  | @于科
1) | 工具维护 | 式 | 1 | 对工具档案库进行维护管理（分类、增加、删除、设置借用时限等），工具从设备档案库中产生，工具档案影响工属具使用 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具台账 | 工具管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
2) | 工具借用 | 式 | 1 | 进行工具借出登记（跨课室，审批） |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具借出/归还 | 工具管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
3) | 工具归还 | 式 | 1 | 进行工具归还登记 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 工具借出/归还 | 工具管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.4 | 设备巡检 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
1) | 巡检查询 | 式 | 1 | 对巡检的任务进行查询操作 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
2) | 巡检监控 | 式 | 1 | 对巡检的任务状态进行监控 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
3) | 巡检记录 | 式 | 1 | 执行巡检任务并记录巡检结果 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
4) | 巡检配置 | 式 | 1 | 对巡检计划、规则进行配置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检模板、巡检规则、巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
5) | 巡检方案 | 式 | 1 | 建立巡检方案，设定岗位进行检查 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
6) | 计划巡检任务 | 式 | 1 | 建立巡检计划，设定任务检查周期频率 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
7) | 手动巡检任务 | 式 | 1 | 对巡检计划、巡检任务进行手工调整 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
8) | 巡检任务设置 | 式 | 1 | 对一些巡检任务中使用到的任务进行设置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检计划 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
9) | 巡检点管理 | 式 | 1 | 对巡检位置进行管理 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检规则 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
10) | 巡检任务确认 | 式 | 1 | 指定的岗位对已经完成的巡检内容进行确认、评价 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
11) | 智能巡检 | 式 | 1 | 支持按房间巡检，打卡后能展示出房间中所有设备的报警信息；巡检项有逻辑关系，一个判断项在选是或否后，相关的巡检项才显示和必填 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
12) | RFID标签 | 个 | 3000 | RFID标签：正面 提供图文 频率：13.56mhz协议：ISO14443A 滴胶：表面滴软质水晶胶其他：标签需做抗金属处理，带3m VHB背胶 | [10 empty] | 是 |  | @于科
13) | 巡检仪 | 套 | 10 | 温震、转速一体传感器加手持巡检仪 | [10 empty] | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.5 | 一键抄表 | 式 | 1 | [11 empty] | 是 |  | @于科
1) | 抄表任务配置 | 式 | 1 | 定义自动抄表任务，实现系统按时自动抄表 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 抄表组 | 抄表设置 | 系统门户 |  | 是 |  | @于科
2) | 抄表任务管理 | 式 | 1 | 用户可新增抄表任务、一键自动抄表、手动填写/修正抄表值等 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 巡检模板、执行巡检任务 | 设备巡检 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.6 | 设备维修 | 式 | 1 | [11 empty] | 是 |  | @于科
1) | 故障申报 | 式 | 1 | 对出现故障的设备进行申报 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
2) | 运维处理 | 式 | 1 | 对设备进行维修处理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
3) | 运维查询 | 式 | 1 | 对维修记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
4) | 运维参数配置 | 式 | 1 | 对运维所需要的一些基础信息配置 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 维修任务 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
5) | 故障原因配置 | 式 | 1 | 设定故障原因，便于分析维修 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 故障类型 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
6) | 设备故障库 | 式 | 1 | 标准故障库主要针对于设备和设施三类资产，根据每类资产特点、类型的不同，建立相应的树状层次结构。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 故障类型 | 设备维修 | 设备管理 |  | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.7 | 设备保养检修(E-PM) | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
1) | 保养查询 | 式 | 1 | 对设备保养记录进行查询 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 保养监控 | 式 | 1 | 对设备保养状态进行监控 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 保养记录 | 式 | 1 | 对设备保养结果进行记录 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 保养配置 | 式 | 1 | 对设备的基础信息进行配置 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养组/保养规则/组别配置 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 保养方案 | 式 | 1 | 设定保养方案，指定岗位进行改方案下保养任务 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
6) | 计划保养任务 | 式 | 1 | 设定保养计划，指定保养周期及频率，动态保养模式 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
7) | 手动保养任务 | 式 | 1 | 手动下发指定临时保养任务 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养计划/保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 保养模型 | 式 | 1 | 对设备保养项目及保养内容进行配置（保养项有逻辑关系，一个判断项在选是或否后，相关的保养项才必填） |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 保养规则 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.8 | 备件管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
1) | 备件台账 | 式 | 1 | 查询各配件库当前备件库存数量、型号的台帐 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件台账 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 备件入库 | 式 | 1 | 新到备件入库操作，并形成入库记录 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 备件出库 | 式 | 1 | 备件领用出库操作，并形成出库记录 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件出库 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 入库查询 | 式 | 1 | 对入库记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 出库查询 | 式 | 1 | 对出库记录进行查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件出库 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
6) | 库存盘点 | 式 | 1 | 根据当前库存台帐，下达盘点任务，实现快速盘点，出现异常形成处理意见 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件盘点 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
7) | 库存统计 | 式 | 1 | 统计各配件库房的备件当前存库数量，可按配件分类、厂商、型号进行统计 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件台账 | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 备件使用统计 | 式 | 1 | 按年、月、使用部门统计各类配件使用情况 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备件管理 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.9 | FAB机台数据及其关联查询 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | NA | NA |  |  |  | @刘洋
1） | 子系统首页 | 式 | 1 | 用户进入首页后，可看到权限范围内的厂务设备及厂务设备关联的机台拓扑图，显示预设的提示信息，比如是否有机台有异常，哪些机台正在进行PM，点击提示信息进入信息详情页面，展示异常机台或PM机台信息，比如机台位置、机台责任人、机台异常/PM开始时间，机台关联的厂务系统等。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板/机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无拓扑图 | @刘洋
2） | 工厂机台添加 | 式 | 1 | 添加工厂机台信息，便于进行后续的厂务设备关联。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
A | 水课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 水课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改水课需要维护和关注的设备、机台信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 水课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对水课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 水课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 水课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By管道、设备种类、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 水课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无EQP Type | @刘洋
6) | 水课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 已有机台详细信息和chamber信息，更详细的个别字段客户不需要 | @刘洋
7) | 水课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义水课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 水课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 水课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看水课各系统/管道供应给工厂的重要物料，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。可以在界面中实时查看厂务输出和关联的机台接收数据，包括：厂务端供出的流体流量、压力、温度、流体类型，机台端接收到的流体流量、压力、温度、流体类型等。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 水课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持按物料、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗物料数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无导出 | @刘洋
11) | 水课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的物料信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
12) | 水课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对水课物料关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
13) | 水课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的水课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 查询水课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过 | @刘洋
15) | 查询水课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
16) | 水课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务水课某一根UPW管道上连接的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无法查询某根UPW管路上机台PM计划 | @刘洋
17) | 水课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
18) | 水课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
19) | 水课关联机台和水课设备PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示厂务设备的PM记录和计划，将厂务课室/系统关联的机台的保养情况和厂务设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无法根据科室及系统进行筛选 | @刘洋
20) | 水课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
21) | 水课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无chamber状态信息 | @刘洋
22) | 水课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
23) | 水课看板 | 式 | 1 | 基于水课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无预测及分析 | @刘洋
B | 机械课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 机械课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改机械课需要维护和关注的机械课设备-机台、机械课设备-其他课设备信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 机械课机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对机械课系统/设备关联的工厂机台以及厂务其他课系统设备进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 机械课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 机械课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以根据机械课工作内容，比如洁净室管理、真空系统、排气系统、冰机等进行分类，可以By楼层、FAB Area、设备种类、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 机械课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无EQP Type | @刘洋
6) | 机械课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 已有机台详细信息和chamber信息，更详细的个别字段客户不需要 | @刘洋
7) | 机械课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 支持自定义机械课对机台及厂务其他课设备需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 机械课供应和接收监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂排出进行监控，自定义机械课需要监控的对象，根据不同对象配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 机械课供应和接收监控数据展示 | 式 | 1 | a. 实时查看机械课各系统/管道供应给工厂的重要系统数据，比如新风量、真空压力等； b. 实时查看排气系统接收到的工厂机台排出的气体数据，包括气体类型、流量、压力，支持按相同排气处理系统筛选或按机台筛选； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 机械课洁净室-新风-冰机自动调节 | 式 | 1 | 建立数据模型(考虑人员机台运行情况(满载run货、部分chamber idle、预热等)，排产情况，位置情况，无尘室人员情况；会有不同的散热和产生particle情况)，输入FAB Layout图、机台运行状态、机台附近人员分布情况、当前空调新风系统运行数据、环境数据、环境需求，根据模型计算，反馈空调新风系统需要调节的风量、温度等，进一步向冷热冰机反馈空调系统需要的冷热水供应量等； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房 | 冷热管理与高效机房 |  | 是 |  | @刘洋
11) | 机械课排气系统排气数据关联市政排放标准/系统 | 式 | 1 | 收取厂务设备端排放的流体品质数据，自动与市政排放标准做对比，以图表形式展示对比结果，是否有异常，支持历史数据按时间段查询，历史异常查询，关联异常处理系统； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 70% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @刘洋
12) | 机械课洁净室环境监测关联品质部门对环境检测结果 | 式 | 1 | FAB端实时检测的 Particle、AOC/VOC有机物监测、温湿度检测结果与品质部门测量结果进行对比，以图表形式暂时对比结果、标准spec等内容，支持历史数据按时间段查询，历史异常查询，关联异常处理系统； | 客户已确认移至机械科运维模块下，@刘法丞确认完成情况 | 70% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @刘洋
13) | 机械课供应和接收监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的对象信息。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 机械课供应和接收关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对机械课系统关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
15) | 机械课供应和接收历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂排出的机械课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段厂务输出和工厂排出结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
16) | 查询机械课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
17) | 查询机械课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
18) | 机械课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务某一排气系统连接的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无排气管路对应机台PM计划 | @刘洋
19) | 机械课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
20) | 机械课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
21) | 机械课关联机台和机械课设备PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示机械课设备的PM记录和计划，将机械课关联的机台的保养情况和机械课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
22) | 机械课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
23) | 机械课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 已有机台详细信息和chamber信息，更详细的个别字段客户不需要 | @刘洋
24) | 机械课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
25) | 机械课看板 | 式 | 1 | 基于机械课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 | ui重新布局，已上uat | 是 | 无预测及分析 | @刘洋
C | 气化课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 气化课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改气化课需要维护和关注的设备、机台信息，按气体、化学品类型、供应系统进行添加； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 气化课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对气化课课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 气化课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 气化课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By管道、设备种类、气体/化学品类型、VMB阀箱、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 筛选条件不全 | @刘洋
5) | 气化课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无EQP Type | @刘洋
6) | 气化课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 已有机台详细信息和chamber信息，更详细的个别字段客户不需要 | @刘洋
7) | 气化课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义气化课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 气化课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 气化课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看气化课各系统/管道供应给工厂的重要物料，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。可以在界面中实时查看厂务输出和关联的机台接收数据，包括：厂务端供出的流体流量、压力、温度、流体类型，机台端接收到的流体流量、压力、温度、流体类型等。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 气化课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持按物料、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗物料数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无导出 | @刘洋
11) | 气化课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的物料信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
12) | 气化课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对气化课物料关联的工厂机台进行绑定。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
13) | 气化课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的气化课相关数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 查询气化课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
15) | 查询气化课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
16) | 气化课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务气化课某一类气体或化学品输送到的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无法查询某一类气体或化学品对应机台 | @刘洋
17) | 气化课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
18) | 气化课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
19) | 气化课关联机台和气化课系统PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示气化课设备的PM记录和计划，将气化课关联的机台的保养情况和气化课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
20) | 气化课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
21) | 气化课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 状态转换信息已有，更详细的个别字段客户不需要 | @刘洋
22) | 气化课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
23) | 气化课看板 | 式 | 1 | 基于气化课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
D | 电课主页内容 | 式 | 1 | [7 empty] | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 电课关联机台添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改电课需要维护和关注的设备、机台信息，按配电类型进行添加； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 电课设备-机台关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)对电课系统/设备关联的工厂机台进行绑定，或修改绑定关系，从配电站到供应站到电柜到电缆，包含各路电信息； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 电课关联机台查询 | 式 | 1 | 在看板主界面，确定要查看的机台时，可以直接输入机台名称，也可以通过"FAC-课室"、“FAC-系统”、“Fab”、 “Area”条件过滤出隶属的机台供操作人员选定，机台名称支持输入“*”做模糊查询。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 电课关联机台信息展示 | 式 | 1 | 按课室、系统关联机台，可以By供应站、电柜、电盘、母线、创建时间等进行过滤和筛选，进而查看机台实时状态，报警信息，运行情况等。二级功能界面可直接跳转至“供应与使用信息” 二级功能界面。 | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 电课关联机台查询结果展示 | 式 | 1 | 在看板主界面，显示被查询机台的名称、Area、Current State、EQP Type、EQP Owner联系方式等基础数据； | 客户主动换成其他条件 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台列表/机台拓扑图 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无EQP Type | @刘洋
6) | 电课关联机台详细信息展示 | 式 | 1 | 选中单个机台记录后，可以显示机台的详细信息，包括机台的Chamber信息、Load Port信息、当前在机台的Lot（包括Production、NPW Lot）等详细数据 | 客户不需要 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 状态转换信息已有，更详细的个别字段客户不需要 | @刘洋
7) | 电课关联机台监控设定 | 式 | 1 | 自定义电课对机台需要关注的内容，关注的内容发生变更时，触发提醒；比如设置压降、谐波、以及针对工厂机台状态的改变，机台特定警报，机台特定Event等实时监控，机台开始PM后或相关Event发生时，通过短信，邮件或者CT2等形式进行通知水课对应人员。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 电课供应和使用监控设定 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用进行监控，配置参数的验证规则，包括需求、上下限（Spec Limit、Control Limit）、SPC验证规则（WECO Rule），违反上下限或SPC验证规则后的Action（触发OCAP、发送alarm mail、发送alarm短信等）。并可通过关联关系直接进行机台，厂务设备，lot，wafer等控制设定。 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | SPEC设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 电课供应和使用监控数据展示 | 式 | 1 | 实时查看电课各回路、电柜、电盘、母线供应的电流、电压等数据，并同步展示对应工厂各机台的使用数据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 电课供应和使用监控数据筛选 | 式 | 1 | 支持查看汇总数据，支持电路、电柜、电盘、按“Fab”、 “Area”等条件筛选出隶属的机台查询并展示结果；查询的是机台侧时，查询结果为机台消耗电量数据记录及统计报表；查询的是厂务侧时，查询结果为厂务供应电的数据统计报表；支持导出查询结果； | 目前报表统计功能具备，需增加报表导出 | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无导出 | @刘洋
11) | 电课供应和使用监控数据添加 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加、修改需要查询和监控的供应给工厂的电力相关信息。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时参数设定 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
12) | 电课供应和使用关联 | 式 | 1 | 支持用户(管理员)添加对电课关联的工厂机台进行绑定，建立从供应站->电柜->电盘->母线逐级绑定关系； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台列表 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
13) | 电课供应和使用历史情况查询 | 式 | 1 | 对厂务输出和工厂使用的电力数据进行统计，支持用户查询过去某一时间段输出和接收结果，如有异常，显示异常，关联异常处理系统，可跳转至异常处理系统查看异常处理结果； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计/区域统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 查询电课关联机台定期保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年的定期PM情况和计划，包括周保，月保，季保，半年保，年保等。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； | 客户不需要 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
15) | 查询电课关联机台条件保养 | 式 | 1 | 可查询到过去半年和未来半年条件保养(一定跑片量或一定耗材使用时间)的PM情况。查询结果包括：保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无保养是否通过，无统计和分析 | @刘洋
16) | 电课关联机台保养查询结果展示 | 式 | 1 | 在机台PM查询界面，选定某一个或多个机台后，可以查询到机台的PM历史和计划的详细信息，包括Plan Name，Category（Scheduling、UnScheduling 、Times、Condition），Current State，Due Date，Early Due Date，Last Processed Date等。支持多个机台同时查询，支持对查询结果按一定条件进行筛选，并行成报表；比如可以查询厂务电课某一母线上的X个机台未来一个月的PM计划，机台当前状态、预计最早PM开始/结束时间、预计最晚PM开始/结束时间，显示预计未来第X天某一时间段有Y个机台均处于PM状态； |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM计划 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 | 无法查询某一母线对应机台PM计划 | @刘洋
17) | 电课关联机台当前PM中机台查询 | 式 | 1 | 在当前PM中机台看板，列出所有正在做PM Job的机台，及PM Job对应的PM Plan信息。点击PM Job行，可以显示关联PM Plan的详细情况。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
18) | 电课关联机台PM历史情况查询 | 式 | 1 | 在PM执行历史记录查询界面，选定查询时间范围及机台后，列出该时间段内机台做过的PM Job记录，如果不限定查询机台，列出该时间段内所有的PM Job记录。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
19) | 电课关联机台和电课系统PM情况分析及建议 | 式 | 1 | 可在界面中展示电课设备的PM记录和计划，将电课关联的机台的保养情况和气化课设备本身的保养情况进行叠加分析以及未来PM建议。 | 客户主动变更 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | PM任务 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
20) | 电课关联机台异常查询 | 式 | 1 | 关联机台异常down机或者非计划PM查询，查询结果包括：Down机时间、复机时间、保养时间、保养耗时、保养后monitor是否通过等，并对数据进行统计和分析，以表格和图形展示； |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | PM任务/异常查询 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
21) | 电课关联机台状态切换查询 | 式 | 1 | 查询结果包括机台状态转换记录、Chamber状态转换记录，可以统计某一时间段机台状态数据，机台生产时间、闲置时间、Down机时间等 | 客户不需要 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 机台详情 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
22) | 电课关联机台工艺查询 | 式 | 1 | 按一定条件筛选出一个或多个目标机台之后，可以看到机台生产的process以及关联Flow，Step上的原物料信息等，提供表格化的机台-Flow-Route-Step-Materials显示界面，同时通过图形化的界面显示他们之间的连接关系。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | 工艺统计 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
23) | 电课看板 | 式 | 1 | 基于电课工程师和管理人员的需求，对工厂和厂务相关信息进行统一展示。同时包含指定的预测和分析功能。 | 除水科UPW外没指定 | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 机台看板 | Fab机台及关联查询 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
E | 公共查询平台 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  |  |  | @刘洋
1) | 工厂运营状况查询 | 式 | 1 | 基于每日生产会议的信息，展示厂务关心的生产运营情况和数据，比如wafer start，wafer out，Bank，WIP，Cycle Time等等，便于厂务对于过往运营的分析和未来运营策略的制定。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 工厂运营计划查询 | 式 | 1 | 基于IE的数据和信息，展示各个机台的OEE情况，以及新进机台计划，机台转制程计划，原材料使用计划等。便于厂务进行动态的调整和预知。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 工厂作业查询 | 式 | 1 | 工厂内所有作业查询，诸如登高作业，危险作业等，可通过条件筛选出与厂务相关的作业情况。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 事件清单 | 式 | 1 | 以图表的形式展示带有厂务标签的事件，并展示所有相关信息，诸如开始结束时间，责任人，跟进人，状态等等。对工厂发生的各种与厂务关联事件进行统一的整理和分析。 |  | 85% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 公共查询平台 | Fab机台及关联查询 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.1 | 知识库 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 知识库分类功能 | 式 | 1 | 增加知识库内容，包括单位编号、标题、文件编号、发文机构、内外部文件、文件分类、发文时间、搜索关键定管理等。 | 没有知识库改为文档管理上传管理文件不需要这些字段 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 文档管理 | 文档管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 知识库看板 | 式 | 1 | 对用户提供知识库文档查询功能，可按分类、关键字进行搜索查询，电脑端和移动端查询功能相同。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 文档管理 | 文档管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.11 | 证照管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 证照类型管理 | 式 | 1 | 对单位各类证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为企业各类证照资质的有效期。当证照临近有效期需要进行年审或各种审核时，进行提醒。对过期证照进行提醒 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 证照看板 | 式 | 1 | 对特种设备证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为证照资质的有效期。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 证照录入 | 式 | 1 | 对各类特种作业操作人员的证照进行登记管理，上传证照附件，核心内容为各类证照资质的有效期。 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 证照管理 | 证照管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 证照到期提醒 | 式 | 1 | 证照即将到期时，进行提醒 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 分类管理 | 证照管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.12 | 培训考试 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 外部人员培训子系统 | 式 | 1 | 对外部人员依据年度培训规划建立培训计划；对培训资料进行管理，形成资料库；建立相关专题试题库，试题类型包含但不限于单选、多选、判断等;根据需要培训考试的内容通过试题库按照既定规则生成试卷，可进行模拟考试或正式考试，系统自动判分，并可回溯错误试题;按照登录用户显示考试成绩，并根据权限统计各个用户的成绩;根据考试及培训的时间，对当事人进行提醒。 | 对考试培训没有时间限制，没有提醒 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训配置、我的课程、培训台账、考试题库、开始配置、我的考试、考试台账 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 内部人员培训子系统 | 式 | 1 | 对内部人员依据年度培训规划建立培训计划；对培训资料进行管理，形成资料库；建立相关专题试题库，试题类型包含但不限于单选、多选、判断等;根据需要培训考试的内容通过试题库按照既定规则生成试卷，可进行模拟考试或正式考试，系统自动判分，并可回溯错误试题;按照登录用户显示考试成绩，并根据权限统计各个用户的成绩;根据考试及培训的时间，对当事人进行提醒。 | 对考试培训没有时间限制，没有提醒 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训配置、我的课程、考试题库、开始配置、我的考试 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 培训系统看板 | 式 | 1 | 展示各种培训考试相关数据和信息。 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 培训台账、考试台账 | 培训管理、考试管理 | 知识培训考核 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.13 | 智能话务系统 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1) | SCADA报警弹屏 | 式 | 1 | 对接水、气化、机械、电力系统的SCADA，当发生时实报警时，报警信息弹屏显示 |  | 100% | [10 empty] | 外采
2) | 来电弹屏 | 式 | 1 | 手机或座机电话来电时，弹屏显示 |  | 100% | [10 empty] | 外采
3) | 智能外拨 | 式 | 1 | 电话呼出功能，可自动索引建议被呼叫者 |  | 100% | [10 empty] | 外采
4) | 录音监控 | 式 | 1 | 呼出/来电自动录音 |  | 100% | [10 empty] | 外采
5) | 报表统计 | 式 | 1 | 电话语音系统报警表 |  | 100% | [10 empty] | 外采
6) | 在线客服 | 式 | 1 | 客服功能可索引智慧库 |  | 100% | [10 empty] | 外采
7) | 工单系统 | 式 | 1 | 工单发起、工单进度追踪、工单结束 |  | 0% | [10 empty] | 外采
8) | 历史查询 | 式 | 1 | 查询历史派单记录 |  | 0% | [10 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.14 | 报警管理 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1) | 中控室大屏UI展示 | 式 | 1 | 根据当日FMCS系统运行情况，在中控室大屏进行报警分析展示 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 中控室大屏 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
2) | 实时报警联动 | 式 | 1 | 根据报警等级及报警内容中的关键字可索引报警内容或设备的相关处理机制等 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
3) | 报警分类查询 | 式 | 1 | 历史报警分类查询 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
4) | 报警处理机制 | 式 | 1 | 根据报警信息显示报警处理机制 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
5) | 报警推送配置 | 式 | 1 | 有新报警数据被接入FMCS系统后，将重要报警数据通过消息通知中心实时推送给相关人员 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警设置 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
6) | 报警推送 | 式 | 1 | 根据报警等级不同，通过电话、广播、短信等方式推送至相关工作人员 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警设置 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
7) | 桌面报警提醒 | 式 | 1 | 在桌面安装报警提醒客户端，常驻Windows通知区，可按设备类别、关键字订阅感关心的报警，不同级别的报警以任务区通知、弹窗等形式进行提醒，让主办在办公室也能第一时间掌握重要报警。 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 报警提醒弹窗 | 右下角弹窗 | 系统门户 |  | 是 |  | @胡炜
8) | 报警&摄像头联动 | 式 | 1 | 当有特定的设备报警时能相关摄像头能转向设备， 打开相关摄像头画面 | WEB端与客户视频端不匹配，功能未实现 | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
9) | 工单发起 | 式 | 1 | 根据报警信息发起工单 |  | 100% | 2024-09-30 |  |  |  | 业务报警 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
10) | 报表分类 | 式 | 1 | 报警报表分类（水、气化、机械、电课等不同格式） |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
11) | 报表处理 | 式 | 1 | 报表制作 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
12) | 图表生成 | 式 | 1 | 报表文件生成，可导出 |  | 0% | 2024-11-30 |  |  |  | 报警分析 | 报警管理 | 报警管理 |  | 是 |  | @胡炜
小计 Sub-total
2.15 | 气化课运维管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @马俊
1) | GC/GR/BSGS/MIX设备管理 | 式 | 1 | 特气气体供应设备管理，可新增/删除 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备状态可视化 | 设备管理/气化课运维 | 四科运维 |  | 是 | 新增/删除 功能在ALL-设备管理-设备档案菜单下进行新增/删除，在设备状态可视化菜单下无新增/删除 | @马俊
2) | 钢瓶生命周期管理 | 式 | 1 | 为钢瓶建立台账，对钢瓶从领取、暂存、切换、上架、下架、还库的全生命周期进行智能化管理。对于过期钢瓶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 钢瓶管理 | 气体管理 | 四科运维 |  | 是 | 气体管理菜单名为气瓶管理，对于过期钢瓶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师（无邮件功能） | @马俊
3) | 气体钢瓶更换计划 | 式 | 1 | 根据气体供应设备运行参数计算出气瓶更换时间，生成更换任务 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 特气设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 | 更换任务：客户要求进行手动开单 | @马俊
4) | 气瓶更换工单 | 式 | 1 | 生成工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 气瓶更换 | 气体管理 | 四科运维 |  | 是 | 客户要求进行手动开单 | @马俊
5) | 换瓶SOP过程记录（检查表） | 式 | 1 | 换瓶SOP过程记录 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端 |  | 是 |  | @马俊
6) | 气瓶更换视频录制留档 | 式 | 1 | 对气瓶更换过程进行视频录制，并关联更换工单，可在工单中查看 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端 |  | 是 |  | @马俊
7) | 气瓶更换任务看板 | 式 | 1 | 以看板的形式，展示当日要执行的换瓶任务和酸桶状态，并在值班室电视上全屏展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览/任务看板 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
8) | 气体供应设备状态 | 式 | 1 | 实时显示气体供应设备状态 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 特气设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
9) | 气体用量统计分析 | 式 | 1 | 统计固定周期的气体消耗量和历史趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气/特气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
10) | 酸桶供应设备管理 | 式 | 1 | 化学液剂供应设备管理，可新增/删除 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备状态可视化 | 设备管理/气化课运维 | 四科运维 |  | 是 | 新增/删除 功能在ALL-设备管理-设备档案菜单下进行新增/删除，在设备状态可视化菜单下无新增/删除 | @马俊
11) | 化学酸桶生命周期管理 | 式 | 1 | 为酸桶建立台账，对酸桶从领取、暂存、切换、上架、下架、还库的全生命周期进行智能化管理，对于过期酸桶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶台账 | 化学品管理 | 四科运维 |  | 是 | 对于过期酸桶进行提醒，邮件发送给主办，主办核实后转发给机台工程师，此功能无 | @马俊
12) | 化学酸桶更换计划 | 式 | 1 | 根据化学供应设备运行参数计算出更换时间，生成更换计划 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 | 更换任务：客户要求进行手动开单 | @马俊
13) | 酸桶更换工单 | 式 | 1 | 生成工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶更换 | 化学品管理 | 四科运维 |  | 是 | 客户要求进行手动开单 | @马俊
14) | 换桶SOP过程记录（检查表） |  |  | 换桶SOP过程记录 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端 |  | 是 |  | @马俊
15) | 酸桶更换视频录制留档 | 式 | 1 | 对酸桶更换过程进行视频录制，并关联更换工单，可在工单中查看 |  | 100% | 2024-11-30 | [5 empty] | 移动端 |  | 是 |  | @马俊
16) | 酸桶更换任务看板 | 式 | 1 | 以看板的形式，展示当日要执行的换桶任务和酸桶状态，并在值班室电视上全屏展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览/任务看板 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
17) | 化学品供应设备状态 | 式 | 1 | 实时显示化学供应设备状态 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 酸桶设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
18) | 槽车填充台账管理 | 式 | 1 | 对槽车化学品载入进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 充装台账 | 化学品管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
19) | 槽车填充时间提醒 | 式 | 1 | 可根据化学品消耗量自动计算槽车填充时间和通知槽车的时间并做出提醒 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 化学品供应设备 | 设备状态可视化 | 四科运维 |  | 是 | 有下次更换时间提醒，无通知槽车时间提醒 | @马俊
20) | 化学用量统计分析 | 式 | 1 | 统计固定周期的化学品消耗量和历史趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 化学品耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
21) | 气体侦测器管理 | 式 | 1 | 提供操作窗口，工程师可录入相关侦测器信息，可新增/删除 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 | 新增/删除 功能在ALL-设备管理-设备档案菜单下进行新增/删除，在设备状态可视化菜单下无新增/删除 | @马俊
22) | 信息批量导入/导出 | 式 | 1 | 可提供数据导入窗口，实现侦测器信息批量导入/导出 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 | 导入窗口：功能在ALL-设备管理-设备档案菜单下进行 | @马俊
23) | 气体侦测器维护 | 式 | 1 | 可提供侦测器维护计划 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @马俊
24) | 维护调整 | 式 | 1 | 可提供侦测器维护调整功能，可自定义维护日期 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @马俊
25) | 维护工单 | 式 | 1 | 可生成维护工单，更新传感器，更换过滤器，更换纸带等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @马俊
26) | 侦测器状态查询监视 | 式 | 1 | 可与GMS系统在线对接，检查侦测器运行状态，隔离/未上线隔离等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器台账 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
27) | 侦测器健康状况分析 | 式 | 1 | 根据侦测器故障报警率及传感器及耗材使用情况进行侦测器健康状态分析 |  | 0% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 | 与客户确认功能删除 0310：对应侦测器状态 | @马俊
28) | 侦测器隔离清单导出 | 式 | 1 | 根据机台名称或生产区域、气体类型等不同方式，灵活方便的导出侦测器隔离清单，并打通ESH系统，进行隔离作业申请 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器隔离 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 | 未打通ESH系统 | @马俊
29) | 侦测器隔离工单 | 式 | 1 | 为侦测器作业提供协同作业工单，让作业人员和ERC人员共同协同完成侦测器的隔离解隔离作业 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 侦测器隔离 | 侦测器管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
30) | 一键隔离/解隔离 | 式 | 1 | 打通隔离工单和GMS系统，实现在线一键完成工单中侦测器隔离/解隔离操作 |  | 0% | 2024-12-30 |  |  |  | @刘法丞 |  |  |  | 是 | 未打通GMS系统 | @马俊
31) | 侦测器备品备件管理 | 式 | 1 | 侦测器备品备件管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备品备件 | 设备管理 |  | 是 |  | @马俊
32) | 大宗气抄表任务 | 式 | 1 | 为大宗气流量计、压力表、分析仪建立抄表任务，并实现手动一键抄表/定期自动抄表。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 | 无压力表和分析仪 | @马俊
33) | 大宗气流量统计 | 式 | 1 | 以多种维度统计大宗气各气体流量情况。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
34) | 大宗气曲线查看 | 式 | 1 | 查看大宗气流量、压力、CQC设备的数值曲线，以便分析异常和趋势 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 大宗气耗量统计 | 耗量统计 | 四科运维 |  | 是 | 无压力表和分析仪 | @马俊
35) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
36) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
37) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
38) | SPC报告定时自动生成（各课通用） | 式 | 1 | 根据设定，定时自动生成固定周期（日、周、月）的SPC指标分析报告，提供查看和下载； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
39) | 气化课交接班台账 | 式 | 1 | 建立气化课交接班台账，提供交接班台账的审批 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 交接班 | 值班管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
40) | 气化课日常报表 | 式 | 1 | 气化课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 报表管理 | 四科运维 |  | 是 | 缺少10张报表模版，打印功能缺少 | @马俊
41) | 气化科综合看板 | 式 | 1 | 气化科综合看板 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 平台概览 | 四科运维 |  | 是 |  | @马俊
42) | PID图控 | 式 | 1（79张） | 各系统目标内容的PID图，并附带历史曲线 |  | 5% | [5 empty] | PID监控 | 四科运维 |  | 是 | PID图持续开发中，测试环境上线12张 | @马俊
小计 Sub-total
2.16 | 水科系统运维 | 式 | 1 | [10 empty] | 水科运维BOQ外新增功能： 值班管理 供应管理 化学品管理-易制毒购买证管理；化学品最优用量算法及预测 |  |  | @刘洋
1) | 水课系统无固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 通过读取监控系统数据建立数据模型计算出无固定周期耗材的更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 耗材全生命周期管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
2) | 水课系统固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 固定期周更换的耗材进行耗材管理、并可以自动计算更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 耗材全生命周期管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
3) | 耗材更换工单 | 式 | 1 | 耗材更换工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 保养任务 | 设备保养 | 设备管理 |  | 是 |  | @刘洋
4) | 耗材更换任务 | 式 | 1 | 移动端扫码进行耗材更换 |  | 0% |  |  | NA | NA | 保养任务 | 设备保养 | 移动端 |  | 是 |  | @刘洋
5) | 水平衡分析 | 式 | 1 | 根据现场安装的大量数字水表及水流量传感器数据实时进行水用量分析 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | all | 水平衡管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
6) | 水课日常报表 | 式 | 1 | 水课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 综合管理的所有报表 用量报表 载出报表 | 综合管理 化学品管理 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
7) | 纯水水质检测（金属阴阳离子） | 式 | 1 | 对纯水（金属阴阳离子）水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 纯水检测 | 水质检测 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
8) | 纯水水质检测（细菌） | 式 | 1 | 对纯水（细菌）水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 纯水检测 | 水质检测 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
9) | 废水水质检测 | 式 | 1 | 对废水水质检测记录进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 废水检测 | 水质检测 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
10) | 相关性分析 | 式 | 1 | 通过聚类或专家访谈等方式对废水/纯水检测指标进行标定，利用皮尔逊相关系数模型计算各指标和污染程度之间的相关度，并将结果可视化。 |  | 10% | 2024-12-30 |  | NA | NA | 关系图谱 关系配置 | 指标影响矩阵 相关性分析 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
11) | 载入总表 | 式 | 1 | 对所有化学品载入进行台账的查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 用量报表 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
12) | 一般化学品载入 | 式 | 1 | 对一般化学品载入进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般化学品台账 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
13) | 易制毒化学品购进台账 | 式 | 1 | 对易制毒出入库进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 易制毒台账 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
14) | 易制毒化学品出入库 | 式 | 1 | 对易制毒进行出入库，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 易制毒出入库 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
15) | 化学品用量记录 | 式 | 1 | 对化学品用量进行自动统计，同时支持人为校正 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 每日用量记录 | 化学品管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
16) | 一般废液委外及台账 | 式 | 1 | 对一般废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
17) | 一般固废委外及台账 | 式 | 1 | 对一般固废委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
18) | 一般废弃物处理周期预测 | 式 | 1 | 一般废弃物处理周期预测是指通过建立数学模型，预测一般废弃物处理过程中的处理周期，以便更好地规划和管理一般废弃物处理过程。 |  | 0% |  |  | NA | NA | 一般废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
19) | 危险废液委外及台账 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
20) | 危险固废委外及台账 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行台账的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
21) | 危险废弃物入库 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行入库的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 危废入库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
22) | 危险废弃物出库 | 式 | 1 | 对危险废液委外进行出库的登记，同时提供明细的查询、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | 危废出库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
23) | 危险废弃物处理周期预测 | 式 | 1 | 危险废弃物处理周期预测是指通过建立数学模型，预测危险废弃物处理过程中的处理周期，以便更好地规划和管理危险废弃物处理过程。 |  | 0% |  |  | 危废入库 | 危废入库 | 危险废弃物 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
24) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
25) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
26) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； | @常宇 | [5 empty] | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 | 客户实际无此需求 | 是 | 与客户确认功能删除 0310：对应spc曲线、报警 | @刘洋
27) | SPC报告自动生成 | 式 | 1 | 定期生成纯废水系统每日曲线及月度曲线 |  |  |  |  | NA | NA | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 四科运维 |  | 是 |  | @刘洋
28) | 机台侧用水量预测及分析 | 式 | 1 | 依据历史数据、机台生产情况对用水量进行分析及预测 |  | 0% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 水量报表 | 水平衡 | 水科运维 |  | 是 | 0215算法 | @刘洋
29) | 废液液位监控 | 式 | 1 | 废液液位监控 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 废弃物入库 | 废弃物管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
30) | 水泵振动度评级 | 式 | 1 | 监控水泵振动，根据振动情况进行评级 | @于科 |  |  |  | NA | NA | NA | 振动分析 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
31) | 水科综合看板 | 式 | 1 | 将控制系统的数据以及信息系统数据进行统计分析，通过一张图展示水课UPW/WWT内控指标、设备运行情况、能耗情况、水量消耗情况、化学品用量情况等数据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 综合看板 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
32) | 超纯水验证线系统 | 式 | 1 | 包括设备、仪表台账等系列功能均需增加，与现有UPW系统对标 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 运行数据 验证计划 仪表排期 | 验证管理 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
33) | PID图控 | 式 | 1（13张） | 各系统目标内容的PID图 |  | 77% |  |  | NA | 13个子系统PID | 纯水系统 废水系统 给排水系统 | PID监控 | 水科运维 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.17 | 机械科系统运维 | 式 | 1 | [13 empty] | @于科
1) | 机械科系统无固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 通过读取监控系统数据建立数据模型计算出无固定周期耗材的更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | PMS保养 | 是 |  | @于科
2) | 机械科系统固定期耗材更换管理 | 式 | 1 | 固定期周更换的耗材进行耗材管理、并可以自动计算更换计划，更换提示，更换记录等，并完成更换工单等功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | PMS保养 | 是 |  | @于科
3) | 耗材更换工单 | 式 | 1 | 耗材更换工单 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 保养管理 耗材全生命周期管理 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 | PMS保养 | 是 |  | @于科
4) | 耗材更换任务 | 式 | 1 | 移动端扫码进行耗材更换 |  | 0% | NA | [5 empty] | 机械课运维 |  |  |  | @于科
5) | 机械课日常报表 | 式 | 1 | 机械课日常报表系统，根据SCADA数据、历史数据完成相应报表，共10张报表，可手动调整，存档及打印等基本功能 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 【1】：AR追踪表 【2】：HV开启记录表 【3】：每日工作报表 【4】：重要工作公告板 【5】：PR追踪表 【6】：Expense请款记录表 【7】：能源费用追踪表 【8】：PO报表 【9】：出入库分析报表-出入库汇总报表 【10】：出入库分析报表-分批次收货出入库明细报表 【11】：出入库分析报表-分批次收货实际PO报表 【12】：出入库分析报表-OPEN项收货出入库明细报表 【13】：出入库分析报表-OPEN项收货实际PO报表 【14】：ME校验报表-1030 【15】：化滤寿命综合报表 【16】：采油消耗报表 | 报表管理 | 机械课运维 | 所有报表都已评审完毕 | 是 |  | @于科
6) | 洁净间环境检测管理(AMC) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(AMC)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
7) | 洁净间环境检测管理(VOC) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(VOC)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
8) | 洁净间环境检测管理(Particle) | 式 | 1 | 对洁净间环境检测(Particle)进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 洁净室环境监测 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
9) | 相关性分析 | 式 | 1 | 找到影响各个指标的重要因素，通过热力图进行可视化，识别重要指标和关联指标。 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 洁净室环境因子相关性分析 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕，算法目前排期不在1130 前端确认1130交付 | 是 |  | @于科
10) | 动力系统及PCW系统水质管理台账 | 式 | 1 | 对动力系统和PCW系统的水质进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能，并与水质报告及实时监测联动 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 水质检测记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
11) | 动力系统及PCW系统加药管理台账 | 式 | 1 | 对动力系统和PCW系统的加药进行台账的登记，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能，含加药记录及药剂的液位实时监测 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 加药记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
12) | 动力系统及PCW系统水质分析及加药预警 | 式 | 1 | 基于动力系统和PCW系统水质分析结果，关联加药台账，对加药进行预警管理，给出动态加药提示 |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | 水质检测记录 | 水质及加药管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
13) | 动力系统及PCW系统加药药剂管理 | 式 | 1 | 对动力系统及PCW系统加药药剂进行管理，形成电子化药剂仓库，同时提供明细的查询、导入、导出、修改、删除功能 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 加药记录 | 洁净间数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
14) | GHVAC粉尘过滤器生命周期管理 | 式 | 1 | 管理GHVAC粉尘过滤器全生命周期，用户可直接查询过滤器装入、维修、保养、点检等全生命周期活动及结果。 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | 空调机组粉尘过滤器生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
15) | PCW滤袋生命周期管理 | 式 | 1 | 管理PCW滤袋生命周期，与水质管理联动，水质异常或定期更换记录可关联到更换时的水质数据 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | PCW滤袋生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
16) | 无尘室的粉尘过滤器&化学过滤器全生命周期管理 | 式 | 1 | 管理无尘室的粉尘过滤器&化学过滤器全生命周期，用户可直接查询过滤器装入、维修、保养、点检等全生命周期活动及结果。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 无尘室粉尘过滤器全生命周期管理 | 耗材全生命周期管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
17) | 冰机冷量预测 | 式 | 1 | 冰机运行策略依赖于冷量需求量，我们根据冰机运行的历史数据，使用神经网络等算法对未来一段时间的冷负荷需量进行精准预测 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
18) | 冰机能效评估与决策 | 式 | 1 | 为每一台冰机建立能效模型：测量冰机单体的水流量、进水温度和出水温度，计算当前负载下的制冷量，根据冰机单体的功率和制冷量的比值计算冰机的能效比COP |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
19) | 冰机先进控制 | 式 | 1 | 提供先进控制算法模块，以负荷预测的前馈算法替代原有简单的以固定设定值方式的控制逻辑 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 | 产品解释:页面有此功能, 《高效制冷机房》, 但后台实际并未下发功能 | @于科
20) | 冰机能效对标 | 式 | 1 | 对冰机能效节点进行能源绩效分析，综合评估节点在不同时间维度的能源绩效水平 |  | 35% | 待定 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
21) | FFU过滤器可视化 | 式 | 1 | 以可视化方式真实反应FFU过滤器的分布及运维情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
22) | 过滤器更换提醒 | 式 | 1 | 根据Scada收集到的压差异常数据进行更换提醒，并生成工单。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
23) | 化学过滤更换系统 | 式 | 1 | 根据化学过滤器的检测结果生成对应的保养任务，并生成工单，更换任务完成后进行记录。 |  | 90% | 2024-11-30 |  |  |  | FFU及化滤可视化模型 FFU化滤更换工单管理 | 化学过滤器更换管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
24) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标设定 | SPC指标管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
25) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 930 |  |  |  | SPC指标查询 | SPC指标管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
26) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； |  | 0% | -- |  |  |  | -- | SPC指标管理 | 机械课运维 |  | 是 | 与客户确认功能删除 0310：对应spc曲线、报警 | @于科
27) | VOC/SEX废气系统接入 | 式 | 1 | VOC/SEX废气系统接入 |  | 100% | 930 |  |  |  |  | TOTALVIEW | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
28) | 能源分析 | 式 | 1 | 用热水量消耗分析、用冷水消耗分析；市政热水、蒸汽量、天然气用量统计；柴油用量分析 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 消耗计量管理 | 能源管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
29) | 中央动力系统（冷热水）机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集冷水和热水系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护。 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | 运行优化建议 | 高效制冷机房管理 | 机械课运维 | 原型评审完毕 | 是 |  | @于科
30) | 排气系统机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集排气系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务和机台相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | EXH系统供应管理 | 供应管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
31) | PCW系统机台数据分析 | 式 | 1 | 通过实时监测和收集冷却水系统的各种数据，这一功能有助于分析和评估系统性能，通过采集厂务和机台相对应的数据来识别潜在的问题，及时采取措施进行维护 |  | 35% | 2024-11-30 |  |  |  | PCW系统供应管理 | 供应管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
32) | MAU系统数据分析模型 | 式 | 1 | 建立MAU与洁净室状态的数据模型，分析在合适外气环境下排风对洁净室的影响 |  | 35% | 待定 | 算法排期 |  |  | 洁净室环境因子相关性分析 | 洁净室数字化管理 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
33) | 机械课任务看板 | 式 | 1 | 通过看板的形式将任务实时滚动显示。包括任务执行统计、关键任务执行进度情况。通过任务看板可对机械课各任务进行追踪追溯，督促值班工程师按时完成任务 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 机械课任务看板 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
34) | 机械科综合看板 | 式 | 1 | 通过看板展示机械课设备运行情况、各系统实时运行情况、房间温度情况等数据。完整呈现机械课各系统运行健康情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 机械课综合看板 | 机械课运维 |  | 是 |  | @于科
35) | PID图控 | 式 | 1（13张） | 各系统目标内容的PID图 |  | 35% | 待定 | [7 empty] | 是 |  | @于科
小计 Sub-total
2.18 | 电课运维 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | 电课综合看板 | 式 | 1 | 通过看板展示电课设备运维任务、主进状态、负载率、任务执行情况、报警信息等数据。完整呈现电课各系统运行健康情况 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电科综合看板 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
2) | 电课单线图看板 | 式 | 1 | 将全厂供电情况以单线图的方式展示在看板中，包括开关状态、关键设备的实时电压电流功率等数据，完整呈现全厂供电情况。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电科单线图看板 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
3) | 电课报表 | 式 | 1 | 以控制系统以及管理系统数据为依托，根据电课需求，定制电量消耗、设备巡检、设备保养等报表，提供查询、导出、打印文件等功能。报表数量不超过10张。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 电课报表 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
4) | SPC指标设定 | 式 | 1 | 通过经验定义SPC的阈值，建立规则模型。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
5) | SPC指标查询 | 式 | 1 | 对SPC指标进行自定义查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 |  | @胡炜
6) | SPC内控指标异常值检测分析 | 式 | 1 | 通过聚类可以得到每一簇数据的值，进而进行箱形图分析，识别每一区间异常值； | 由@常宇确认完成情况 | [5 empty] | SPC指标管理 | 电科运维 | 四科运维 |  | 是 | 与客户确认功能删除 0310：对应spc曲线、报警 | @胡炜
小计 Sub-total
2.19 | 消防系统管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @马俊
1) | 设备管理 | 式 | 1 | 设备管理为火灾报警主机、电气火灾监测、消防水、VESDA、防火门、防烟\排烟、应急疏散指示及照明等系统的消防设备提供数据基础；可以实现不同消防专业的基础数据新增、编辑以及删除功能。设备管理主要包括设备分类管理、设备台账管理、备件台账管理三部分功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 基础配置 设备台账 | 设备台账 | ERC |  | 是 |  | @马俊
2) | 设备巡检 | 式 | 1 | 系统支持以房间或系统为维度进行巡检，通过提前设定好的巡检规则及计划自动生成巡检任务，将巡检任务分配到对应的执行组进行巡检任务闭环管理。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 巡检规则 巡检组 巡检计划 巡检任务 计划日历 | 设备巡检 | ERC |  | 是 |  | @马俊
3) | 报警核查 | 式 | 1 | 包括报警通知、报警列表、报警详情、报警处理等功能。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 实时报警台 告警历史 | 报警核查 | ERC |  | 是 |  | @马俊
4) | 维修管理 | 式 | 1 | 查询维修记录、报送故障、维修审批、维修登记、维修完成确认、备件领用等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备维修工单 | 维修管理 | ERC |  | 是 |  | @马俊
5) | 三维可视化接口 | 式 | 1 | 在三维可视化系统中显示消防系统报警及设备等相关信息 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 三维可视化系统 | ERC | 318 | 是 | 预计0218开发上线 | @马俊
6) | 火警主机报警监控记录 | 式 | 1 | 火警主机实时报警状态记录、发送给服务系统 | [6 empty] | 实时报警台 告警历史 | 报警核查 | ERC |  | 是 |  | @马俊
7) | 火警主机接入 | 式 | 1 | 火警主机通信协议管理配置、通讯板卡6套 | [12 empty] | 外采
8) | 消防水系统接入 | 式 | 1 | 系统将集成消防水系统物联网设备，并采集消防水系统实时报警点位，通过平台统一管理报警信息并在三维可视化进行展示。 | [10 empty] | 是 | 未做 | @马俊
9) | 工单系统 | 式 | 1 | 工单管理提供工单录入的窗口，实现工单的发起和跟踪，工单发起主要包括报警工单的派发和设备维修工单的派发两部分内容，工单列表实现工单详情的查看。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备维修工单 设备保养工单 | 维修管理 设备保养 | ERC |  | 是 |  | @马俊
10) | 物资管理系统 | 式 | 1 | 针对物资通过PDA进行出入库、最低库存预警管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 备件入库 备件出库 备件台账 物资种类管理 入库管理 出库管理 物资台账 | 备件管理 物资管理 | ERC |  | 是 |  | @马俊
11) | 计量器具管理 | 式 | 1 | 实现计量器具校验预警、执行闭环管理。 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 备件管理 | ERC | 已和客户确认，不需要这个功能（有邮件），如果验收一定要这个点，可以说用IFP里面的功能 | 是 | 已和客户确认，不需要这个功能（有邮件），如果验收一定要这个点，可以说用IFP里面的功能 0310：对应四科检测管理 | @马俊
12) | 应急处置卡联动管理 | 式 | 1 | 根据不同报警点实现应急处置卡与点位联动管理 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  |  | 三维可视化系统 | ERC |  | 是 |  | @马俊
小计 Sub-total
2.2 | 报表中心 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | @尹创科
1) | 报表管理 | 式 | 1 | 对各类业务报表进行统一的管理，实现增加或删除报表，包括表报名称、引用地址、查询权限等。 |  | 100% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @尹创科
2) | 报表查询 | 式 | 1 | 根据系统用户权限，查询和展示报表，报表可导出为EXCEL/WORD/PDF格式报表可根据单位、日期等条件进行查询。 |  | 100% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @尹创科
3) | 报表开发 | 式 | 1 | 根据报表样式，开发各类报表。 |  | 100% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @尹创科
4) | 报表工具 | 套 | 1 | 类EXCEL模式的报表开发工具 |  | 100% | 2024-11-30 | [7 empty] | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.21 | 移动端应用 | 式 | 1 | 安卓版 | [12 empty] | 外采
A | 员工版 | 式 | 1 | 值班人员移动保养、巡检、抄表等，安卓版 | [12 empty] | 外采
1) | 气瓶管理 | 式 | 1 | 在移动终端实现气瓶台账的创建、变更等管理 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
2) | 酸桶管理 | 式 | 1 | 在移动终端实现酸桶台账的创建、变更等管理 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
3) | 气瓶更换 | 式 | 1 | 使用移动终端接受气瓶更换任务，并可在现场进行更换工单的执行，包括SOP及换瓶视频录制 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
4) | 酸桶更换 | 式 | 1 | 使用移动终端接受酸桶更换任务，并可在现场进行更换工单的执行，包括SOP及换桶视频录制 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
5) | 机械课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正 | [12 empty] | 外采
6) | 机械课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作 | [12 empty] | 外采
7) | 机械课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等 | [12 empty] | 外采
8) | 电课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正 | [12 empty] | 外采
9) | 电课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作 | [12 empty] | 外采
10) | 电课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等 | [12 empty] | 外采
11) | 水课抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正 | [12 empty] | 外采
12) | 水课交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作 | [12 empty] | 外采
13) | 水课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等 | [12 empty] | 外采
14) | 气化抄表 | 式 | 1 | 使用移动终端接受抄表任务，并可在现场进行抄表任务的录入和修正 | [12 empty] | 外采
15) | 气化交接班 | 式 | 1 | 使用移动终端进行交接班操作 | [12 empty] | 外采
16) | 气化课工作看板 | 式 | 1 | 在移动终端展示各课的设备状态、任务统计、关键指标等 | [12 empty] | 外采
17) | 知识库概览 | 式 | 1 | 在移动终端展示知识库概览 | [12 empty] | 外采
18) | 耗材更换 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行耗材更换任务 | [12 empty] | 外采
19) | 系统消息 | 式 | 1 | 接收任务及系统下发的信息 | [12 empty] | 外采
20) | 设备运维 | 式 | 1 | 设备故障维修全过程移动端操作 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
21) | 故障申报 | 式 | 1 | 进行设备故障的申报 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
22) | 维修查询 | 式 | 1 | 查看上报的设备维修任务 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
23) | 设备巡检任务 | 式 | 1 | 对下达的设备巡检任务，按照规定时限，扫描设备标签码进行检查情况登记，并可上传照片、视频留证 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
24) | 设备保养任务（E-PM） | 式 | 1 | 接收检修任务及系统提醒，对下达的设备检修保养任务，按照规定时限，扫描设备标签码进行检修情况登记，并可上传照片、视频留证 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
25) | 设备档案查询 | 式 | 1 | 输入或扫描二维码、RFID设备编码查询设备 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
26) | 关联RFID标签 | 式 | 1 | 将需要管理的设备匹配相应的RFID | [12 empty] | 外采
27) | 系统设置 | 式 | 1 | 展示用户信息和APP信息，并提供登录退出功能 | [12 empty] | 外采
28) | 备件入库 |  |  | 配件购入之后，扫描或输入配件编号，进行入库登记 | [12 empty] | 外采
29) | 备件出库 | 式 | 1 | 配件领用人领取配件后，扫描或输入配件编号，进行出库登记 | [12 empty] | 外采
30) | 备件盘点 | 式 | 1 | 接受到库存盘点任务，根据任务上配件台帐清单进行备件盘点 | [12 empty] | 外采
31) | call in报警工单 | 式 | 1 | 接受调度中心分派的call in异常事件报警工单，现场限时核查报警处理，登记处理工单，记录处理过程 | [12 empty] | 外采
32) | 话务工单 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行话务工单任务 | [12 empty] | 外采
33) | 异常点检工单 | 式 | 1 | 在移动终端接受并执行异常点检工单任务 | [12 empty] | 外采
34) | 安全隐患处理 | 式 | 1 | 新增拍照上传 | [12 empty] | 外采
35) | 报警中心 | 式 | 1 | 在移动终端接收报警提醒、查看报警列表 | [12 empty] | 外采
B | 领导管理版 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1) | 厂务领导驾驶舱 | 式 | 1 | 以看板形式对各课关键运行指标进行监控 | [12 empty] | 外采
2) | 课经理驾驶舱 | 式 | 1 | 以看板形式对本课室关键运行指标进行监控 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
3) | 系统管理 | 式 | 1 | 展示用户信息和APP信息，并提供个性化设置、密码、个人信息修改及登录退出功能 |  | 100% | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
C | 移动终端 | [15 empty] | 外采
1) | 手持Pad | 个 | 5 | 用于领导版app，方便领导查看报表等关键数据。屏幕尺寸不限，支持WIFI（5G频段），蓝牙，内存不小于2G ,存储不小于64G，摄像头像素不低于800W像素。 |  | 5 | 2024-09-30 | [9 empty] | 外采
D | 消防系统移动端应用 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1） | 备件管理 | 式 | 1 | 维修过程中如果需要使用备件，可以实时发起备件出库申请并同步到电脑端，无需事后补单 | [12 empty] | 外采
2） | 维修管理 | 式 | 1 | 维修过程中即可实时填报维修的信息，关联备件，无需回到办公室二次填报 | [12 empty] | 外采
3） | 设备巡检 | 式 | 1 | 通过手持移动端，进行设备的状态的填报，可以同步到PC端，无需二次填报 | [12 empty] | 外采
4） | 报警核查 | 式 | 1 | 巡检过程中，如果发生报警，可以实时在移动端查看，与中控室结合，正在巡检的人可以更及时的发现问题，并在线转成维修工单 | [12 empty] | 外采
5） | 物资管理 | 式 | 1 | 用移动端进行二维码扫码进行物资的快速出入库 | [12 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.22 | 可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
A | 厂区-楼层-设备-管线-机台全局建模可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | 厂区建筑、楼层建模 | 式 | 1 | 根据设备分布情况，对包含厂务设备的建筑，及楼层的布局建模，支持对模型进行缩放展示不同的区域 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
2) | 对厂务设备建模 | 式 | 1 | 为厂务水、电、气化、机械课的各种设备进行建模，支持对模型进行缩放展示向上一级和向下一级的模型 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
3) | 各课线路管道实地走向考察服务 | 式 | 1 | 考察现场各课线路和管道的实际部署情况，为建模做准备 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
4) | 对厂务线路、管道建模 | 式 | 1 | 为厂务水、电、气化、机械课涉及到的各种线路及管道进行建模，支持对模型进行缩放展示向上一级和向下一级的模型 | 还在持续开发中 | 100% | 2024-12-30 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
5) | 对生产机台建模 | 式 | 1 | 为生产机台设备进行建模，显示机台状态，机台参数，机台能耗情况、机台维保等信息 | @侯广威@苏凤 | 0% |  |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
6) | 模型与数据关联 | 式 | 1 | 楼宇：显示当前建筑的整体能源消耗情况,点击楼层进入楼层平面布局 楼层：显示楼层布局，及设备分布情况，显示机台的信息的概述信息 设备：点击设备，展示设备的详细信息 管道：线路及管道走向图，管道内的压力，浓度，流速等 能源：根据层级建筑、楼层、设备显示实时各种能源的使用情况，实时用能情况以趋势图形式显示 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 可视化编辑器 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
B | 建立电力系统拓扑图 | 式 | 1 | 按照：配电室-厂务设备-生产设备机台按照电线走向创建拓扑图，使电力系统供应可视化； |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | NA | 电科拓扑图 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
C | 建立气体/气瓶供应拓扑图 | 式 | 1（80张） | 按照：接气瓶/气罐-管道-阀箱-机台的管道走向创建拓扑图，使气体供应系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 气化科拓扑图 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
D | 建立供水系统拓扑图 | 式 | 1（10张） | 按照：超纯水处理-厂务设备-生产机台-废水处理的管道走向创建拓扑图，使供水系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 水科拓扑图 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
| 建立机械系统拓扑图 | 式 | 1（8张） | 按照：冷源/热源/空气质量-厂务设备-生产机台-废气处理的管道走向创建拓扑图，使各机械系统可视化 |  | 50% |  |  |  |  | NA | 机械科拓扑图 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
E | 设备报警可视化 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | [5 empty] | @胡炜
1) | 报警位置显示 | 式 | 1 | 设备发生报警时，支持对设备所处的建筑及楼层及区缩放展示向上一级和向下一级的建模图形，并用颜色标明报警机台所处的建筑，楼层及机台本身 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
2) | 报警详细信息显示 | 式 | 1 | 点击页面报警消息可以跳转进入设备详情页面，显示设备详细信息，展示导致报警异常的参数或者报警原因。 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
3) | Call in 功能 | 式 | 1 | 联动厂务中心call in功能，显示由接线员记录的报警信息、报警地点、报警处理工单当前的处理进度等情况。 |  | 100% | 1230 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
F | 视频报警联动可视化 | 式 | 1 | 发生报警或异常时，页面展示报警设备模型，支持对报警机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，并联动设备/区域附近的摄像头自动播放前1分钟视频路线，支持查询一定时间节点内的视频（时间可设置） | 客户不允许调用历史视频 | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
G | FSIM可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | takeoff节点供能总览 | 式 | 1 | 显示当前各takeoff节点的供能详情，包含总量，用量，剩余情况。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应智能点位推荐 | @胡炜
2) | takeoff节点推荐 | 式 | 1 | 自动匹配适合新增节点要求的takeoff节点，并显示周围详细的信息，如有多个匹配takeoff节点则按匹配规则显示。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应智能点位推荐 | @胡炜
3) | 节点位置预定 | 式 | 1 | 用颜色标明已预定位置信息，区别已占用位置 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应智能点位推荐 | @胡炜
4) | 节点位置确认 | 式 | 1 | 审批流程结束之后，将预定位置占用，更新可视化图示。 | 依赖FSIM流程标准化，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应智能点位推荐 | @胡炜
H | OCAP可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | 异常位置显示 | 式 | 1 | 显示异常设备所处的位置 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 |  | @胡炜
2) | 异常详情 | 式 | 1 | 显示异常设备的类别、触发异常的SPEC的信息等 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 |  | @胡炜
3) | 处理方案建议 | 式 | 1 | 异常信息下方给出异常处理建议等 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应ocap备注建议 | @胡炜
4) | 处理过程显示 | 式 | 1 | 显示OCAP业务处理流程的进度 | 依赖OCAP异常处理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 |  | @胡炜
I | 变更管理可视化 | 式 | 1 | [13 empty] | @胡炜
1) | 变更节点预定 | 式 | 1 | 变更审批开始，可视化显示变更内容，例如临时搭接的管道或者电缆； | 依赖变更管理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应到管道可视化 | @胡炜
2) | 变更节点确认 | 式 | 1 | 变更审批结束后，更新可视化图示 | 依赖变更管理，@常宇客户已删除 | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应到管道可视化 | @胡炜
J | 能源与碳管理可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，查询到设备或机台数据时，页面展示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，在设备机台位置显示厂务各课设备水电气暖等各种能耗的能耗总分析，能耗kpi; 与设备模型关联，查询到设备或机台数据时，页面展示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，厂务，各课，设备机台位置显示碳排放信息。包含碳盘查，碳中和，绿色能源等 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 碳排放数据总览/能源数据可视化 | 碳排放数据/能源数据 |  | 是 |  | @胡炜
K | 设备管理可视化 | 式 | 1 | 设备管理时，查询到某一系统或设备，界面显示设备模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，增加/删除设备的时候，可以在对应位置创建/删除设备模型 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
L | 设备巡检可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看巡检任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色区分设备机台是否已完成巡检，待巡检，未巡检等 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
M | 设备维修可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看维修任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色标记需要维修的机台设备，维修结束后恢复 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
N | 设备保养可视化 | 式 | 1 | 与设备模型关联，用户查看保养任务时，任务界面显示设备、区域模型，支持对设备机台模型进行拖放使其展示向上一级和下一级建模图形，用不同颜色标记需要保养的设备和下阶段需要保养的设备，保养结束后恢复 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
O | 人员定位可视化 | 式 | 1 | 可视化界面，叠加建筑、设备模型和人员定位情况，显示人员的实时定位，活动轨迹，分布情况，显示当前区域、设备模型 |  | 100% | 1230 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
P | 可视化搜索查询 | 式 | 1 | 支持按照建筑、楼层、区域、设备进行筛选 |  | 100% | 1130 |  |  |  | NA | 综合可视化 | 可视化 |  | 是 |  | @胡炜
小计 Sub-total
2.23 | 三维可视化系统(大屏) | [15 empty] | 外采
1) | 点位管理模块 | 式 | 1 | 1、支持各类对象的点位管理（含园区内点位） 2、支持按点位的分类进行过滤与加载 3、支持点位的信息面板与顶牌、图标查看 4、支持点位的状态效果对接，注：以有多少类对象需要有独有的面板、图标、顶牌为计，如果所有种类的对象可以用通用标准的面板、图标、顶牌，则只算一类即可。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
2) | 线路管理模块 | 式 | 1 | 1、支持各类线路的管理，如电线路、水线路、气线路等（含园区内线路） 2、支持按线路的类型以不同的特效表达，支持按类型进行过滤与加载 3、支持线路的信息面板与顶牌查看 4、支持线路沿线的点位查看功能 注：以有多少种类的线路需要有独有的效果、面板或顶牌为计，如果所有种类的线路都是通用的效果、面板或顶牌，则只算一类即可。 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
3) | 人车物定位模块 | 式 | 1 | 1、对接人员定位系统，实时查看人员与叉车的空间分布； 2、支持处理人车定位坐标系转换及数据处理； 3、支持根据关键字对人员、叉车进行查询定位； 4、支持人员、叉车列表实现一键定位，点击可查看人员及车辆信息。 5、支持接入人员、叉车轨迹数据，查看轨迹追踪信息。 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
4) | 视频管理模块 | 式 | 1 | 1、支持H5视频播放（标准GB28181协议、RTSP协议转成H5播放） 2、支持视频监控摄像头在空间的分布和工况状态； 3、可单个查看摄像头基本信息、故障信息和监控画面 4、支持胶片式视频轮播，播放画面可进行比例缩放； 5、支持通过点击点位信息，联动调取周边一定范围内摄像头画面； | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
5) | 数据集成模块 | 式 | 1 | 1、支持标准GIS数据接入，如shp、gdb等格式，或excel\geojson\带坐标的数据 2、支持各类对象的信息数据、监控告警数据接入 3、支持SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP通用协议接口 4、支持在线编辑修改接口，基于JS对接入的数据编辑处理，无需编译部署 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
6) | 功能集成模块 | 式 | 1 | 1、支持以API形式与其它系统功能进行调用 2、支持其它系统功能以按钮形式封装于信息面板 3、支持iframe页面集成 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
7) | 园区模型定制服务 | 式 | 1 | 园区三维场景建模定制服务，简要呈现园区的建筑、道路分布。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
8) | 建筑模型定制服务 | 式 | 1 | 建筑结构外立面三维场景建模定制服务，呈现园区建筑的外观，根据建筑物的真实外观完成3D建模，展示建筑的基本规格信息。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
9) | 室内模型定制服务 | 式 | 1 | 建筑楼层三维场景建模定制服务，呈现建筑楼层房间结构，根据楼层的实际建筑结构完成3D建模。 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
10) | 设备模型定制服务 | 式 | 1 | 根据图纸、照片进行设备建模定制服务，以模型种类数为计 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
11) | 点位摆放接入服务 | 式 | 1 | 在三维场景内手工摆放的对象点位，并关联对象相关数据，以手工摆放的点位数为计 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
12) | 线路绘制处理服务 | 式 | 1 | 手工绘制各类管线、线路，并关联对象相关数据 | [8 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
13) | 园区级场景定制服务 | 式 | 1 | 1、各类园区管理场景规划设计与业务指标梳理 2、管理场景的UI交互规划，及功能定制与仪表盘设计。 3、场景如：机构设备可视化、电力设备可视化、水设备可视化、气设备可视化、智能巡检可视化、E-PM可视化、Call-in可视化、能耗监测可视化、视频监控可视化、人员定位可视化、仓储区叉车可视化，消防可视化。 4、一个场景以6个图表面板为上限 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
14) | 接口集成开发服务 | 式 | 1 | 实现与其它系统集成接口定制开发服务 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
15) | 标准定制开发服务 | 式 | 1 | 对标准效果的模型、顶牌、图标、面板、仪表盘、特效做设计变更与开发 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
16) | 特殊定制开发服务 | 式 | 1 | 已确认的接口、功能、效果发生需求变化，进行重新设计调整与定制开发 |  | 100% | 2024-09-30 | [5 empty] | 三维可视化系统 |  |  |  | 外采
小计 Sub-total
2.24 | OCAP异常处理 | 式 | 1
A | 异常任务创建 | 式 | 1 | [9 empty] | 安全管理
1） | 异常任务自定义 | 式 | 1 | 支持中控或值班人员手动建立异常任务。 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
2） | 异常监测 | 式 | 1 | a.关联巡检/PM/维修、品质监测SCADA/SPC、报警中心、各子系统预告警等模块，创建异常任务; b.获取机台端数据并实施监控，根据系统预设的SPEC判断是否发生异常，如果发生异常用量，创建异常任务; |  | 80% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 | SPC | @马俊
3) | 异常流程配置 | 式 | 1 | 根据各课、各系统、各设备异常处理SOP, 配置异常处理流程； |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
4） | 异常任务触发 | 式 | 1 | 根据已有异常任务，触发预设异常处理流程 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
B | 异常诊断 | 式 | 1 | [8 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常定位 | 式 | 1 | 确定并记录异常发生的具体位置 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 | 预计218上线 | @马俊
2） | 异常分类 | 式 | 1 | 对异常进行分类 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
3） | 异常分析 | 式 | 1 | 判断异常产生的具体原因 |  | 0% | [5 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 | 算法功能 | @马俊
4） | 异常信息显示 | 式 | 1 | 显示异常的位置、类别、原因，同时在异常信息下方给出异常处理建议等。 |  | 100% |  |  |  |  | 异常申请 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 | 建议原因算法功能 | @马俊
5） | 异常处理提醒 | 式 | 1 | 向工程师发送信息(邮件、短信等方式)提醒并标明异常紧急程度。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 | 邮件功能缺失 | @马俊
6） | 异常升级反馈 | 式 | 1 | 异常未及时处理，对异常进行升级并将异常延迟处理信息发送对应职能部门，若再升级，依次通知相应层级领导。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
C | 异常处理 | 式 | 1 | [7 empty] | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常自动处理 | 式 | 1 | 根据各课异常处理SOP预设异常处理方案，选择最优处理方案，对部分可控异常进行自动处理调控 |  | 0% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
2） | 异常手动处理 | 式 | 1 | 根据异常处理模型为工程师推荐处理方案，但不限制工程师的异常处理方式，工程师可自由选择。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
3） | 处理结果显示 | 式 | 1 | 显示异常处理结果及流程，工程师可编辑修改相应流程。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
4） | 处理结果推送 | 式 | 1 | 工程师确认异常处理流程及结果，经过审批后，异常case结案，支持不同等级的异常设置不同的异常审批流程，风险等级最低的异常不需要进行审批。 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
D | 异常预警 | 式 | 1 |  |  | 0% | [5 empty] | OCAP异常处理 | 安全管理
1） | 异常预警 | 式 | 1 | 采集历史数据，对已发生的异常进行分类各维度进行统计，利用大数据和算法对历史数据进行分析并预测未来数据，根据特定的预警规则实现异常预警。 |  | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应spc 批注 | @马俊
2） | 预警信息提醒 | 式 | 1 | 向工程师发送预警信息，提醒工程师进行检查，保障各课正常运行。 |  | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应spc 批注 | @马俊
3） | 异常预警显示 | 式 | 1 | 将异常预警信息进行展示，同时将处理建议展示在预警详情中。 |  | 0% | [8 empty] | 是 | 0310：对应spc 批注 | @马俊
E | OCAP数据库 | 式 | 1 | [13 empty] | @马俊
1） | 异常处理SOP数据库 | 式 | 1 | 历史异常处理信息SOP，可用于案例分享，新人学习 |  | 0% | [8 empty] | 是 |  | @马俊
2） | 异常数据库 | 式 | 1 | 历史异常数据信息，可按课室、按设备、按时间、按处理人员等多维度查询历史信息 |  | 50% |  |  |  |  | 工单列表 | OCAP异常处理 | 安全管理 |  | 是 |  | @马俊
小计 Sub-total
2.25 | 变更管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
A | 变更申请 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 变更流程配置 | 式 | 1 | 支持预定义，配置不同变更申请流程，根据不同的任务风险等级走不同的变更流程 |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 模版自定义 | 式 | 1 | 支持自创建模版，可保存到我的模版中； |  | 100% |  |  |  |  | 模版配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
3） | 变更申请 | 式 | 1 | 厂务系统人、机、料、法、环等相关变更时，对变更进行评审，厂务外部门根据情况向厂务端自主发起变更申请： |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
4） | 信息填写 | 式 | 1 | 从登录账号获取变更发起人的信息，包括工号、姓名、部门等，用户填写要发起变更的对象、原因，位置，涉及课室，变更风险等 |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
5） | 计算变更风险等级 | 式 | 1 | 根据预设的变更风险评估矩阵，选择变更对象后，输入变更风险影响因子，自动计算出变更风险等级； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品(常宇)反馈，客户不想复杂化，不需要此功能 0310：需要出原型@常宇 | @尹创科
6) | 填写事前动作分析 | 式 | 1 | 填写事前动作分析，包含变更是否需要一级动火作业或有限空间作业、变更验证方式等； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品(常宇)反馈，客户不想复杂化，不需要此功能 0310：需要出原型@常宇 | @尹创科
7) | 上传变更材料 | 式 | 1 | 包含变更评审会议评审报告、评审结果、CheclList、图纸、变更操作人员、操作人员资质、施工图纸、施工方案等文件上传；需要时关联智慧厂区施工管理系统对应的施工单； |  | 0 | [8 empty] | 功能删除 | 产品(常宇)反馈，客户不想复杂化，不需要此功能 0310：需要出原型@常宇 | @尹创科
8） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 支持用户可以在变更申请页面查看申请的当前状态，例如已提交、审核中、已批准或已拒绝；以及当前变更流程 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
9) | 申请流转 | 式 | 1 | 申请流转功能 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
B | 变更审批 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 变更审批 | 式 | 1 | 指定的岗位对需求内容进行确认，填写或选择审批意见：例如批准、退回、拒绝或提出修改建议等； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 审批流转 | 式 | 1 | 支持不同等级的变更走不同的变更审批流程，审批过程中支持并签和串签，支持加签 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
3） | 审批过程中上传附件 | 式 | 1 | 支持上传会议纪要ppt、修改后的图纸等文件 |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
4） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 审批人员可以查看自己名下的审批任务和各任务的当前状态 |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
C | 变更实施 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 变更实施通知 | 式 | 1 | 变更通过后给相关人员发送通知，指定责任人进行变更作业； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 任务流转 | 式 | 1 | 需要时，增加变更实施人员，自定义新增的变更人员需要完成的任务； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 完成变更 | 式 | 1 | 填写变更结果，填写变更chacklist，修改变更任务状态为完成，支持文件、图片、视频等材料上传， |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
4） | 变更验收 | 式 | 1 | 变更完成后，用户或相关人员现场验收，填写验收结果，验收通过进行数据/流程归档，验收不通过返回到上一流程； |  | 100% |  |  |  |  | 变更申请 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
D | 历史归档 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 变更归档 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成安装信息归档到数据库按课室进行数据统计； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 可视化同步变更 | 式 | 1 | 支持可视化同步变更,显示当前正在进行的变更，变更验收后，必要时更新可视化结果； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 0310：对应到管道可视化 | @尹创科
3） | 申请查询 | 式 | 1 | 已通过的变更在数据库按需求名称等条件查询； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
4） | 申请筛选 | 式 | 1 | 已通过的变更可在数据库按需求类型等条件筛选； |  | 100% |  |  |  |  | 工单列表 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
E | 通知和提醒 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1） | 消息推送 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送消息提醒，可对接OA系统或者小程序； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
2） | 邮件通知 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送邮件提醒； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
3） | 站内提醒 | 式 | 1 | 相关人员登录智慧厂务系统，点击提醒，会跳转到对应审批任务中； |  | 100% |  |  |  |  | 模板配置 | 变更管理 | 常用流程 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.26 | FSIM流程标准化 | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
A | 需求申请 | 式 | 1 | [13 empty] | @刘洋
1） | 供应需求流程配置 | 式 | 1 | 支持预定义，配置不同需求申请流程，根据实际情况选择不同对象时进入不同申请流程 |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应客户OA系统 | @刘洋
2） | 模版自定义 | 式 | 1 | 支持自创建模版，可保存到我的模版中； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应客户OA系统 | @刘洋
3） | 信息填写 | 式 | 1 | a. 从登录账号获取变更发起人的信息，包括工号、姓名、部门等; b. 用户填写供应需求相关信息，如所需的供应信息，机台位置，管道信息和其他信息等； c.支持根据需求类型选择对应的申请的类型：普通审批、加急审批或特殊审批等； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应客户OA系统 | @刘洋
4） | 文件上传 | 式 | 1 | 支持文件上传：用户可以上传与供应需求相关的文件，如图纸、技术规范等； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应客户OA系统 | @刘洋
5） | 智能推荐接点 | 式 | 1 | a.通过需求填写信息，系统可以智能推荐新负载接入到哪个位置并返回实际坐标； b.可自由选择对应接点位置，接点的状态会随着申请的状态（提交后、审批中、审批通过、审批不通过）而变化 |  | 50% | [5 empty] | 智能点位推荐 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
6） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 支持用户可以在供应需求申请页面查看申请的当前状态，例如已提交、审核中、已批准或已拒绝; |  | 0 | [8 empty] | 是 |  | @刘洋
7） | 申请流转 | 式 | 1 | 申请流转功能 | [10 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪流程流转 | @刘洋
8） | 供应需求申请管理 | 式 | 1 | a.显示已批准和未批准的供应需求申请列表，包括申请的简要信息和状态。 b.管理员可以对列表进行筛选、排序和编辑操作，以便更好地管理供应需求申请。 |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪任务 | @刘洋
9） | 我的供应需求管理 | 式 | 1 | a.显示用户提交的所有供应需求申请，包括已批准和未批准的申请; b.用户可以点击每个申请以查看详细信息，被拒绝的需求可以进行编辑再次提交。 |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪任务 | @刘洋
B | 需求审批 | 式 | 1
1） | 信息查看 | 式 | 1 | 审批人员可以查看项目的详细信息，包括申请人填写的项目内容、上传的文件和其他相关数据； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪任务 | @刘洋
2） | 供应需求审批 | 式 | 1 | 指定的岗位对需求内容进行确认，填写或选择审批意见：例如批准、拒绝或提出修改建议等； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪任务 | @刘洋
3） | 信息提交 | 式 | 1 | 支持根据不同的需求类型和内容，更改不同的审批流程，例如普通审批、加急审批或特殊审批； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪任务 | @刘洋
4） | 审批流转 | 式 | 1 | 审批流转功能 |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪任务 | @刘洋
5） | 进度跟踪 | 式 | 1 | 审批人员可以查看自己名下的审批任务和各任务的当前状态 |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪任务 | @刘洋
C | 会勘任务流程化 | 式 | 1
1） | 会勘任务自动创建 | 式 | 1 | 需求审批通过后，带入需求相关信息，自动创建会勘任务； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
2） | 手动会勘任务 | 式 | 1 | 手动下发指定临时会勘任务； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
3） | 会勘任务逐级审批 | 式 | 1 | 可根据需求类型设置一级，二级，三级任务审批； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应会堪任务 | @刘洋
4） | 会勘结果上传 | 式 | 1 | 相关人员现场会勘，并上传结果和图纸； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
5） | 会勘验收 | 式 | 1 | 相关人员现场验收，验收通过进行数据归档，验收不通过返回到上一流程； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
D | FSIM数据库归档 | 式 | 1
1） | 数据汇总 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成安装信息归档到数据库按课室进行数据统计； |  | 0 | [8 empty] | 是 |  | @刘洋
2） | 申请查询 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成的安装信息可在数据库按需求名称等条件查询； |  | 0 | [8 empty] | 是 |  | @刘洋
3） | 申请筛选 | 式 | 1 | 已通过的申请或已完成的安装信息可在数据库按需求类型等条件筛选； |  | 0 | [8 empty] | 是 |  | @刘洋
4） | 供应余量查询 | 式 | 1 | 可按课室计算并展示当前供应情况，剩余可供应余量；增加可视化跳转入口； |  | 0 | [8 empty] | 是 | 产品经理和客户确认功能删除 0310：对应跳转可视化界面 | @刘洋
E | 通知和提醒 | 式 | 1
1） | 消息推送 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送消息提醒，可对接OA系统或者小程序； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
2） | 邮件通知 | 式 | 1 | 各审批节点，对相关人员发送邮件提醒； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
3） | 站内提醒 | 式 | 1 | 相关人员登录智慧厂务系统，点击提醒，会跳转到对应审批任务中； |  | 100% | [5 empty] | 会勘任务 | 常用流程 |  | 是 |  | @刘洋
小计 Sub-total
2.27 | 人员定位 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1) | 人员定位基站-工业型 | 套 | 56 | 定制 | [12 empty] | 外采
2) | 人员定位终端 | 套 | 300 | 定制 | [12 empty] | 外采
3) | 叉车定位终端 | 套 | 5 | A | [12 empty] | 外采
4) | 危险区域电子围栏系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
5) | 路径存储与回放系统系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
6) | 人员分布大数据热力显示系统 | 式 | 1 | 定制 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
7) | POE交换机（人员定位） | 台 | 4 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_1_POE交换机-人员定位 | 31 |  |  |  | 外采
8) | 光模块 | 个 | 48 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 124 |  |  |  | 外采
9) | 网线 | 箱 | 12 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤 | [12 empty] | 外采
10) | 穿线管 | 米 | 1000 | 20镀锌管 | [12 empty] | 外采
11) | 水晶头 | 盒 | 4 | 50个/盒， 6类RJ45千兆 Cat6镀金水晶头 | [12 empty] | 外采
12) | 现场测绘和调试 | 式 | 1 | 基站、终端设备、交换机、网络等现场测绘和调试服务 | [12 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.28 | 数据处理 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
A | 数据对接 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1） | SCADA数据对接 | 式 | 1 | 对接SCADA的厂务数据，支持实时对接或批量对接 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
2） | MES系统数据对接 | 式 | 1 | 对接MES的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
3） | EAP系统数据对接 | 式 | 1 | 对接EAP的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
4） | RTD系统数据对接 | 式 | 1 | 对接RTD的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
5） | FDC系统数据对接 | 式 | 1 | 对接FDC的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
6） | SPC系统数据对接 | 式 | 1 | 对接SPC的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
7） | RMS系统数据对接 | 式 | 1 | 对接RCM的生产数据，支持实时对接或批量对接 |  | 0% | [10 empty] | 外采
B | 数据清洗 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1） | SCADA数据清洗 | 式 | 1 | 可转换SCADA厂务数据为标准厂务模型数据 |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | 外采
2） | MES系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换MES生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
3） | EAP系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换EAP生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
4） | RTD系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换RTD生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
5） | FDC系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换FDC生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
6） | SPC系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换SPC生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
7） | RMS系统数据清洗 | 式 | 1 | 可转换RCM生产数据为标准厂务模型数据 |  | 0% | [10 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.29 | 设备预测性维护 | 式 | 1 | [13 empty] | 外采
1） | 设备故障诊断 | 式 | 1 | 将传感器采集到的震动信号通过特征趋势分析图和实时频谱分析图，发现设备产生的异常并精准定位和预警。 | [12 empty] | 外采
2） | 专家诊断 | 式 | 1 | 展示最新的故障设备诊断结果并提供专家运维建议 | [12 empty] | 外采
3） | 设备健康度 | 式 | 1 | 按设备健康度由低到高排列，需要关注的设备在头部位置便于点击了解详情 | [12 empty] | 外采
4） | 专家库诊断 | 式 | 1 | 展示设备的最新诊断结果，展示各个部件的健康度（如电机、电机驱动端轴承、叶轮驱动端轴承等） | [12 empty] | 外采
5） | 诊断工具 | 式 | 1 | 可选择特征值与工况数据进行趋势分析、相关性矩阵分析、散点图分析 | [12 empty] | 外采
6） | 有线三轴温振传感器 | 台 | 428 | 采集设备的温度及振动数据上传至服务器进行监控，并提供短信、电话、邮件等各种方式的报警 | [12 empty] | 外采
7） | 防爆系列无线三轴温振传感器 | 台 | 24 | 采集设备的温度及振动数据通过WIFI/4G等无线方式上传至服务器进行监控，并提供短信、电话、邮件等各种方式的报警 | [12 empty] | 外采
8） | 边缘计算网关（以太网版本） | 台 | 100 | 三轴震动+温度 | [12 empty] | 外采
9） | 防爆系列边缘计算网关（含辅件） | 台 | 4 | 4通道 | [12 empty] | 外采
10） | 传感器专用线缆（带航空插头） | 条 | 438 | 传感器-网关线（含航空插头） | [12 empty] | 外采
11） | 交换机 | 台 | 8 | 24千兆电口+4千兆光口二层网管企业级网络交换机 POE供电370W |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2(PDUC13_China)_2_交换机 | 8 |  |  |  | 外采
12） | 光模块 | 个 | 160 | 单模 10KM光模块 |  | 100% | 2024-11-30 | 北京总代库房 |  |  | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 32 |  |  |  | 外采
13） | 6U机柜 | 套 | 19 | 网络机柜6U 挂墙机柜，含PDU电源，理线架 | [12 empty] | 外采
14） | 网线 | 箱 | 7 | 六类UTP 双接头RJ45,低烟无卤 | [12 empty] | 外采
15） | 穿线管 | 米 | 1900 | 20镀锌管 | [12 empty] | 外采
小计 Sub-total
2.3 | 能源模型 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
A | 能源子系统首页 | 式 | 1 | 展示能耗总览、能耗对标、能源成本负荷分析、节能收益结果等汇总数据，支持饼状图、柱形图等图表的展示；展示预告警信息列表等 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 能源总览 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
B | 能源供给数据展示 | 式 | 1 |  |  | 100% | 2024-11-30 | [9 empty] | @尹创科
1) | 供给数据展示 | 式 | 1 | 以图表形式展示水、电、天然气、高温蒸汽、高温热水等能源供给数据,展示供给数据的控制线； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 能源监控 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 供给数据查询 | 式 | 1 | 支持用户查询历史供应数据； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 供给数据预测 | 式 | 1 | 展示实时供应数据，并对未来时间的供给进行预测； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 能源预测 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 供给数据筛选 | 式 | 1 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源供给数据； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 供给数据采集 | 式 | 1 | 能源供给数据支持系统自动获取和用户手动填写； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
C | 能源消耗数据展示 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 消耗数据展示 | 式 | 1 | 以图表形式展示耗能端（厂务侧、FAB侧、办公楼宇等）能源消耗数据，展示消耗数据的控制线， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 能源监控 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 消耗数据查询 | 式 | 1 | 支持用户查询历史消耗数据，支持按厂务侧、FAB侧、厂务设备、FAB机台等维度查询消耗数据， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 消耗数据实时预测 | 式 | 1 | 展示实时消耗数据，并对未来时间的消耗进行预测； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 消耗数据筛选 | 式 | 1 | 支持按各课权限展示各课所关注的能源消耗数据， |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 能源消耗占比的展示 | 式 | 1 | 支持展示各类能源按课室、按设备等维度的消耗占比； | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统 | 100% |  |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
6) | 能源消耗均值排名展示 | 式 | 1 | 各课所消耗的冷、热、电、水等进行排名展示，并计算出各科各种能源的能耗平均值，作为KPI能耗定额的依据，与实际发生的值进行比对，作为KPI考核依据；可配置本日、本周、本月、本年各课的能耗数据及排名情况，默认显示前5（可根据需求调整）名，倒序排列; |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
7) | 能耗值和基准值的对比 | 式 | 1 | 展示厂务本月实时消耗的能耗值占定额值的比例，默认基准能耗（定额值）数据,可在界面筛选各课的KPI结果,支持月、年的KPI分析,支持KPI结果排名; |  | 100% |  |  | NA | NA | NA | 能源绩效 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
D | 能源转换数据展示 | 式 | 1 | [5 empty] | NA | NA | NA | [5 empty] | @尹创科
1) | 能源转换数据的展示与计算 | 式 | 1 | 以图表形式展示能源转换数据，包括输入能源：天然气、高温蒸汽、高温热水，转换设备：冰机、空调等，能源转换输出结果：中低温冰水/热水、热风等，并计算能源转换效率，展示转换效率的控制线； | 目前是按子系统，四科会议决定能源消耗计量到子系统。主要设备放到了四科运维里，比如高效机房 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 能源转换数据的查询和筛选 | 式 | 1 | 支持查询历史数据，数据同比环比分析并展示结果，支持按各科室权限、按设备进行查询和展示； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗计量 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
E | 能源模型配置 | 式 | 1 | [7 empty] | NA | [5 empty] | @尹创科
1) | 控制线设置 | 式 | 1 | 支持管理员对能源供给、能源消耗设置控制线； |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 监控配置 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 查询结果导出 | 式 | 1 | 支持查询结果一键导出和打印 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 监控配置 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 报告输出 | 式 | 1 | 支持按照指定格式（图片、PPT、excel等）自定义时间段输出报告 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 费用报表 | 能源报表 |  | 是 |  | @尹创科
F | 能效分析 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 设备效率分析 | 式 | 1 | 对厂务侧设备（冰机、供/回风等）的功率因数和运行功率在不同的运行负载时的进行分析，比对额定的功率与分析结果的差额，作为能源优化策略的数据 | 主要设备放到四科运维里 | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 运行效果评价 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 支持历史数据查询，同比/环比结果 | 式 | 1 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 数据展示 数据统计 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 查询结果以曲线、柱状图等形式展示 | 式 | 1 | 曲线、柱状图(或其他客户指定格式)进行数据展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 数据展示 数据统计 | 冷热管理与高效机房 | 机械科运维 |  | 是 |  | @尹创科
G | 能源管理负荷分析 | 式 | 1 |  |  | 17% | [10 empty] | @尹创科
1) | 负荷调控 | 式 | 1 | 系统结合室内环境、净化量、设备运行和生产状态等数据，通过系统AI形成智能调控策略调整；如：冰机、风压、压差、洁净度、温湿度、流量的调控等实现供能的精准调控设备的负荷；（现阶段给出策略不控） |  | 100% |  |  | NA | NA | 运行优化建议 | 高效机房 | 机械科运维 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 负荷预测 | 式 | 1 | 系统依据以往厂务侧、生产侧的耗能和历史数据，对厂务侧、生产用能进行负荷预测；支持短期（周)、月（中期）、长期（年）的预测。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | 负荷预测 | 能源预测 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
H | 能源数据分析 | 式 | 1 | 基于能源供给、能源消耗、能源转换数据分析，建立数据分析模型，识别有gap的内容，按客户关注内容输出数据分析结果 |  | 50% |  |  | NA | NA |  | 节能分析 能源监控（异常数据智能分析） | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
I | 能源成本 | 式 | 1 |  |  | 80% | [10 empty] | @尹创科
1) | 能源成本计算 | 式 | 1 | 对厂务侧的各种能源的消耗进行成本计算，以各能源计量单位和人民币金额形式展现（可设定查看此界面权限和更新能源计量单价），计算到按产品、lot、wafer或时间段等客户需要的形式的成本 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 供应与使用查询 | 能源管理 Fab机台查询 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 能源成本展示 | 式 | 1 | 厂务侧电、水、气总能耗分析展示，为厂务各类能源供应所消耗折算的标准煤量之和，以电力折算标煤的形式展示数值，主要为厂务提供能源消耗所产生的二氧化碳的排量，为碳管理提供数据依据。 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 供给费用 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 能源成本查询 | 式 | 1 | 支持查询各课能源消耗成本，通过界面设置下拉菜单选择切换，例如电、 水、热、气等筛选 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 能源成本饼状图等图表分析 | 式 | 1 | 占比以饼状图、柱状图和曲线形式展示 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 汇总历史数据，不同维度对比能源成本 | 式 | 1 | 支持时、日、周、月和年的时间维度进行同比/环比，并支持历史年限的比对和查询 |  | 100% | 2024-11-30 |  | NA | NA | NA | 消耗成本 | 能源管理 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.31 | 双碳管理 | [15 empty] | @尹创科
A | 指标管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 指标管理 | 式 | 1 | 1、维护指标的基础信息 2、维护指标的层级结构（集团、区域、工厂、产线等） 3、定义计算周期 4、维护指标的计算规则，选择公式关联变量（采集值、排放因子、子指标等） |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 计算公式维护 | 式 | 1 | 维护系统指标计算所需要的公式，例如：a+b、a*b等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 计算周期维护 | 式 | 1 | 1、定义指标计算的运算周期，例如：小时、班次、日、月、年等 2、确定周期的开始、结束时间等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 指标限值维护 | 式 | 1 | 定义指标的限制，例如：目标值、报警值、国内领先值、国际领先值等 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标管理 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 指标运算 | 式 | 1 | 在指标维护完成后，能够根据定义的公式和周期自动进行运算，并根据指标运算的结果进行限制动作 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标监控结果 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
6) | 指标重算 | 式 | 1 | 1、由于数据源等发生变化后，可以手动触发进行指标重算，以保证数据的准确； 2、数据重算需要考虑指标的优先级即关联性，确保与指标有关联的全部指标在正确优先级下进行重算 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 指标监控结果 | 碳排放指标 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
B | 碳排放管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 碳排放数据校验管理 | 式 | 1 | 1、碳排放数据源台账 2、数据自动校验（不同数据源数据对标及报警管理） 3、数据审核管理及相关流程 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放源异常记录 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 数据溯源 | 式 | 1 | 1、溯源关系维护 2、数据朔源查询及对标分析功能 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 碳源追踪 | 式 | 1 | 1、集团，区域，企业，产线页面展示、钻取 2、碳源合规值，目标值，标杆值维护（分集团，区域，企业三级维护） 3、碳源追踪逻辑配置 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 同比环比 | 式 | 1 | 同比环比展示，国标值，合规值，行业标杆值维护及数据处理 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 对标管理 | 式 | 1 | 对标管理页面展示，自定义指标选择，目标值管理，对比值管理，排名规则管理 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设施活动碳排放对比 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
6) | 趋势分析 | 式 | 1 | 趋势分析页面展示，指标配置功能，分集团，区域，企业 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据总览 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
7) | 统计报表 | 式 | 1 | 双碳报表定义开发 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放数据报表 | 碳排放数据 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
C | 碳核查管理 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 碳排查信息凭证管理 | 式 | 1 | 1、基于排放数据源台账功能，实现凭证台账功能 2、凭证维护功能，包括凭证上传、信息修改等 3、数据手工维护功能，在上传对应凭证的同时，手工录入上传凭证的信息（技术限制无法实现自动识别） |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 交叉核对 | 式 | 1 | 1、交叉核对功能维护，基于数据源的运算优先级及公式，定义交叉核对的数据，并设置核对的阈值 2、核算结果查询台账 3、根据设定的交叉核对规则和阈值自动核对，并实现核对结果的异常报警 | 系统预设，不支持修改 | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
3) | 碳排放数据核算管理 | 式 | 1 | 1、核算和报告边界管理，根据不同企业类型设置不同的边界 2、排放源统一管理 3、活动水平数据管理 4、碳排放数据核算管理，包括产线配置，排放源配置，活动水平数据配置等等 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 设施活动管理、核算边界管理、核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
4) | 碳排放因子库 | 式 | 1 | 碳排放因子库 |  | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 排放因子库 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
5) | 碳排放报告生成管理 | 式 | 1 | 1、展示企业排放报告及补充数据表 2、按全厂汇总及分产线展示排放数据，凭证信息等 3、碳排放报告生成管理，下载，在线预览 |  | 50% | 2024-11-30 |  |  |  | 碳排放报告管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
6) | 核查记录文件管理 | 式 | 1 | 核查记录文件维护，下载，预览等操作 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 核算管理 | 碳排放核算 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
7) | 设备仪器台账 | 式 | 1 | 设备台账的维护，下载，预览等操作 | 不需要，可以去对应设备台账管理 | 100% | 2024-11-30 |  |  |  | 设备列表 | 设备档案 | 设备管理 | 删除 | 是 | 功能删除改为是，需求可对应使用设备设备管理模块列表功能 | @尹创科
D | 配额计算 | 式 | 1 | [13 empty] | @尹创科
1) | 配额试算 | 式 | 1 | 配额试算规则维护，配额计算器 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 配额配置 | 碳资产 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
2) | 配额监控 | 式 | 1 | 配额阈值配置，配额实时展示和统计 |  | 80% | 2024-11-30 |  |  |  | 配额监控 | 碳资产 | 双碳管理 |  | 是 |  | @尹创科
小计 Sub-total
2.32 | 一期数据接入
1) | WinCC OA 实时数据服务器软件（10万点） | 套 | 2 | WinCC OA 实时数据服务器软件，分布式架构及驱动功能软件包，100,000点，非冗余配置功能，用于采集数据 |  | 100% | 2025-12-25
2) | WinCC OA 实时数据服务器软件（30万点） | 套 | 1 | WinCC OA 实时数据服务器软件，分布式架构及驱动功能软件包，300,000点，非冗余配置功能，用于采集数据及数据整合 |  | 100% | 2025-12-25
3) | WinCC OA工程师站软件 | 套 | 1 | WinCC OA 3.19 - Para Standard |  | 100% | 2025-12-25
4) | WinCC OA Web客户端软件 | 套 | 20 | WinCC OA 3.19 - ULC UX |  | 100% | 2025-12-25
5) | 电力监控系统转发软件 | 套 | 1 | 电力监控转发服务器软件授权 |  | 100% | 2024-11-30
6) | 一期数据整合服务器（非冗余配置） | 台 | 3 | 至强® E-2388G 处理器*1/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA SSD*4/4*10GE光口/RAID卡*1/800W*2/2U导轨，操作系统windows server2019标准版64bit软件 |  | 50% | 2024-11-30
7) | 一期历史服务器（非冗余配置） | 台 | 1 | 银牌4314(16C,2.4G)*2/32G*2/480G SATA SSD*2/2T SATA SSD*6/4*10GE光/RAID卡*1/800W*2/2U导轨，操作系统windows server2019标准版64bit软件 |  | 50% | 2024-11-30
8) | 电力监控转发服务器 | 台 | 1 | 2U机架式服务器 英特尔至强金牌 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M Cache, Turbo, HT（105W）*2颗/128GB 内存/SAS 2.4TB 10k 2.5英寸硬盘*3块（RAID5阵列）/PERC H730P 控制器/+英特尔四口网卡/ Express 15G /无内置光驱/双电源,PSU(1+1),750W/含导轨/未含键鼠/预装Windows Server 2019 标准版,16核,FI,含媒介,5CAL,多语言,中文操作系统/未含显示器 |  | 100% | 2024-11-30
9) | 台式工作站（用于工程师站及操作员站） | 台 | 1 | Ａ．外观 ：塔式工作站. 带双屏显示器,1920x1080. Ｂ．处理器：Intel 志强铜牌 Ｃ．内存：2 * 16GB DDR4 3200内存 Ｄ．本地硬盘 1. 1T M.2 SSD硬盘（系统和应用程序盘） 1. 3.5英寸 4TB 7200rpm SATA AG-企业硬盘 x2, RAID1 Ｅ．硬盘控制器：RAID 0/1/5/10 Ｆ．网络适配器：板载2个1000Mbps网卡。 G. 有线键盘鼠标 H. 操作系统软件：预安装正版专业中文版 Windows 10/64bit软件或以上，（如果有应用报表的需求，则增加Office 2021版 32bit 软件） |  | 0%
10) | 电力监控转发调试服务 | 式 | 1 | 转发IFP系统 软件 - 软件安装部署服务 - 数据转发配置服务 - 数据对接和信息验证抽查联调对接 |  | 100% | 2024-11-30
11) | 洁净室系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
12) | 工艺排气系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
13) | VOC系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
14) | CUS系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
15) | GHVAC 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
16) | FFU系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
17) | 振动监测系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
18) | 废气在线监测系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
19) | 给排水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
20) | PCW/PV/HV 系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
21) | 纯水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
22) | 纯水验证线系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
23) | 废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
24) | 氨氮废水系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
25) | 化学品及研磨液分配系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
26) | 特气及纯化系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
27) | 气体监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
28) | 电力监控系统整合 | 式 | 1 | 数据接入，图控画面 |  | 75%
小计 Sub-total